375 | Установки | Node4 VEC(...) | 6035(50m)/VEC(B310),E38,прямоугольное сечение | Какие технические характеристики указаны для модели Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E38 (прямоугольное сечение)? | 897d6954-f4c4-4887-a659-70108c3529dc | Для модели Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E38 (прямоугольное сечение) указаны следующие технические характеристики: Расход воздуха, м3/ч: 2 800; Площадь помещения, м2: 1 120; Питание, В: 3~380В; Мощность вентиляторов, кВт: 0,70; Ток вентиляторов, А: 3,1; Мощность калорифера, кВт: 38,0; Ток ТЭНа (на фазу), А: 74,0; Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8. | На основе найденной документации для модели Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E38 (прямоугольное сечение) указаны следующие технические характеристики: Технические характеристики Расход воздуха: 2 800 м³/ч Площадь помещения: 1 120 м² Питание: 3~380В Мощность вентиляторов: 0,70 кВт Ток вентиляторов: 3,1 А Мощность калорифера: 38,0 кВт Ток ТЭНа (на фазу): 74,0 А Уровень шума Lp: 45,8 дБ(A) Дополнительная информация Модель относится к семейству Node4 VEC(...) с прямоугольным сечением. В документации также присутствуют характеристики для других модификаций этой модели: - 6035(50m)/VEC(B310),W3 - однофазное питание 1~220В, без калорифера - 6035(50m)/VEC(B310),E45 - калорифер 45,0 кВт, ток ТЭНа 84,0 А - 6035(50m)/VEC(B310),E60 - калорифер 60,0 кВт, ток ТЭНа 116,0 А Все модели имеют одинаковый расход воздуха (2 800 м³/ч), мощность вентиляторов (0,70 кВт) и уровень шума (45,8 дБ(A)). Информация взята из паспорта оборудования от 01.01.2026. | false | Анализ чанков показал, что точная модель пользователя 6035(50m)/VEC(B310),E38 найдена в чанке point_id: 897d6954-f4c4-4887-a659-70108c3529dc. Это прямое совпадение модели, поэтому search_more не требуется. Также в чанках есть информация о других модификациях этой же модели (W3, E45, E60), что позволяет дать более полную картину. Все характеристики взяты из паспорта оборудования от 01.01.2026. | 22280.4 | 239.02 | 614.37 | 380.87 | 21043.08 | 4.18 | point_id: 897d6954-f4c4-4887-a659-70108c3529dc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E38, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 38,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 74,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: 02b0708f-3760-445e-b4a9-d0fb4a96573c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),W3, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: b4a2671d-1333-4d0d-8149-dc543edd3ed4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E60, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 60,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 116,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: f2378755-8f30-4703-b00f-14e0245158bd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E45, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 45,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 84,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: e7561fff-0413-4587-8023-4ec32b54af4f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 78, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 78,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 147,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: c62e23a8-b336-461b-b046-6b6acea6e832 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 138ab46f-bcc5-4b21-aa97-08661fabf497 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E110, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 110,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 200,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: dd485e5b-944f-46a0-b91c-94b61cbd9237 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 94, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 94,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: fba127f9-c14f-4878-831a-560bf8aa8202 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 4 500, Площадь помещения, м2: 1 800, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 385b4356-15d6-4f0e-a3da-445cbd2de15b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),E31, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 31,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 63,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: 5a3f757a-e2c2-4525-a899-2d693c2ccf72 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 55, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 55,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 105,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 60e0d445-699d-4a0f-ab06-da97cd2cb417 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),E47, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 47,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 84,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: 32f6e676-6d31-42fc-90bb-a685b5cce501 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),W3, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: 12db027d-ad05-4df5-bef3-a74a44a86e55 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E36, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 36,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 74,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 91431416-2174-4183-b376-1177f0e9e62e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E22, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 22,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 42,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: f1c0b098-84f3-46e2-abd2-df32ce5c6bc7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E29, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 29,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 63,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: e2410bc5-6e1f-4c09-9f17-3fe40293adc6 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),E23, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 23,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 42,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: 3bd29ac6-cec2-4142-8feb-34da797661ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E78, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 78,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 147,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: b840771c-8b7b-4ef6-9250-b6b4b027cfa7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 4020(50m)/VEC(B190),E18, Расход воздуха, м3/ч: 700, Площадь помещения, м2: 280, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 18,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 37,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, совпадает с эталоном по фактам и цифрам, не противоречит контексту и включает все релевантные данные.
376 | Установки | Node4 VEC(...) | 6035(50m)/VEC(B310),E38,прямоугольное сечение | Какие технические характеристики указаны для модели Node4 VEC(...) 6035(50m)/VEC(B310),E45, с прямоугольным сечением? | f2378755-8f30-4703-b00f-14e0245158bd | У модели Node4 VEC(...) 6035(50m)/VEC(B310),E45, с прямоугольным сечением следующие характеристики: Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 45,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 84,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 | Для модели Node4 VEC(...) 6035(50m)/VEC(B310),E45 с прямоугольным сечением в паспорте от 01.01.2026 указаны следующие технические характеристики: Расход воздуха: 2 800 м³/ч Площадь помещения: 1 120 м² Питание: 3~380В Мощность вентиляторов: 0,70 кВт Ток вентиляторов: 3,1 А Мощность калорифера: 45,0 кВт Ток ТЭНа (на фазу): 84,0 А Уровень шума Lp: 45,8 дБ(A) В документации также присутствуют другие модификации базовой модели 6035(50m)/VEC(B310) с прямоугольным сечением: Модель 6035(50m)/VEC(B310),E38: - Расход воздуха: 2 800 м³/ч - Площадь помещения: 1 120 м² - Питание: 3~380В - Мощность вентиляторов: 0,70 кВт - Ток вентиляторов: 3,1 А - Мощность калорифера: 38,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 74,0 А - Уровень шума Lp: 45,8 дБ(A) Модель 6035(50m)/VEC(B310),E60: - Расход воздуха: 2 800 м³/ч - Площадь помещения: 1 120 м² - Питание: 3~380В - Мощность вентиляторов: 0,70 кВт - Ток вентиляторов: 3,1 А - Мощность калорифера: 60,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 116,0 А - Уровень шума Lp: 45,8 дБ(A) Модель 6035(50m)/VEC(B310),W3: - Расход воздуха: 2 800 м³/ч - Площадь помещения: 1 120 м² - Питание: 1~220В - Мощность вентиляторов: 0,70 кВт - Ток вентиляторов: 3,1 А - Уровень шума Lp: 45,8 дБ(A) - Калорифер отсутствует Все модификации имеют одинаковый расход воздуха (2 800 м³/ч), мощность вентиляторов (0,70 кВт) и уровень шума (45,8 дБ(A)). Различия заключаются в типе питания и мощности калорифера. | false | Пользователь спрашивает о технических характеристиках конкретной модели Node4 VEC(...) 6035(50m)/VEC(B310),E45 с прямоугольным сечением. В предоставленных чанках я нашел точное совпадение этой модели в point_id: f2378755-8f30-4703-b00f-14e0245158bd. Также в чанках есть информация о других модификациях той же базовой модели (E38, E60, W3). Согласно правилам, нужно предоставить максимум информации из чанков. Поскольку точная модель найдена в контексте, вызов search_more не требуется. | 25694.7 | 247.94 | 414.17 | 366.02 | 24664.03 | 4.03 | point_id: f2378755-8f30-4703-b00f-14e0245158bd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E45, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 45,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 84,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: 02b0708f-3760-445e-b4a9-d0fb4a96573c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),W3, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: b4a2671d-1333-4d0d-8149-dc543edd3ed4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E60, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 60,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 116,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: 897d6954-f4c4-4887-a659-70108c3529dc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E38, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 38,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 74,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: c62e23a8-b336-461b-b046-6b6acea6e832 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 138ab46f-bcc5-4b21-aa97-08661fabf497 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E110, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 110,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 200,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: fba127f9-c14f-4878-831a-560bf8aa8202 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 4 500, Площадь помещения, м2: 1 800, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: e7561fff-0413-4587-8023-4ec32b54af4f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 78, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 78,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 147,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: dd485e5b-944f-46a0-b91c-94b61cbd9237 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 94, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 94,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 5a3f757a-e2c2-4525-a899-2d693c2ccf72 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 55, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 55,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 105,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 91431416-2174-4183-b376-1177f0e9e62e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E22, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 22,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 42,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: ef86ecac-5fbc-43a8-9015-d9d4f9dc49fc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B355),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 000, Площадь помещения, м2: 2 000, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: 12db027d-ad05-4df5-bef3-a74a44a86e55 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E36, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 36,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 74,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: f1c0b098-84f3-46e2-abd2-df32ce5c6bc7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E29, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 29,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 63,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 32f6e676-6d31-42fc-90bb-a685b5cce501 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),W3, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: 76750c8d-5361-45c2-a2af-f4f1a074ee4c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E70, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 70,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 126,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: ca3b0ed3-5957-42ef-aa2d-d109fc13e603 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),W3, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: 3bd29ac6-cec2-4142-8feb-34da797661ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E78, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 78,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 147,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: f1ffbfc6-6f9e-4002-8dc1-5b646409b9ed Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E93, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 93,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ релевантен запросу, все 8 параметров для модели 6035(50m)/VEC(B310),E45 совпадают с эталоном и контекстом; дополнительные модификации E38, E60, W3 перечислены корректно. Достоверность и полнота по контексту — полные, противоречий нет.
377 | Установки | Node4 VEC(...) | 6035(50m)/VEC(B310),E38,прямоугольное сечение | Какие технические характеристики указаны для модели Node4 VEC(...)6035(50m)/VEC(B310),E60, с прямоугольным сечением? | b4a2671d-1333-4d0d-8149-dc543edd3ed4 | Для модели Node4 VEC(...)6035(50m)/VEC(B310),E60, с прямоугольным сечением указаны следующие технические характеристики: Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 60,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 116,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 | На основе предоставленных чанков из паспорта оборудования, для модели Node4 VEC(...)6035(50m)/VEC(B310),E60 с прямоугольным сечением указаны следующие технические характеристики: Основные параметры: - Расход воздуха: 2 800 м³/ч - Площадь помещения: 1 120 м² - Уровень шума Lp: 45,8 дБ(A) Электропитание и мощность: - Питание: 3~380В - Мощность вентиляторов: 0,70 кВт - Ток вентиляторов: 3,1 А - Мощность калорифера: 60,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 116,0 А Данная информация взята из паспорта оборудования на серию Node4 VEC(...). | false | Найдена точная модель в предоставленных чанках. Чанк с point_id b4a2671d-1333-4d0d-8149-dc543edd3ed4 содержит технические характеристики для модели Node4 VEC(...)6035(50m)/VEC(B310),E60 с прямоугольным сечением. Это точное совпадение с запросом пользователя, поэтому search_more не требуется. Вся необходимая информация уже есть в контексте. | 19290.6 | 238.49 | 399.13 | 367.44 | 18282.74 | 4.19 | point_id: b4a2671d-1333-4d0d-8149-dc543edd3ed4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E60, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 60,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 116,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: 02b0708f-3760-445e-b4a9-d0fb4a96573c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),W3, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: 897d6954-f4c4-4887-a659-70108c3529dc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E38, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 38,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 74,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: f2378755-8f30-4703-b00f-14e0245158bd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E45, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 45,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 84,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: c62e23a8-b336-461b-b046-6b6acea6e832 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: fba127f9-c14f-4878-831a-560bf8aa8202 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 4 500, Площадь помещения, м2: 1 800, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 138ab46f-bcc5-4b21-aa97-08661fabf497 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E110, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 110,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 200,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: dd485e5b-944f-46a0-b91c-94b61cbd9237 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 94, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 94,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: e7561fff-0413-4587-8023-4ec32b54af4f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 78, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 78,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 147,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 5a3f757a-e2c2-4525-a899-2d693c2ccf72 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 55, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 55,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 105,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 2d466fb6-a566-42bd-a53b-c85c7e576cc7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),W3, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: ef86ecac-5fbc-43a8-9015-d9d4f9dc49fc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B355),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 000, Площадь помещения, м2: 2 000, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: 12db027d-ad05-4df5-bef3-a74a44a86e55 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E36, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 36,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 74,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 91431416-2174-4183-b376-1177f0e9e62e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E22, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 22,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 42,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 32f6e676-6d31-42fc-90bb-a685b5cce501 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),W3, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: 385b4356-15d6-4f0e-a3da-445cbd2de15b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),E31, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 31,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 63,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: f1c0b098-84f3-46e2-abd2-df32ce5c6bc7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E29, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 29,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 63,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: ca3b0ed3-5957-42ef-aa2d-d109fc13e603 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),W3, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: 60e0d445-699d-4a0f-ab06-da97cd2cb417 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),E47, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 47,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 84,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, эталону и контексту. Все числовые и текстовые характеристики модели E60 (расход воздуха, площадь, питание, мощность вентиляторов, ток, мощность калорифера, ток ТЭНа, уровень шума) указаны верно и без искажений.
378 | Установки | Node4 VEC(...) | 6035(50m)/VEC(B310),E38,прямоугольное сечение | Какие технические характеристики указаны для модели Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),W3, (прямоугольное сечение)? | 02b0708f-3760-445e-b4a9-d0fb4a96573c | Для модели Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),W3, (прямоугольное сечение) указаны такие технические характеристики: Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8. | На основе технической документации для модели Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),W3 с прямоугольным сечением указаны следующие технические характеристики: Основные параметры: - Расход воздуха: 2 800 м³/ч - Рекомендуемая площадь помещения: 1 120 м² - Уровень шума Lp: 45,8 дБ(A) Электропитание и мощность: - Питание: 1~220В (однофазное) - Мощность вентиляторов: 0,70 кВт - Ток вентиляторов: 3,1 А Особенности исполнения: Модель с обозначением W3 не имеет встроенного нагревательного элемента (калорифера), поэтому в характеристиках отсутствуют параметры по мощности ТЭНа и току нагревателя. Это базовая вентиляционная модель без функции нагрева. Дополнительная информация: Данная модель относится к семейству Node4 VEC с прямоугольным сечением воздуховодов. В документации также присутствуют другие модификации этой же базовой модели с различными исполнениями нагревательных элементов (например, E60, E38, E45), которые имеют дополнительные характеристики по мощности калорифера и току ТЭНа. Информация взята из паспорта оборудования от 01.01.2026. | false | Анализ чанков показал, что информация для модели Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),W3 напрямую найдена в чанке point_id: 02b0708f-3760-445e-b4a9-d0fb4a96573c. Это точное совпадение с запросом пользователя. Также в контексте есть информация о других модификациях этой же базовой модели (E60, E38, E45), но пользователь спрашивал конкретно о W3 варианте. Поскольку информация найдена в чанках, вызов search_more не требуется. Ответ будет содержать все технические характеристики из найденного чанка. | 20917.4 | 232.09 | 424.36 | 368.11 | 19889.83 | 4.31 | point_id: 02b0708f-3760-445e-b4a9-d0fb4a96573c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),W3, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: b4a2671d-1333-4d0d-8149-dc543edd3ed4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E60, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 60,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 116,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: 897d6954-f4c4-4887-a659-70108c3529dc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E38, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 38,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 74,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: f2378755-8f30-4703-b00f-14e0245158bd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E45, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 45,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 84,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: 32f6e676-6d31-42fc-90bb-a685b5cce501 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),W3, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: c62e23a8-b336-461b-b046-6b6acea6e832 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: fba127f9-c14f-4878-831a-560bf8aa8202 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 4 500, Площадь помещения, м2: 1 800, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 2d466fb6-a566-42bd-a53b-c85c7e576cc7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),W3, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 0d5484bb-29ad-4ba2-a938-227d8fac48a5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),W3, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: bfaa86c7-3c73-4c89-9ccd-9a8610435631 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(B250),W3, Расход воздуха, м3/ч: 1 300, Площадь помещения, м2: 520, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: e7561fff-0413-4587-8023-4ec32b54af4f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 78, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 78,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 147,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 138ab46f-bcc5-4b21-aa97-08661fabf497 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E110, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 110,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 200,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 5a3f757a-e2c2-4525-a899-2d693c2ccf72 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 55, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 55,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 105,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: dd485e5b-944f-46a0-b91c-94b61cbd9237 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 94, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 94,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: ef86ecac-5fbc-43a8-9015-d9d4f9dc49fc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B355),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 000, Площадь помещения, м2: 2 000, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: ca3b0ed3-5957-42ef-aa2d-d109fc13e603 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),W3, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: 385b4356-15d6-4f0e-a3da-445cbd2de15b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),E31, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 31,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 63,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: bafd6014-86c7-4c78-982b-60c79229757c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5025(50m)/VEC(B250),W3, Расход воздуха, м3/ч: 1 200, Площадь помещения, м2: 480, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: f85868c9-a783-4fff-ad7e-7ba3bccdad76 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 4020(50m)/VEC(B190),W3, Расход воздуха, м3/ч: 700, Площадь помещения, м2: 280, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 821e0a7f-a3fb-414f-a204-2fb05ed8fa32 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),E39, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 39,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 74,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу: перечислены все релевантные технические характеристики модели Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),W3, прямоугольное сечение. Выводы и цифры совпадают с эталонным ответом, нет противоречий контексту. Все ключевые данные из контекста отражены, дополнительно корректно указано отсутствие параметров по нагреву.
379 | Установки | Node4 VEC(...) | 7040(50m)/VEC(B310*2),W3,прямоугольное сечение | Какие технические характеристики у модели Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B310*2),W3 (прямоугольное сечение)? | fba127f9-c14f-4878-831a-560bf8aa8202 | У модели Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B310*2),W3 (прямоугольное сечение) такие технические характеристики: Расход воздуха, м3/ч: 4 500, Площадь помещения, м2: 1 800, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 | На основе технической документации (паспорт от 01.01.2026) для модели Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B310*2),W3 с прямоугольным сечением следующие технические характеристики: Расход воздуха: 4 500 м3/ч Площадь помещения: 1 800 м2 Питание: 1~220В Мощность вентиляторов: 1,40 кВт Ток вентиляторов: 6,2 А Уровень шума Lp: 48,8 дБ(A) Модель относится к семейству Node4 VEC с прямоугольным сечением. Обозначение B310*2 указывает на конфигурацию с двумя вентиляторами диаметром 310 мм. Индекс W3 обозначает исполнение без калорифера (только вентиляция). Питание однофазное 1~220В. Оборудование рассчитано на обслуживание помещений площадью до 1 800 м2. Дополнительная информация о других исполнениях модели 7040(50m) с калориферами (индексы E47, E70, E78, E93) и другими конфигурациями вентиляторов (B355) также доступна в документации, если вам потребуется. | false | Найдена точная модель в чанках (point_id: fba127f9-c14f-4878-831a-560bf8aa8202). Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B310*2),W3 полностью соответствует запросу пользователя. Все технические характеристики извлечены из паспорта оборудования от 01.01.2026. Вызывать search_more не требуется, так как информация найдена напрямую в предоставленных чанках. | 20561.9 | 246.09 | 457.77 | 364.24 | 19491.18 | 4.06 | point_id: fba127f9-c14f-4878-831a-560bf8aa8202 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 4 500, Площадь помещения, м2: 1 800, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: ca3b0ed3-5957-42ef-aa2d-d109fc13e603 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),W3, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: f1ffbfc6-6f9e-4002-8dc1-5b646409b9ed Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E93, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 93,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: 3bd29ac6-cec2-4142-8feb-34da797661ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E78, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 78,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 147,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: 76750c8d-5361-45c2-a2af-f4f1a074ee4c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E70, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 70,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 126,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: 1bee957e-01fb-408c-b5f3-e37e4cadd095 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E47, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 47,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 84,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: c62e23a8-b336-461b-b046-6b6acea6e832 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 02b0708f-3760-445e-b4a9-d0fb4a96573c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),W3, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: 0d5484bb-29ad-4ba2-a938-227d8fac48a5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),W3, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: 2d466fb6-a566-42bd-a53b-c85c7e576cc7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),W3, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: ef86ecac-5fbc-43a8-9015-d9d4f9dc49fc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B355),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 000, Площадь помещения, м2: 2 000, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: f85868c9-a783-4fff-ad7e-7ba3bccdad76 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 4020(50m)/VEC(B190),W3, Расход воздуха, м3/ч: 700, Площадь помещения, м2: 280, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 897d6954-f4c4-4887-a659-70108c3529dc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E38, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 38,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 74,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: b4a2671d-1333-4d0d-8149-dc543edd3ed4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E60, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 60,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 116,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: e7561fff-0413-4587-8023-4ec32b54af4f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 78, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 78,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 147,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: dd485e5b-944f-46a0-b91c-94b61cbd9237 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 94, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 94,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 32f6e676-6d31-42fc-90bb-a685b5cce501 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),W3, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: bfaa86c7-3c73-4c89-9ccd-9a8610435631 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(B250),W3, Расход воздуха, м3/ч: 1 300, Площадь помещения, м2: 520, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: f2378755-8f30-4703-b00f-14e0245158bd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E45, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 45,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 84,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: 138ab46f-bcc5-4b21-aa97-08661fabf497 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E110, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 110,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 200,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу; числовые значения совпадают с эталоном и контекстом; все релевантные факты из контекста отражены.
380 | Установки | Node4 VEC(...) | 7040(50m)/VEC(B310*2),W3,прямоугольное сечение | Какие технические характеристики у модели Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E47, (прямоугольное сечение)? | 1bee957e-01fb-408c-b5f3-e37e4cadd095 | Технические характеристики модели Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E47, (прямоугольное сечение) включают расход воздуха 4 000 м3/ч, площадь помещения 1 600 м2, питание 3~380 В, мощность вентиляторов 1,10 кВт, ток вентиляторов 1,6 А, мощность калорифера 47,0 кВт, ток ТЭНа (на фазу) 84,0 А, уровень шума Lp 46,7 дБ(A). | На основе технической документации (паспорт от 01.01.2026), вот полные технические характеристики для модели Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E47 с прямоугольным сечением. Технические характеристики модели 7040(50m)/VEC(B355),E47: - Расход воздуха: 4 000 м³/ч - Площадь помещения: 1 600 м² - Питание: 3~380В - Мощность вентиляторов: 1,10 кВт - Ток вентиляторов: 1,6 А - Мощность калорифера: 47,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 84,0 А - Уровень шума Lp: 46,7 дБ(A) Дополнительная информация по другим модификациям семейства Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355): Модель 7040(50m)/VEC(B355),E70: - Расход воздуха: 4 000 м³/ч - Площадь помещения: 1 600 м² - Питание: 3~380В - Мощность вентиляторов: 1,10 кВт - Ток вентиляторов: 1,6 А - Мощность калорифера: 70,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 126,0 А - Уровень шума Lp: 46,7 дБ(A) Модель 7040(50m)/VEC(B355),E78: - Расход воздуха: 4 000 м³/ч - Площадь помещения: 1 600 м² - Питание: 3~380В - Мощность вентиляторов: 1,10 кВт - Ток вентиляторов: 1,6 А - Мощность калорифера: 78,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 147,0 А - Уровень шума Lp: 46,7 дБ(A) Модель 7040(50m)/VEC(B355),E93: - Расход воздуха: 4 000 м³/ч - Площадь помещения: 1 600 м² - Питание: 3~380В - Мощность вентиляторов: 1,10 кВт - Ток вентиляторов: 1,6 А - Мощность калорифера: 93,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 168,0 А - Уровень шума Lp: 46,7 дБ(A) Модель 7040(50m)/VEC(B355),W3 (без калорифера): - Расход воздуха: 4 000 м³/ч - Площадь помещения: 1 600 м² - Питание: 3~380В - Мощность вентиляторов: 1,10 кВт - Ток вентиляторов: 1,6 А - Уровень шума Lp: 46,7 дБ(A) Все модификации имеют одинаковые базовые характеристики по расходу воздуха, площади помещения, питанию, мощности и току вентиляторов, а также уровню шума. Отличаются только мощностью калорифера и соответствующим током ТЭНа. | false | Я нашел точную модель, которую запросил пользователь (Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E47) в предоставленных чанках. Это point_id: 1bee957e-01fb-408c-b5f3-e37e4cadd095. Поскольку я нашел точное совпадение модели, нет необходимости вызывать search_more. Я также нашел информацию о других модификациях этой же базовой модели (E70, E78, E93, W3), которые имеют одинаковые базовые характеристики с разными параметрами калорифера. Я предоставлю полную информацию обо всех найденных вариантах для полноты ответа. | 27972.9 | 242.38 | 415.15 | 369.62 | 26942.82 | 4.13 | point_id: 1bee957e-01fb-408c-b5f3-e37e4cadd095 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E47, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 47,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 84,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: 76750c8d-5361-45c2-a2af-f4f1a074ee4c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E70, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 70,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 126,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: 3bd29ac6-cec2-4142-8feb-34da797661ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E78, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 78,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 147,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: ca3b0ed3-5957-42ef-aa2d-d109fc13e603 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),W3, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: f1ffbfc6-6f9e-4002-8dc1-5b646409b9ed Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E93, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 93,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: fba127f9-c14f-4878-831a-560bf8aa8202 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 4 500, Площадь помещения, м2: 1 800, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: ef86ecac-5fbc-43a8-9015-d9d4f9dc49fc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B355),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 000, Площадь помещения, м2: 2 000, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: 60e0d445-699d-4a0f-ab06-da97cd2cb417 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),E47, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 47,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 84,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: f85868c9-a783-4fff-ad7e-7ba3bccdad76 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 4020(50m)/VEC(B190),W3, Расход воздуха, м3/ч: 700, Площадь помещения, м2: 280, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: b840771c-8b7b-4ef6-9250-b6b4b027cfa7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 4020(50m)/VEC(B190),E18, Расход воздуха, м3/ч: 700, Площадь помещения, м2: 280, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 18,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 37,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: e9794030-610b-4b53-9caf-31c0b57afffd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E129, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Мощность калорифера, кВт: 129,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 231,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: 9a10b848-312d-474c-a42e-16763cf105fe Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E 97, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Мощность калорифера, кВт: 97,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: 12db027d-ad05-4df5-bef3-a74a44a86e55 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E36, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 36,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 74,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: ab65ad8c-4c93-44ca-b2e1-d24d2f68ab3a Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E 65, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Мощность калорифера, кВт: 65,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 116,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: f1c0b098-84f3-46e2-abd2-df32ce5c6bc7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E29, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 29,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 63,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 91431416-2174-4183-b376-1177f0e9e62e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E22, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 22,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 42,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: c62e23a8-b336-461b-b046-6b6acea6e832 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 897d6954-f4c4-4887-a659-70108c3529dc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E38, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 38,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 74,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: 04017a40-8e4d-4ebd-a714-6c3e805e3f7e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5025(50m)/VEC(B250),E31, Расход воздуха, м3/ч: 1 200, Площадь помещения, м2: 480, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 31,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 63,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, все числовые параметры и выводы совпадают с эталоном и контекстом, нет противоречий или искажений.
381 | Установки | Node4 VEC(...) | 7040(50m)/VEC(B310*2),W3,прямоугольное сечение | Какие технические характеристики указаны для модели Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E70 (прямоугольное сечение)? | 76750c8d-5361-45c2-a2af-f4f1a074ee4c | У модели Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E70 (прямоугольное сечение) характеристики: Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 70,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 126,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 | Для модели Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E70 (прямоугольное сечение) в паспорте оборудования от 01.01.2026 указаны следующие технические характеристики: Основные параметры: - Расход воздуха: 4 000 м³/ч - Площадь помещения: 1 600 м² - Уровень шума Lp: 46,7 дБ(А) Электропитание: - Напряжение: 3~380В Вентиляторы: - Мощность вентиляторов: 1,10 кВт - Ток вентиляторов: 1,6 А Калорифер (ТЭН): - Мощность калорифера: 70,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 126,0 А Эти характеристики соответствуют модели с прямоугольным сечением из указанного паспорта. | false | Найдена точная модель в чанках. Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E70 присутствует в чанке point_id: 76750c8d-5361-45c2-a2af-f4f1a074ee4c. Все технические характеристики извлечены из этого чанка. Дополнительный поиск не требуется, так как найдена точная модель. Ответ будет содержать все параметры из найденного чанка. | 19357.1 | 221.9 | 431.44 | 370.67 | 18330.82 | 4.51 | point_id: 76750c8d-5361-45c2-a2af-f4f1a074ee4c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E70, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 70,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 126,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: 1bee957e-01fb-408c-b5f3-e37e4cadd095 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E47, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 47,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 84,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: 3bd29ac6-cec2-4142-8feb-34da797661ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E78, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 78,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 147,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: ca3b0ed3-5957-42ef-aa2d-d109fc13e603 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),W3, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: f1ffbfc6-6f9e-4002-8dc1-5b646409b9ed Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E93, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 93,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: fba127f9-c14f-4878-831a-560bf8aa8202 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 4 500, Площадь помещения, м2: 1 800, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: ef86ecac-5fbc-43a8-9015-d9d4f9dc49fc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B355),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 000, Площадь помещения, м2: 2 000, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: b840771c-8b7b-4ef6-9250-b6b4b027cfa7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 4020(50m)/VEC(B190),E18, Расход воздуха, м3/ч: 700, Площадь помещения, м2: 280, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 18,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 37,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: f1c0b098-84f3-46e2-abd2-df32ce5c6bc7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E29, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 29,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 63,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 12db027d-ad05-4df5-bef3-a74a44a86e55 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E36, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 36,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 74,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 91431416-2174-4183-b376-1177f0e9e62e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E22, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 22,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 42,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 3236bcaf-6d75-46b1-9fa6-68ad027d8a4c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 4020(50m)/VEC(B190),E11, Расход воздуха, м3/ч: 700, Площадь помещения, м2: 280, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 8ca2344a-aed4-4ea1-82e7-eaa27aca4374 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 4020(50m)/VEC(B190),E16, Расход воздуха, м3/ч: 700, Площадь помещения, м2: 280, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 16,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 32,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: ab65ad8c-4c93-44ca-b2e1-d24d2f68ab3a Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E 65, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Мощность калорифера, кВт: 65,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 116,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: 9a10b848-312d-474c-a42e-16763cf105fe Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E 97, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Мощность калорифера, кВт: 97,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: e9794030-610b-4b53-9caf-31c0b57afffd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E129, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Мощность калорифера, кВт: 129,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 231,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: c62e23a8-b336-461b-b046-6b6acea6e832 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 32f6e676-6d31-42fc-90bb-a685b5cce501 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),W3, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: 385b4356-15d6-4f0e-a3da-445cbd2de15b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),E31, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 31,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 63,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, совпадает с эталоном по фактам и цифрам, опирается на контекст и не содержит противоречий.
382 | Установки | Node4 VEC(...) | 7040(50m)/VEC(B310*2),W3,прямоугольное сечение | Какие технические характеристики у модели Node4 VEC 7040(50m)/VEC(B355),E78 (прямоугольное сечение)? | 3bd29ac6-cec2-4142-8feb-34da797661ac | У модели Node4 VEC 7040(50m)/VEC(B355),E78(прямоугольное сечение) модели Node4 VEC 7040(50m)/VEC(B355),E78 такие технические характеристики: Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 78,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 147,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7. | На основе найденной документации, технические характеристики для модели Node4 VEC 7040(50m)/VEC(B355),E78 (прямоугольное сечение) следующие: Основные характеристики: Расход воздуха: 4 000 м³/ч Площадь помещения: 1 600 м² Питание: 3~380В Мощность вентиляторов: 1,10 кВт Ток вентиляторов: 1,6 А Мощность калорифера: 78,0 кВт Ток ТЭНа (на фазу): 147,0 А Уровень шума Lp: 46,7 дБ(A) Другие модификации модели с тем же базовым типоразмером 7040(50m)/VEC(B355): В документации также присутствуют другие модификации модели с тем же базовым типоразмером 7040(50m)/VEC(B355), которые отличаются только мощностью калорифера и током ТЭНа: - E47 — калорифер 47,0 кВт, ток ТЭНа 84,0 А - E70 — калорифер 70,0 кВт, ток ТЭНа 126,0 А - E78 — калорифер 78,0 кВт, ток ТЭНа 147,0 А (ваша модель) - E93 — калорифер 93,0 кВт, ток ТЭНа 168,0 А - W3 — без калорифера Все эти модификации имеют одинаковые базовые характеристики: расход воздуха 4 000 м³/ч, площадь помещения 1 600 м², питание 3~380В, мощность вентиляторов 1,10 кВт, ток вентиляторов 1,6 А, уровень шума 46,7 дБ(A). Информация взята из паспорта оборудования семейства Node4 VEC. | false | Модель Node4 VEC 7040(50m)/VEC(B355),E78 точно найдена в чанках (point_id: 3bd29ac6-cec2-4142-8feb-34da797661ac). Это точное совпадение с запросом пользователя, поэтому search_more не требуется. Также в чанках есть информация о других модификациях этой же модели с разными калориферами (E47, E70, E93, W3), которые имеют одинаковые базовые характеристики. Предоставлю полную информацию обо всех вариантах исполнения этой модели. | 26490.1 | 224.39 | 481.95 | 359.64 | 25421.56 | 4.46 | point_id: 3bd29ac6-cec2-4142-8feb-34da797661ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E78, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 78,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 147,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: 1bee957e-01fb-408c-b5f3-e37e4cadd095 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E47, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 47,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 84,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: 76750c8d-5361-45c2-a2af-f4f1a074ee4c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E70, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 70,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 126,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: f1ffbfc6-6f9e-4002-8dc1-5b646409b9ed Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E93, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 93,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: ca3b0ed3-5957-42ef-aa2d-d109fc13e603 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),W3, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: fba127f9-c14f-4878-831a-560bf8aa8202 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 4 500, Площадь помещения, м2: 1 800, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: e7561fff-0413-4587-8023-4ec32b54af4f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 78, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 78,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 147,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: ef86ecac-5fbc-43a8-9015-d9d4f9dc49fc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B355),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 000, Площадь помещения, м2: 2 000, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: 897d6954-f4c4-4887-a659-70108c3529dc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E38, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 38,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 74,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: 9a10b848-312d-474c-a42e-16763cf105fe Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E 97, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Мощность калорифера, кВт: 97,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: f2378755-8f30-4703-b00f-14e0245158bd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E45, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 45,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 84,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: e9794030-610b-4b53-9caf-31c0b57afffd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E129, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Мощность калорифера, кВт: 129,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 231,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: 138ab46f-bcc5-4b21-aa97-08661fabf497 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E110, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 110,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 200,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: ab65ad8c-4c93-44ca-b2e1-d24d2f68ab3a Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E 65, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Мощность калорифера, кВт: 65,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 116,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: b4a2671d-1333-4d0d-8149-dc543edd3ed4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E60, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 60,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 116,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: b840771c-8b7b-4ef6-9250-b6b4b027cfa7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 4020(50m)/VEC(B190),E18, Расход воздуха, м3/ч: 700, Площадь помещения, м2: 280, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 18,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 37,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 5a3f757a-e2c2-4525-a899-2d693c2ccf72 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 55, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 55,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 105,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: dd485e5b-944f-46a0-b91c-94b61cbd9237 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 94, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 94,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 385b4356-15d6-4f0e-a3da-445cbd2de15b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),E31, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 31,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 63,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, все перечисленные характеристики совпадают с эталоном и данными контекста, без искажений и пропусков.
383 | Установки | Node4 VEC(...) | 7040(50m)/VEC(B310*2),W3,прямоугольное сечение | Какие технические характеристики указаны для модели Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E93 (прямоугольное сечение)? | f1ffbfc6-6f9e-4002-8dc1-5b646409b9ed | Для модели Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E93 указаны следующие технические характеристики: Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 93,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7. | Для модели Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E93 (прямоугольное сечение) в паспорте от 01.01.2026 указаны следующие технические характеристики: Основные параметры: - Расход воздуха: 4 000 м³/ч - Площадь помещения: 1 600 м² - Уровень шума Lp: 46,7 дБ(А) Электропитание и вентиляторы: - Питание: 3~380В - Мощность вентиляторов: 1,10 кВт - Ток вентиляторов: 1,6 А Калорифер (ТЭН): - Мощность калорифера: 93,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 168,0 А Все характеристики приведены для прямоугольного сечения установки. | false | Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E93 найдена точно в чанках (point_id: f1ffbfc6-6f9e-4002-8dc1-5b646409b9ed). Все технические характеристики доступны в предоставленном контексте. Вызывать search_more не требуется, так как есть точное совпадение модели. Ответ будет содержать все параметры из чанка: расход воздуха, площадь помещения, питание, мощность вентиляторов, ток вентиляторов, мощность калорифера, ток ТЭНа и уровень шума. | 18789.6 | 234.4 | 408.67 | 368.16 | 17775.55 | 4.27 | point_id: f1ffbfc6-6f9e-4002-8dc1-5b646409b9ed Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E93, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 93,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: ca3b0ed3-5957-42ef-aa2d-d109fc13e603 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),W3, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: 3bd29ac6-cec2-4142-8feb-34da797661ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E78, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 78,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 147,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: 76750c8d-5361-45c2-a2af-f4f1a074ee4c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E70, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 70,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 126,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: 1bee957e-01fb-408c-b5f3-e37e4cadd095 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E47, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 47,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 84,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: fba127f9-c14f-4878-831a-560bf8aa8202 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 4 500, Площадь помещения, м2: 1 800, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: ef86ecac-5fbc-43a8-9015-d9d4f9dc49fc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B355),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 000, Площадь помещения, м2: 2 000, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: 2d466fb6-a566-42bd-a53b-c85c7e576cc7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),W3, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: b840771c-8b7b-4ef6-9250-b6b4b027cfa7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 4020(50m)/VEC(B190),E18, Расход воздуха, м3/ч: 700, Площадь помещения, м2: 280, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 18,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 37,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 91431416-2174-4183-b376-1177f0e9e62e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E22, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 22,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 42,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: f1c0b098-84f3-46e2-abd2-df32ce5c6bc7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E29, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 29,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 63,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: c62e23a8-b336-461b-b046-6b6acea6e832 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 9a10b848-312d-474c-a42e-16763cf105fe Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E 97, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Мощность калорифера, кВт: 97,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: 12db027d-ad05-4df5-bef3-a74a44a86e55 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E36, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 36,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 74,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: e9794030-610b-4b53-9caf-31c0b57afffd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E129, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Мощность калорифера, кВт: 129,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 231,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: 04017a40-8e4d-4ebd-a714-6c3e805e3f7e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5025(50m)/VEC(B250),E31, Расход воздуха, м3/ч: 1 200, Площадь помещения, м2: 480, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 31,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 63,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: ab65ad8c-4c93-44ca-b2e1-d24d2f68ab3a Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E 65, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Мощность калорифера, кВт: 65,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 116,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: 138ab46f-bcc5-4b21-aa97-08661fabf497 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E110, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 110,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 200,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 4b0028f9-8df8-443a-b1c5-4c92c512ed22 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5025(50m)/VEC(B250),E23, Расход воздуха, м3/ч: 1 200, Площадь помещения, м2: 480, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 23,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 42,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, совпадает с эталоном по фактам и цифрам, опирается на контекст и не содержит противоречий или пропусков.
384 | Установки | Node4 VEC(...) | 7040(50m)/VEC(B310*2),W3,прямоугольное сечение | Какие технические характеристики указаны для модели Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),W3 (прямоугольное сечение)? | ca3b0ed3-5957-42ef-aa2d-d109fc13e603 | Для модели Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),W3 (прямоугольное сечение) указаны такие технические характеристики: Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 | На основе предоставленных чанков из паспорта оборудования, для модели Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),W3 (прямоугольное сечение) указаны следующие технические характеристики: Основные характеристики модели с фильтром B355 и без калорифера (W3): - Расход воздуха: 4 000 м³/ч - Площадь помещения: 1 600 м² - Питание: 3~380В - Мощность вентиляторов: 1,10 кВт - Ток вентиляторов: 1,6 А - Уровень шума Lp: 46,7 дБ(A) Модификации с калориферами (те же габариты и вентилятор, но с нагревом): Для той же базовой модели 7040(50m)/VEC(B355) доступны исполнения с электрическими калориферами разной мощности: - Исполнение E47: Мощность калорифера 47,0 кВт, Ток ТЭНа (на фазу) 84,0 А - Исполнение E70: Мощность калорифера 70,0 кВт, Ток ТЭНа (на фазу) 126,0 А - Исполнение E78: Мощность калорифера 78,0 кВт, Ток ТЭНа (на фазу) 147,0 А - Исполнение E93: Мощность калорифера 93,0 кВт, Ток ТЭНа (на фазу) 168,0 А Все модификации сохраняют одинаковые характеристики вентилятора: - Расход воздуха: 4 000 м³/ч - Площадь помещения: 1 600 м² - Питание: 3~380В - Мощность вентиляторов: 1,10 кВт - Ток вентиляторов: 1,6 А - Уровень шума: 46,7 дБ(A) Примечание: Также в документации присутствует модель с похожим названием, но другим фильтром — Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B310*2),W3, которая имеет отличные характеристики: - Расход воздуха: 4 500 м³/ч - Площадь помещения: 1 800 м² - Питание: 1~220В - Мощность вентиляторов: 1,40 кВт - Ток вентиляторов: 6,2 А - Уровень шума: 48,8 дБ(A) Это отдельная модификация с другим типом фильтрации (B310*2 вместо B355). | false | Анализ чанков показал наличие полной информации о запрашиваемой модели Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),W3 в предоставленном контексте. Найдены характеристики для базовой версии без калорифера (W3) и для всех модификаций с электрическими калориферами (E47, E70, E78, E93). Также обнаружена похожая модель с другим фильтром (B310*2), которую стоит упомянуть как отдельную модификацию. Все необходимые данные для ответа присутствуют в чанках, вызов search_more не требуется. | 26094.5 | 233.01 | 412.4 | 366.6 | 25079.58 | 4.29 | point_id: ca3b0ed3-5957-42ef-aa2d-d109fc13e603 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),W3, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: 3bd29ac6-cec2-4142-8feb-34da797661ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E78, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 78,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 147,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: f1ffbfc6-6f9e-4002-8dc1-5b646409b9ed Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E93, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 93,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: 76750c8d-5361-45c2-a2af-f4f1a074ee4c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E70, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 70,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 126,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: 1bee957e-01fb-408c-b5f3-e37e4cadd095 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E47, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 47,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 84,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: fba127f9-c14f-4878-831a-560bf8aa8202 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 4 500, Площадь помещения, м2: 1 800, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: ef86ecac-5fbc-43a8-9015-d9d4f9dc49fc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B355),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 000, Площадь помещения, м2: 2 000, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: 0d5484bb-29ad-4ba2-a938-227d8fac48a5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),W3, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: f85868c9-a783-4fff-ad7e-7ba3bccdad76 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 4020(50m)/VEC(B190),W3, Расход воздуха, м3/ч: 700, Площадь помещения, м2: 280, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 02b0708f-3760-445e-b4a9-d0fb4a96573c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),W3, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: c62e23a8-b336-461b-b046-6b6acea6e832 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 2d466fb6-a566-42bd-a53b-c85c7e576cc7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),W3, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: bafd6014-86c7-4c78-982b-60c79229757c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5025(50m)/VEC(B250),W3, Расход воздуха, м3/ч: 1 200, Площадь помещения, м2: 480, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 32f6e676-6d31-42fc-90bb-a685b5cce501 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),W3, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: bfaa86c7-3c73-4c89-9ccd-9a8610435631 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(B250),W3, Расход воздуха, м3/ч: 1 300, Площадь помещения, м2: 520, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 91431416-2174-4183-b376-1177f0e9e62e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E22, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 22,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 42,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: f1c0b098-84f3-46e2-abd2-df32ce5c6bc7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E29, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 29,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 63,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 12db027d-ad05-4df5-bef3-a74a44a86e55 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E36, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 36,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 74,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: e9794030-610b-4b53-9caf-31c0b57afffd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E129, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Мощность калорифера, кВт: 129,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 231,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: 138ab46f-bcc5-4b21-aa97-08661fabf497 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E110, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 110,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 200,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, все числовые параметры совпадают с эталоном и контекстом, добавлены релевантные сведения о модификациях с калориферами без искажения фактов.
385 | Установки | Node4 VEC(...) | 8050(50m)/VEC(B310*2),E 55,прямоугольное сечение | Какие технические характеристики указаны для модели Node4 VEC(...) 8050(50m)/VEC(B310*2),E 55 при прямоугольном сечении? | 5a3f757a-e2c2-4525-a899-2d693c2ccf72 | Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 55, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 55,0, Ток ТЭНа (на фазе), А: 105,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 | На основе найденных чанков из паспорта оборудования от 01.01.2026 для модели Node4 VEC(...) 8050(50m)/VEC(B310*2),E 55 при прямоугольном сечении указаны следующие технические характеристики: Основные характеристики: - Расход воздуха: 5 400 м³/ч - Площадь помещения: 2 160 м² - Питание: 3~380В - Мощность вентиляторов: 1,40 кВт - Ток вентиляторов: 6,2 А - Мощность калорифера: 55,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 105,0 А - Уровень шума Lp: 48,8 дБ(A) В документации также указаны другие варианты исполнения этой же базовой модели с разными типами калориферов: 1. 8050(50m)/VEC(B310*2),W3 - без калорифера, питание 1~220В - Расход воздуха: 5 400 м³/ч - Площадь помещения: 2 160 м² - Мощность вентиляторов: 1,40 кВт - Ток вентиляторов: 6,2 А - Уровень шума Lp: 48,8 дБ(A) 2. 8050(50m)/VEC(B310*2),E 78 - калорифер 78 кВт, ток ТЭНа 147,0 А - Расход воздуха: 5 400 м³/ч - Площадь помещения: 2 160 м² - Питание: 3~380В - Мощность вентиляторов: 1,40 кВт - Ток вентиляторов: 6,2 А - Уровень шума Lp: 48,8 дБ(A) 3. 8050(50m)/VEC(B310*2),E 94 - калорифер 94 кВт, ток ТЭНа 168,0 А - Расход воздуха: 5 400 м³/ч - Площадь помещения: 2 160 м² - Питание: 3~380В - Мощность вентиляторов: 1,40 кВт - Ток вентиляторов: 6,2 А - Уровень шума Lp: 48,8 дБ(A) 4. 8050(50m)/VEC(B310*2),E110 - калорифер 110 кВт, ток ТЭНа 200,0 А - Расход воздуха: 5 400 м³/ч - Площадь помещения: 2 160 м² - Питание: 3~380В - Мощность вентиляторов: 1,40 кВт - Ток вентиляторов: 6,2 А - Уровень шума Lp: 48,8 дБ(A) Общие характеристики для всех вариантов (расход воздуха, площадь помещения, мощность вентиляторов, ток вентиляторов, уровень шума) остаются одинаковыми. | false | Найдены релевантные чанки с точным совпадением модели пользователя. Чанк point_id: 5a3f757a-e2c2-4525-a899-2d693c2ccf72 содержит технические характеристики для модели 8050(50m)/VEC(B310*2),E 55. Также найдены дополнительные варианты исполнения этой же базовой модели с разными типами калориферов (W3, E78, E94, E110). Все эти данные релевантны и могут быть предоставлены пользователю для получения полной информации о модели и её вариантах. Вызывать search_more не требуется, так как вся необходимая информация уже найдена в чанках. | 28253.6 | 242.12 | 406.13 | 375.56 | 27226.92 | 4.13 | point_id: 5a3f757a-e2c2-4525-a899-2d693c2ccf72 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 55, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 55,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 105,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: c62e23a8-b336-461b-b046-6b6acea6e832 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 138ab46f-bcc5-4b21-aa97-08661fabf497 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E110, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 110,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 200,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: dd485e5b-944f-46a0-b91c-94b61cbd9237 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 94, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 94,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: e7561fff-0413-4587-8023-4ec32b54af4f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 78, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 78,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 147,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: ef86ecac-5fbc-43a8-9015-d9d4f9dc49fc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B355),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 000, Площадь помещения, м2: 2 000, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: 2d466fb6-a566-42bd-a53b-c85c7e576cc7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),W3, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: f2378755-8f30-4703-b00f-14e0245158bd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E45, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 45,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 84,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: 02b0708f-3760-445e-b4a9-d0fb4a96573c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),W3, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: fba127f9-c14f-4878-831a-560bf8aa8202 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 4 500, Площадь помещения, м2: 1 800, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 12db027d-ad05-4df5-bef3-a74a44a86e55 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E36, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 36,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 74,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: b4a2671d-1333-4d0d-8149-dc543edd3ed4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E60, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 60,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 116,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: 91431416-2174-4183-b376-1177f0e9e62e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E22, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 22,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 42,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 897d6954-f4c4-4887-a659-70108c3529dc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E38, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 38,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 74,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: f1c0b098-84f3-46e2-abd2-df32ce5c6bc7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E29, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 29,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 63,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 850d2373-c9bc-4263-8a0b-f586b9e636d5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5025(50m)/VEC(B250),E15, Расход воздуха, м3/ч: 1 200, Площадь помещения, м2: 480, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 15,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 32,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 04017a40-8e4d-4ebd-a714-6c3e805e3f7e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5025(50m)/VEC(B250),E31, Расход воздуха, м3/ч: 1 200, Площадь помещения, м2: 480, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 31,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 63,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 60e0d445-699d-4a0f-ab06-da97cd2cb417 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),E47, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 47,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 84,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: 9a10b848-312d-474c-a42e-16763cf105fe Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E 97, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Мощность калорифера, кВт: 97,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу: перечислены все технические характеристики для модели Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 55 при прямоугольном сечении. Выводы и цифры совпадают с эталоном. Все перечисленные значения (расход воздуха 5 400 м³/ч, площадь помещения 2 160 м², питание 3~380В, мощность вентиляторов 1,40 кВт, ток вентиляторов 6,2 А, мощность калорифера 55,0 кВт, ток ТЭНа 105,0 А, уровень шума 48,8 дБ(A)) верны и не противоречат контексту. В ответе присутствуют все релевантные для запроса факты из чанка point_id: 5a3f757a-e2c2-4525-a899-2d693c2ccf72, полнота максимальная.
386 | Установки | Node4 VEC(...) | 8050(50m)/VEC(B310*2),E 55,прямоугольное сечение | Какие технические характеристики указаны для модели Node4 VEC(...)8050(50m)/VEC(B310*2),E 78, (прямоугольное сечение)? | e7561fff-0413-4587-8023-4ec32b54af4f | Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 78 (прямоугольное сечение), Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 78,0, Ток ТЭНа (на фазе), А: 147,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 | На основе найденных чанков технической документации для модели Node4 VEC(...)8050(50m)/VEC(B310*2),E 78 (прямоугольное сечение) указаны следующие характеристики: Основные параметры: - Расход воздуха: 5 400 м³/ч - Площадь помещения: 2 160 м² - Уровень шума Lp: 48,8 дБ(А) Электропитание: - Напряжение: 3~380В Вентиляторы: - Мощность вентиляторов: 1,40 кВт - Ток вентиляторов: 6,2 А Калорифер (ТЭН): - Мощность калорифера: 78,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 147,0 А Эти данные указаны в паспорте на оборудование от 01.01.2026. Также для той же базовой модели 8050(50m)/VEC(B310*2) доступны другие исполнения с различными характеристиками: 1. Модель 8050(50m)/VEC(B310*2),E 55: - Питание: 3~380В - Мощность калорифера: 55,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 105,0 А 2. Модель 8050(50m)/VEC(B310*2),E 94: - Питание: 3~380В - Мощность калорифера: 94,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 168,0 А 3. Модель 8050(50m)/VEC(B310*2),E 110: - Питание: 3~380В - Мощность калорифера: 110,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 200,0 А 4. Модель 8050(50m)/VEC(B310*2),W3: - Питание: 1~220В - Мощность калорифера: не указана - Ток ТЭНа: не указан | false | Анализ чанков показал наличие точного совпадения модели, которую запрашивает пользователь: Node4 VEC(...)8050(50m)/VEC(B310*2),E 78. В чанке point_id: e7561fff-0413-4587-8023-4ec32b54af4f содержатся полные технические характеристики для этой конкретной модели. Также в контексте есть информация о других исполнениях той же базовой модели (с разными суффиксами E 55, E 94, E 110, W3), что позволяет предоставить пользователю дополнительную информацию о вариациях. Согласно правилам, если есть точное совпадение модели в чанках, не нужно вызывать search_more. Ответ будет основан на найденных чанках и будет максимально полным. | 22995.1 | 241.95 | 508.39 | 377.22 | 21864.63 | 4.13 | point_id: e7561fff-0413-4587-8023-4ec32b54af4f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 78, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 78,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 147,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: c62e23a8-b336-461b-b046-6b6acea6e832 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 138ab46f-bcc5-4b21-aa97-08661fabf497 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E110, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 110,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 200,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: dd485e5b-944f-46a0-b91c-94b61cbd9237 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 94, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 94,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: ef86ecac-5fbc-43a8-9015-d9d4f9dc49fc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B355),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 000, Площадь помещения, м2: 2 000, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: 5a3f757a-e2c2-4525-a899-2d693c2ccf72 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 55, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 55,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 105,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: fba127f9-c14f-4878-831a-560bf8aa8202 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 4 500, Площадь помещения, м2: 1 800, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 3bd29ac6-cec2-4142-8feb-34da797661ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E78, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 78,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 147,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: 02b0708f-3760-445e-b4a9-d0fb4a96573c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),W3, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: 897d6954-f4c4-4887-a659-70108c3529dc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E38, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 38,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 74,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: 12db027d-ad05-4df5-bef3-a74a44a86e55 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E36, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 36,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 74,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: b4a2671d-1333-4d0d-8149-dc543edd3ed4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E60, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 60,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 116,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: 91431416-2174-4183-b376-1177f0e9e62e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E22, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 22,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 42,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 9a10b848-312d-474c-a42e-16763cf105fe Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E 97, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Мощность калорифера, кВт: 97,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: f1c0b098-84f3-46e2-abd2-df32ce5c6bc7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E29, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 29,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 63,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: f2378755-8f30-4703-b00f-14e0245158bd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E45, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 45,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 84,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: 385b4356-15d6-4f0e-a3da-445cbd2de15b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),E31, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 31,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 63,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: e9794030-610b-4b53-9caf-31c0b57afffd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E129, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Мощность калорифера, кВт: 129,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 231,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: ab65ad8c-4c93-44ca-b2e1-d24d2f68ab3a Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E 65, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Мощность калорифера, кВт: 65,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 116,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу: перечислены все запрошенные технические характеристики модели Node4 VEC(... )8050(50m)/VEC(B310*2),E 78 (прямоугольное сечение). Все числовые параметры совпадают с эталонным ответом и данными из контекста (расход воздуха, площадь помещения, питание, вентиляторы, калорифер, уровень шума). Дополнительно модель приводит другие исполнения той же базовой модели, что не противоречит контексту и не снижает оценку. Полнота и достоверность максимальные.
387 | Установки | Node4 VEC(...) | 8050(50m)/VEC(B310*2),E 55,прямоугольное сечение | Какие технические характеристики у модели Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 94 (прямоугольное сечение)? | dd485e5b-944f-46a0-b91c-94b61cbd9237 | Технические характеристики модели Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2) включают прямоугольное сечение, расход воздуха 5 400 м3/ч, площадь помещения 2 160 м2, питание 3~380 В, мощность вентиляторов 1,40 кВт, ток вентиляторов 6,2 А, мощность калорифера 94,0 кВт, ток ТЭНа (на фазу) 168,0 А, уровень шума Lp 48,8 дБ(A). | На основе найденной документации, вот технические характеристики для модели Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 94 (прямоугольное сечение): Основные характеристики: - Расход воздуха: 5 400 м³/ч - Площадь помещения: 2 160 м² - Питание: 3~380В - Мощность вентиляторов: 1,40 кВт - Ток вентиляторов: 6,2 А - Мощность калорифера: 94,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 168,0 А - Уровень шума Lp: 48,8 дБ(A) Дополнительная информация: Данная модель относится к семейству Node4 VEC с прямоугольным сечением. В документации также присутствуют характеристики для других модификаций этой же базовой модели с разными типами калориферов: - E 55 - мощность калорифера 55,0 кВт, ток ТЭНа 105,0 А - E 78 - мощность калорифера 78,0 кВт, ток ТЭНа 147,0 А - E 94 - мощность калорифера 94,0 кВт, ток ТЭНа 168,0 А (ваша модель) - E 110 - мощность калорифера 110,0 кВт, ток ТЭНа 200,0 А Также существуют модификации без калорифера (W3) с питанием 1~220В. Все характеристики приведены для прямоугольного сечения оборудования. | false | Пользователь спрашивает о технических характеристиках конкретной модели Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 94. В предоставленных чанках я нашел точное совпадение этой модели в point_id: dd485e5b-944f-46a0-b91c-94b61cbd9237. Также есть информация о других модификациях этой же базовой модели с разными типами калориферов (E 55, E 78, E 94, E 110, W3). Поскольку точная модель найдена в чанках, вызывать search_more не требуется - это избыточно. Нужно предоставить максимум информации из найденных чанков, включая все варианты исполнения этой модели. | 23964 | 225.09 | 614 | 373 | 22748.96 | 4.44 | point_id: dd485e5b-944f-46a0-b91c-94b61cbd9237 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 94, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 94,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 138ab46f-bcc5-4b21-aa97-08661fabf497 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E110, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 110,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 200,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: c62e23a8-b336-461b-b046-6b6acea6e832 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: e7561fff-0413-4587-8023-4ec32b54af4f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 78, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 78,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 147,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 5a3f757a-e2c2-4525-a899-2d693c2ccf72 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 55, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 55,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 105,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: ef86ecac-5fbc-43a8-9015-d9d4f9dc49fc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B355),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 000, Площадь помещения, м2: 2 000, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: fba127f9-c14f-4878-831a-560bf8aa8202 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 4 500, Площадь помещения, м2: 1 800, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 02b0708f-3760-445e-b4a9-d0fb4a96573c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),W3, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: f1ffbfc6-6f9e-4002-8dc1-5b646409b9ed Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E93, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 93,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: 9a10b848-312d-474c-a42e-16763cf105fe Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E 97, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Мощность калорифера, кВт: 97,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: f1c0b098-84f3-46e2-abd2-df32ce5c6bc7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E29, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 29,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 63,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 91431416-2174-4183-b376-1177f0e9e62e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E22, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 22,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 42,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: b4a2671d-1333-4d0d-8149-dc543edd3ed4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E60, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 60,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 116,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: 897d6954-f4c4-4887-a659-70108c3529dc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E38, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 38,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 74,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: 12db027d-ad05-4df5-bef3-a74a44a86e55 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E36, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 36,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 74,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: f2378755-8f30-4703-b00f-14e0245158bd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E45, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 45,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 84,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: b840771c-8b7b-4ef6-9250-b6b4b027cfa7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 4020(50m)/VEC(B190),E18, Расход воздуха, м3/ч: 700, Площадь помещения, м2: 280, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 18,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 37,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: bfaa86c7-3c73-4c89-9ccd-9a8610435631 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(B250),W3, Расход воздуха, м3/ч: 1 300, Площадь помещения, м2: 520, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 3236bcaf-6d75-46b1-9fa6-68ad027d8a4c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 4020(50m)/VEC(B190),E11, Расход воздуха, м3/ч: 700, Площадь помещения, м2: 280, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, все числовые параметры совпадают с эталоном и контекстом, нет искажений или противоречий, все релевантные факты из контекста отражены.
388 | Установки | Node4 VEC(...) | 8050(50m)/VEC(B310*2),E 55,прямоугольное сечение | Какие технические характеристики у модели Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E110, (прямоугольное сечение) согласно паспорту? | 138ab46f-bcc5-4b21-aa97-08661fabf497 | Технические характеристики модели Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E110, (прямоугольное сечение) включают: Расход воздуха, м3/ч: 5 400; Площадь помещения, м2: 2 160; Питание, В: 3~380В; Мощность вентиляторов, кВт: 1,40; Ток вентиляторов, А: 6,2; Мощность калорифера, кВт: 110,0; Ток ТЭНа (на фазу), А: 200,0; Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8. | Согласно паспорту от 01.01.2026, технические характеристики модели Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E110 (прямоугольное сечение) следующие: Расход воздуха: 5 400 м³/ч Площадь помещения: 2 160 м² Питание: 3~380В Мощность вентиляторов: 1,40 кВт Ток вентиляторов: 6,2 А Мощность калорифера: 110,0 кВт Ток ТЭНа (на фазу): 200,0 А Уровень шума Lp: 48,8 дБ(A) В документации также присутствуют другие модификации этой же базовой модели 8050(50m)/VEC(B310*2) с различными исполнениями: 1. Модификация E55 - мощность калорифера 55,0 кВт, ток ТЭНа 105,0 А 2. Модификация E78 - мощность калорифера 78,0 кВт, ток ТЭНа 147,0 А 3. Модификация E94 - мощность калорифера 94,0 кВт, ток ТЭНа 168,0 А 4. Модификация E110 - мощность калорифера 110,0 кВт, ток ТЭНа 200,0 А (запрашиваемая модель) 5. Модификация W3 - питание 1~220В, без калорифера Все модификации имеют одинаковый расход воздуха (5 400 м³/ч), площадь помещения (2 160 м²), мощность вентиляторов (1,40 кВт), ток вентиляторов (6,2 А) и уровень шума (48,8 дБ(A)). Различаются только мощностью калорифера, током ТЭНа и типом питания (для W3 - однофазное 1~220В, для остальных с калорифером - трехфазное 3~380В). | false | Найдена точная модель в чанках (point_id: 138ab46f-bcc5-4b21-aa97-08661fabf497). Также найдены другие модификации этой же базовой модели с разными исполнениями калорифера (E55, E78, E94, E110, W3). Все характеристики есть в контексте, вызов search_more не требуется. Нужно предоставить полную информацию о запрашиваемой модели и упомянуть другие варианты исполнения для полноты ответа. | 24300.1 | 214.91 | 632.29 | 378.88 | 23070.98 | 4.65 | point_id: 138ab46f-bcc5-4b21-aa97-08661fabf497 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E110, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 110,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 200,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: dd485e5b-944f-46a0-b91c-94b61cbd9237 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 94, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 94,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: e7561fff-0413-4587-8023-4ec32b54af4f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 78, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 78,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 147,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 5a3f757a-e2c2-4525-a899-2d693c2ccf72 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 55, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 55,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 105,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: c62e23a8-b336-461b-b046-6b6acea6e832 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: ef86ecac-5fbc-43a8-9015-d9d4f9dc49fc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B355),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 000, Площадь помещения, м2: 2 000, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: fba127f9-c14f-4878-831a-560bf8aa8202 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 4 500, Площадь помещения, м2: 1 800, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 2d466fb6-a566-42bd-a53b-c85c7e576cc7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),W3, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 12db027d-ad05-4df5-bef3-a74a44a86e55 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E36, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 36,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 74,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: f85868c9-a783-4fff-ad7e-7ba3bccdad76 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 4020(50m)/VEC(B190),W3, Расход воздуха, м3/ч: 700, Площадь помещения, м2: 280, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 91431416-2174-4183-b376-1177f0e9e62e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E22, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 22,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 42,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: f1c0b098-84f3-46e2-abd2-df32ce5c6bc7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E29, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 29,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 63,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 02b0708f-3760-445e-b4a9-d0fb4a96573c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),W3, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: b4a2671d-1333-4d0d-8149-dc543edd3ed4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E60, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 60,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 116,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: 8ca2344a-aed4-4ea1-82e7-eaa27aca4374 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 4020(50m)/VEC(B190),E16, Расход воздуха, м3/ч: 700, Площадь помещения, м2: 280, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 16,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 32,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 3236bcaf-6d75-46b1-9fa6-68ad027d8a4c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 4020(50m)/VEC(B190),E11, Расход воздуха, м3/ч: 700, Площадь помещения, м2: 280, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: bfaa86c7-3c73-4c89-9ccd-9a8610435631 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(B250),W3, Расход воздуха, м3/ч: 1 300, Площадь помещения, м2: 520, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: b840771c-8b7b-4ef6-9250-b6b4b027cfa7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 4020(50m)/VEC(B190),E18, Расход воздуха, м3/ч: 700, Площадь помещения, м2: 280, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 18,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 37,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 9a10b848-312d-474c-a42e-16763cf105fe Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E 97, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Мощность калорифера, кВт: 97,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, совпадает с эталоном по фактам и цифрам, не противоречит контексту и включает все релевантные для запроса параметры.
389 | Установки | Node4 VEC(...) | 8050(50m)/VEC(B310*2),E 55,прямоугольное сечение | Какие технические характеристики указаны в паспорте модели Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),W3 (прямоугольное сечение)? | c62e23a8-b336-461b-b046-6b6acea6e832 | В паспорте модели Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),W3 (прямоугольное сечение) указаны следующие технические характеристики: Расход воздуха, м3/ч: 5 400; Площадь помещения, м2: 2 160; Питание, В: 1~220В; Мощность вентиляторов, кВт: 1,40; Ток вентиляторов, А: 6,2; Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8. | На основе паспорта модели Node4 VEC(...), для запрашиваемой модели 8050(50m)/VEC(B310*2),W3 (прямоугольное сечение) указаны следующие технические характеристики: Основные характеристики модели 8050(50m)/VEC(B310*2),W3: - Расход воздуха: 5 400 м³/ч - Площадь помещения: 2 160 м² - Питание: 1~220В - Мощность вентиляторов: 1,40 кВт - Ток вентиляторов: 6,2 А - Уровень шума Lp: 48,8 дБ(A) Другие модификации той же базовой модели 8050(50m)/VEC(B310*2) с прямоугольным сечением: 1. Модификация 8050(50m)/VEC(B310*2),E 94: - Расход воздуха: 5 400 м³/ч - Площадь помещения: 2 160 м² - Питание: 3~380В - Мощность вентиляторов: 1,40 кВт - Ток вентиляторов: 6,2 А - Мощность калорифера: 94,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 168,0 А - Уровень шума Lp: 48,8 дБ(A) 2. Модификация 8050(50m)/VEC(B310*2),E 78: - Расход воздуха: 5 400 м³/ч - Площадь помещения: 2 160 м² - Питание: 3~380В - Мощность вентиляторов: 1,40 кВт - Ток вентиляторов: 6,2 А - Мощность калорифера: 78,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 147,0 А - Уровень шума Lp: 48,8 дБ(A) 3. Модификация 8050(50m)/VEC(B310*2),E 55: - Расход воздуха: 5 400 м³/ч - Площадь помещения: 2 160 м² - Питание: 3~380В - Мощность вентиляторов: 1,40 кВт - Ток вентиляторов: 6,2 А - Мощность калорифера: 55,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 105,0 А - Уровень шума Lp: 48,8 дБ(A) 4. Модификация 8050(50m)/VEC(B310*2),E110: - Расход воздуха: 5 400 м³/ч - Площадь помещения: 2 160 м² - Питание: 3~380В - Мощность вентиляторов: 1,40 кВт - Ток вентиляторов: 6,2 А - Мощность калорифера: 110,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 200,0 А - Уровень шума Lp: 48,8 дБ(A) Примечание: Модификации с индексом W3 не имеют встроенного калорифера и работают только от однофазной сети 1~220В. Модификации с индексом E (E 94, E 78, E 55, E110) имеют встроенный электрический калорифер с разной мощностью и работают от трехфазной сети 3~380В. Все перечисленные модели имеют одинаковый расход воздуха (5 400 м³/ч), площадь обслуживания (2 160 м²), мощность вентиляторов (1,40 кВт), ток вентиляторов (6,2 А) и уровень шума (48,8 дБ(A)). Различия заключаются только в системе питания и наличии/отсутствии калорифера с соответствующей мощностью. | false | Анализ чанков показал наличие точного совпадения модели, которую запросил пользователь: Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),W3. В чанках найдены полные технические характеристики для этой модели. Также обнаружены другие модификации той же базовой модели с разными обозначениями (E 94, E 78, E 55, E110), которые имеют встроенные калориферы. Согласно правилам, нужно предоставить максимум информации из чанков обо всех вариантах исполнения этой модели, так как пользователь не указал конкретное исполнение. Вызов search_more не требуется, так как вся необходимая информация уже найдена в чанках. | 30977.8 | 258.09 | 428.32 | 378.82 | 29909.41 | 3.87 | point_id: c62e23a8-b336-461b-b046-6b6acea6e832 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: dd485e5b-944f-46a0-b91c-94b61cbd9237 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 94, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 94,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: e7561fff-0413-4587-8023-4ec32b54af4f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 78, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 78,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 147,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 5a3f757a-e2c2-4525-a899-2d693c2ccf72 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 55, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 55,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 105,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 138ab46f-bcc5-4b21-aa97-08661fabf497 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E110, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 110,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 200,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: ef86ecac-5fbc-43a8-9015-d9d4f9dc49fc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B355),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 000, Площадь помещения, м2: 2 000, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: fba127f9-c14f-4878-831a-560bf8aa8202 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 4 500, Площадь помещения, м2: 1 800, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 2d466fb6-a566-42bd-a53b-c85c7e576cc7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),W3, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 02b0708f-3760-445e-b4a9-d0fb4a96573c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),W3, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: f85868c9-a783-4fff-ad7e-7ba3bccdad76 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 4020(50m)/VEC(B190),W3, Расход воздуха, м3/ч: 700, Площадь помещения, м2: 280, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 0d5484bb-29ad-4ba2-a938-227d8fac48a5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),W3, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: f1c0b098-84f3-46e2-abd2-df32ce5c6bc7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E29, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 29,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 63,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 91431416-2174-4183-b376-1177f0e9e62e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E22, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 22,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 42,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 12db027d-ad05-4df5-bef3-a74a44a86e55 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E36, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 36,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 74,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: bfaa86c7-3c73-4c89-9ccd-9a8610435631 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(B250),W3, Расход воздуха, м3/ч: 1 300, Площадь помещения, м2: 520, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: bafd6014-86c7-4c78-982b-60c79229757c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5025(50m)/VEC(B250),W3, Расход воздуха, м3/ч: 1 200, Площадь помещения, м2: 480, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 32f6e676-6d31-42fc-90bb-a685b5cce501 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),W3, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: ca3b0ed3-5957-42ef-aa2d-d109fc13e603 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),W3, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: 385b4356-15d6-4f0e-a3da-445cbd2de15b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),E31, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 31,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 63,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: b4a2671d-1333-4d0d-8149-dc543edd3ed4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E60, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 60,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 116,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу: перечислены все технические характеристики модели 8050(50m)/VEC(B310*2),W3 (прямоугольное сечение) с указанием всех числовых параметров. Все значения совпадают с эталонным ответом и не противоречат контексту документов. Полнота и достоверность максимальные.
390 | Установки | Node4 VEC(...) | 8050(50m)/VEC(B310*2),E 55,прямоугольное сечение | Какие технические характеристики у модели Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B355),W3 (прямоугольное сечение)? | ef86ecac-5fbc-43a8-9015-d9d4f9dc49fc | Технические характеристики модели Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B355),W3 (прямоугольное сечение): Расход воздуха, м3/ч: 5 000, Площадь помещения, м2: 2 000, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 | На основе технической документации паспорт от 01.01.2026, технические характеристики модели Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B355),W3 с прямоугольным сечением следующие: Расход воздуха: 5 000 м3/ч Площадь помещения: 2 000 м2 Питание: 3~380В Мощность вентиляторов: 1,10 кВт Ток вентиляторов: 1,6 А Уровень шума Lp: 46,7 дБ(A) Данная модель относится к семейству Node4 VEC с прямоугольным сечением. В документации также присутствуют другие модификации этого семейства с различными характеристиками, отличающиеся по расходу воздуха, мощности вентиляторов, наличию калорифера, напряжению питания и уровню шума. Если вам нужны характеристики другой модификации семейства Node4 VEC, пожалуйста, уточните запрос. | false | Модель пользователя Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B355),W3 найдена точно в чанках (point_id: ef86ecac-5fbc-43a8-9015-d9d4f9dc49fc). Все технические характеристики доступны: расход воздуха, площадь помещения, питание, мощность вентиляторов, ток вентиляторов, уровень шума. Нет необходимости вызывать search_more, так как информация найдена. Ответ должен быть полным и на русском языке, без использования markdown форматирования. | 19312.3 | 231.45 | 412.95 | 376.6 | 18289.03 | 4.32 | point_id: ef86ecac-5fbc-43a8-9015-d9d4f9dc49fc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B355),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 000, Площадь помещения, м2: 2 000, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: c62e23a8-b336-461b-b046-6b6acea6e832 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: e7561fff-0413-4587-8023-4ec32b54af4f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 78, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 78,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 147,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: ca3b0ed3-5957-42ef-aa2d-d109fc13e603 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),W3, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: 138ab46f-bcc5-4b21-aa97-08661fabf497 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E110, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 110,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 200,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: dd485e5b-944f-46a0-b91c-94b61cbd9237 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 94, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 94,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 5a3f757a-e2c2-4525-a899-2d693c2ccf72 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 55, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 55,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 105,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: f85868c9-a783-4fff-ad7e-7ba3bccdad76 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 4020(50m)/VEC(B190),W3, Расход воздуха, м3/ч: 700, Площадь помещения, м2: 280, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: bafd6014-86c7-4c78-982b-60c79229757c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5025(50m)/VEC(B250),W3, Расход воздуха, м3/ч: 1 200, Площадь помещения, м2: 480, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 2d466fb6-a566-42bd-a53b-c85c7e576cc7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),W3, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 0d5484bb-29ad-4ba2-a938-227d8fac48a5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),W3, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: f1ffbfc6-6f9e-4002-8dc1-5b646409b9ed Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E93, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 93,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: 3bd29ac6-cec2-4142-8feb-34da797661ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E78, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 78,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 147,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: bfaa86c7-3c73-4c89-9ccd-9a8610435631 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(B250),W3, Расход воздуха, м3/ч: 1 300, Площадь помещения, м2: 520, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 76750c8d-5361-45c2-a2af-f4f1a074ee4c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E70, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 70,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 126,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: 1bee957e-01fb-408c-b5f3-e37e4cadd095 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E47, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 47,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 84,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: 32f6e676-6d31-42fc-90bb-a685b5cce501 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),W3, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: f1c0b098-84f3-46e2-abd2-df32ce5c6bc7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E29, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 29,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 63,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 12db027d-ad05-4df5-bef3-a74a44a86e55 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E36, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 36,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 74,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: fba127f9-c14f-4878-831a-560bf8aa8202 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 4 500, Площадь помещения, м2: 1 800, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, все числовые параметры совпадают с эталоном и контекстом, нет противоречий и искажений.
391 | Установки | Node4 VEC(...) | 10050(50m)/VEC(B500),E 65,прямоугольное сечение | Какие технические характеристики у модели Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E 65 (прямоугольное сечение)? | ab65ad8c-4c93-44ca-b2e1-d24d2f68ab3a | Технические характеристики модели Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E 65 (прямоугольное сечение): Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Мощность калорифера, кВт: 65,0, Ток ТЭНа (на фазе), А: 116,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 | На основе найденной технической документации, вот полные характеристики для модели Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E 65 (прямоугольное сечение): Технические характеристики: Расход воздуха: 7 000 м³/ч Площадь помещения: 2 800 м² Питание: 3~380В Мощность вентиляторов: 4,30 кВт Ток вентиляторов: 7,8 А Мощность калорифера: 65,0 кВт Ток ТЭНа (на фазу): 116,0 А Уровень шума Lp: 55,9 дБ(A) Дополнительная информация о серии: В документации также присутствуют другие модификации той же серии 10050(50m)/VEC(B500) с различными характеристиками: 1. Модель 10050(50m)/VEC(B500),E 97: - Расход воздуха: 7 000 м³/ч - Площадь помещения: 2 800 м² - Питание: 3~380В - Мощность вентиляторов: 4,30 кВт - Ток вентиляторов: 7,8 А - Мощность калорифера: 97,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 168,0 А - Уровень шума Lp: 55,9 дБ(A) 2. Модель 10050(50m)/VEC(B500),E 129: - Расход воздуха: 7 000 м³/ч - Площадь помещения: 2 800 м² - Питание: 3~380В - Мощность вентиляторов: 4,30 кВт - Ток вентиляторов: 7,8 А - Мощность калорифера: 129,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 231,0 А - Уровень шума Lp: 55,9 дБ(A) 3. Модель 10050(50m)/VEC(B500),W3 (без калорифера): - Расход воздуха: 7 000 м³/ч - Площадь помещения: 2 800 м² - Питание: 3~380В - Мощность вентиляторов: 4,30 кВт - Ток вентиляторов: 7,8 А - Уровень шума Lp: 55,9 дБ(A) Все характеристики приведены из паспорта модели от 01.01.2026. Модель относится к семейству Node4 VEC с прямоугольным сечением. | false | Анализ чанков показал, что есть точное совпадение модели, которую запрашивает пользователь (Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E 65). Чанк point_id: ab65ad8c-4c93-44ca-b2e1-d24d2f68ab3a содержит полные технические характеристики для этой конкретной модели. Также в контексте есть информация о других модификациях этой же серии (E 97, E 129, W3), что позволяет дать более полную картину. Вызов search_more не требуется, так как вся необходимая информация уже найдена в релевантных чанках. | 24965.9 | 233.45 | 426.69 | 370.47 | 23932.13 | 4.28 | point_id: ab65ad8c-4c93-44ca-b2e1-d24d2f68ab3a Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E 65, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Мощность калорифера, кВт: 65,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 116,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: 9a10b848-312d-474c-a42e-16763cf105fe Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E 97, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Мощность калорифера, кВт: 97,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: e9794030-610b-4b53-9caf-31c0b57afffd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E129, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Мощность калорифера, кВт: 129,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 231,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: 0d5484bb-29ad-4ba2-a938-227d8fac48a5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),W3, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: c62e23a8-b336-461b-b046-6b6acea6e832 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: ef86ecac-5fbc-43a8-9015-d9d4f9dc49fc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B355),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 000, Площадь помещения, м2: 2 000, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: dd485e5b-944f-46a0-b91c-94b61cbd9237 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 94, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 94,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 138ab46f-bcc5-4b21-aa97-08661fabf497 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E110, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 110,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 200,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 04017a40-8e4d-4ebd-a714-6c3e805e3f7e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5025(50m)/VEC(B250),E31, Расход воздуха, м3/ч: 1 200, Площадь помещения, м2: 480, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 31,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 63,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 385b4356-15d6-4f0e-a3da-445cbd2de15b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),E31, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 31,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 63,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: b4a2671d-1333-4d0d-8149-dc543edd3ed4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E60, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 60,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 116,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: 5a3f757a-e2c2-4525-a899-2d693c2ccf72 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 55, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 55,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 105,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 60e0d445-699d-4a0f-ab06-da97cd2cb417 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),E47, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 47,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 84,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: f2378755-8f30-4703-b00f-14e0245158bd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E45, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 45,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 84,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: e7561fff-0413-4587-8023-4ec32b54af4f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 78, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 78,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 147,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 850d2373-c9bc-4263-8a0b-f586b9e636d5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5025(50m)/VEC(B250),E15, Расход воздуха, м3/ч: 1 200, Площадь помещения, м2: 480, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 15,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 32,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: b840771c-8b7b-4ef6-9250-b6b4b027cfa7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 4020(50m)/VEC(B190),E18, Расход воздуха, м3/ч: 700, Площадь помещения, м2: 280, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 18,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 37,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: bafd6014-86c7-4c78-982b-60c79229757c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5025(50m)/VEC(B250),W3, Расход воздуха, м3/ч: 1 200, Площадь помещения, м2: 480, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 897d6954-f4c4-4887-a659-70108c3529dc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E38, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 38,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 74,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, все числовые параметры совпадают с эталоном и контекстом, противоречий нет, все релевантные факты из контекста отражены.
392 | Установки | Node4 VEC(...) | 10050(50m)/VEC(B500),E 65,прямоугольное сечение | Какие технические характеристики указаны для модели Node4 VEC(...) 10050(50m)/VEC(B500),E 97, при прямоугольном сечении? | 9a10b848-312d-474c-a42e-16763cf105fe | Для модели Node4 VEC(...)10050(50m)/VEC(B500),E 97, при прямоугольном сечении указаны следующие технические характеристики: Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Мощность калорифера, кВт: 97,0, Ток ТЭНа (на фазе), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9. | Для модели Node4 VEC(...) 10050(50m)/VEC(B500),E 97 с прямоугольным сечением указаны следующие технические характеристики: Расход воздуха: 7 000 м³/ч Площадь помещения: 2 800 м² Питание: 3~380В Мощность вентиляторов: 4,30 кВт Ток вентиляторов: 7,8 А Мощность калорифера: 97,0 кВт Ток ТЭНа (на фазу): 168,0 А Уровень шума Lp: 55,9 дБ(A) В документации также присутствуют другие модификации этого же типоразмера с аналогичными параметрами по вентиляции, но с разными исполнениями по калориферу: 1. 10050(50m)/VEC(B500),W3 — без калорифера (мощность калорифера не указана) 2. 10050(50m)/VEC(B500),E 65 — калорифер 65,0 кВт, ток ТЭНа 116,0 А 3. 10050(50m)/VEC(B500),E129 — калорифер 129,0 кВт, ток ТЭНа 231,0 А Все модели имеют одинаковые характеристики по расходу воздуха (7 000 м³/ч), площади помещения (2 800 м²), питанию (3~380В), мощности вентиляторов (4,30 кВт), току вентиляторов (7,8 А) и уровню шума (55,9 дБ(A)). Информация основана на паспорте от 01.01.2026 для семейства Node4 VEC(...). | false | Пользователь спрашивает о технических характеристиках конкретной модели Node4 VEC(...) 10050(50m)/VEC(B500),E 97 с прямоугольным сечением. В предоставленных чанках найдена точная информация об этой модели (point_id: 9a10b848-312d-474c-a42e-16763cf105fe). Также есть информация о других вариантах исполнения этого же типоразмера с разными калориферами. Поскольку точная модель найдена в чанках, вызов search_more не требуется - это соответствует правилу 2 флоу оценки релевантности. Нужно предоставить полную информацию из чанков. | 24528.6 | 243.82 | 408.49 | 371.16 | 23502.73 | 4.1 | point_id: 9a10b848-312d-474c-a42e-16763cf105fe Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E 97, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Мощность калорифера, кВт: 97,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: 0d5484bb-29ad-4ba2-a938-227d8fac48a5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),W3, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: e9794030-610b-4b53-9caf-31c0b57afffd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E129, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Мощность калорифера, кВт: 129,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 231,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: ab65ad8c-4c93-44ca-b2e1-d24d2f68ab3a Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E 65, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Мощность калорифера, кВт: 65,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 116,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: dd485e5b-944f-46a0-b91c-94b61cbd9237 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 94, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 94,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 138ab46f-bcc5-4b21-aa97-08661fabf497 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E110, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 110,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 200,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: ef86ecac-5fbc-43a8-9015-d9d4f9dc49fc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B355),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 000, Площадь помещения, м2: 2 000, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: e7561fff-0413-4587-8023-4ec32b54af4f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 78, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 78,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 147,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 91431416-2174-4183-b376-1177f0e9e62e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E22, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 22,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 42,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: f1ffbfc6-6f9e-4002-8dc1-5b646409b9ed Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E93, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 93,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: f1c0b098-84f3-46e2-abd2-df32ce5c6bc7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E29, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 29,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 63,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 5a3f757a-e2c2-4525-a899-2d693c2ccf72 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 55, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 55,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 105,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 3bd29ac6-cec2-4142-8feb-34da797661ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E78, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 78,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 147,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: 04017a40-8e4d-4ebd-a714-6c3e805e3f7e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5025(50m)/VEC(B250),E31, Расход воздуха, м3/ч: 1 200, Площадь помещения, м2: 480, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 31,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 63,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 850d2373-c9bc-4263-8a0b-f586b9e636d5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5025(50m)/VEC(B250),E15, Расход воздуха, м3/ч: 1 200, Площадь помещения, м2: 480, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 15,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 32,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 897d6954-f4c4-4887-a659-70108c3529dc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E38, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 38,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 74,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: 4b0028f9-8df8-443a-b1c5-4c92c512ed22 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5025(50m)/VEC(B250),E23, Расход воздуха, м3/ч: 1 200, Площадь помещения, м2: 480, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 23,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 42,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 60e0d445-699d-4a0f-ab06-da97cd2cb417 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),E47, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 47,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 84,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: 1bee957e-01fb-408c-b5f3-e37e4cadd095 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E47, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 47,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 84,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, все перечисленные технические характеристики совпадают с эталоном и контекстом (point_id: 9a10b848-312d-474c-a42e-16763cf105fe).
393 | Установки | Node4 VEC(...) | 10050(50m)/VEC(B500),E 65,прямоугольное сечение | Какие технические характеристики указаны для модели Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E129 (прямоугольное сечение)? | e9794030-610b-4b53-9caf-31c0b57afffd | Для модели Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E129 (прямоугольное сечение) указаны следующие технические характеристики: Расход воздуха, м3/ч: 7 000; Площадь помещения, м2: 2 800; Питание, В: 3~380В; Мощность вентиляторов, кВт: 4,30; Ток вентиляторов, А: 7,8; Мощность калорифера, кВт: 129,0; Ток ТЭНа (на фазу), А: 231,0; Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9. | На основе технической документации (паспорт от 01.01.2026) для модели Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E129 (прямоугольное сечение) указаны следующие технические характеристики: Основные параметры: - Расход воздуха: 7 000 м³/ч - Площадь обслуживаемого помещения: 2 800 м² - Питание: 3~380В (трёхфазная сеть) Электрические характеристики: - Мощность вентиляторов: 4,30 кВт - Ток вентиляторов: 7,8 А - Мощность калорифера: 129,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 231,0 А Акустические характеристики: - Уровень шума Lp: 55,9 дБ(A) Примечания: - Модель относится к семейству Node4 VEC с прямоугольным сечением - В комплектации E129 установлена калориферная секция мощностью 129 кВт - Оборудование рассчитано на питание от трёхфазной сети 380В - Максимальная площадь обслуживаемого помещения составляет 2 800 м² Данные характеристики взяты из паспорта оборудования от 01.01.2026. | false | Найдена точная модель в чанках (point_id: e9794030-610b-4b53-9caf-31c0b57afffd). Это модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E129 с прямоугольным сечением. Все технические характеристики присутствуют в чанке. Вызывать search_more не требуется, так как информация найдена напрямую. Ответ будет содержать все параметры из паспорта оборудования. | 22436.1 | 230.18 | 411.64 | 364.24 | 21427.11 | 4.34 | point_id: e9794030-610b-4b53-9caf-31c0b57afffd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E129, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Мощность калорифера, кВт: 129,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 231,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: 0d5484bb-29ad-4ba2-a938-227d8fac48a5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),W3, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: 9a10b848-312d-474c-a42e-16763cf105fe Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E 97, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Мощность калорифера, кВт: 97,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: ab65ad8c-4c93-44ca-b2e1-d24d2f68ab3a Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E 65, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Мощность калорифера, кВт: 65,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 116,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: c62e23a8-b336-461b-b046-6b6acea6e832 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: ef86ecac-5fbc-43a8-9015-d9d4f9dc49fc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B355),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 000, Площадь помещения, м2: 2 000, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: dd485e5b-944f-46a0-b91c-94b61cbd9237 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 94, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 94,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 138ab46f-bcc5-4b21-aa97-08661fabf497 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E110, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 110,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 200,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: e7561fff-0413-4587-8023-4ec32b54af4f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 78, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 78,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 147,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 5a3f757a-e2c2-4525-a899-2d693c2ccf72 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 55, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 55,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 105,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: f1c0b098-84f3-46e2-abd2-df32ce5c6bc7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E29, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 29,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 63,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 04017a40-8e4d-4ebd-a714-6c3e805e3f7e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5025(50m)/VEC(B250),E31, Расход воздуха, м3/ч: 1 200, Площадь помещения, м2: 480, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 31,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 63,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 4b0028f9-8df8-443a-b1c5-4c92c512ed22 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5025(50m)/VEC(B250),E23, Расход воздуха, м3/ч: 1 200, Площадь помещения, м2: 480, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 23,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 42,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 91431416-2174-4183-b376-1177f0e9e62e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E22, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 22,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 42,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 385b4356-15d6-4f0e-a3da-445cbd2de15b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),E31, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 31,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 63,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: b840771c-8b7b-4ef6-9250-b6b4b027cfa7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 4020(50m)/VEC(B190),E18, Расход воздуха, м3/ч: 700, Площадь помещения, м2: 280, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 18,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 37,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 850d2373-c9bc-4263-8a0b-f586b9e636d5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5025(50m)/VEC(B250),E15, Расход воздуха, м3/ч: 1 200, Площадь помещения, м2: 480, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 15,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 32,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 12db027d-ad05-4df5-bef3-a74a44a86e55 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E36, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 36,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 74,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 3236bcaf-6d75-46b1-9fa6-68ad027d8a4c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 4020(50m)/VEC(B190),E11, Расход воздуха, м3/ч: 700, Площадь помещения, м2: 280, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, все перечисленные характеристики совпадают с эталоном и контекстом, нет противоречий и пропусков.
394 | Установки | Node4 VEC(...) | 10050(50m)/VEC(B500),E 65,прямоугольное сечение | Какие технические характеристики у модели Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),W3 (прямоугольное сечение)? | 0d5484bb-29ad-4ba2-a938-227d8fac48a5 | У модели Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),W3 (прямоугольное сечение) такие технические характеристики: Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 | На основе найденной документации, технические характеристики для модели Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),W3 (прямоугольное сечение) следующие: Основные параметры: - Расход воздуха: 7 000 м³/ч - Площадь помещения: 2 800 м² - Питание: 3~380В - Мощность вентиляторов: 4,30 кВт - Ток вентиляторов: 7,8 А - Уровень шума Lp: 55,9 дБ(A) Примечание: Модель с суффиксом W3 означает, что установка не имеет встроенного электрического калорифера. В семействе Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500) также доступны исполнения с калориферами: - E 65 — мощность калорифера 65,0 кВт, ток ТЭНа 116,0 А - E 97 — мощность калорифера 97,0 кВт, ток ТЭНа 168,0 А - E129 — мощность калорифера 129,0 кВт, ток ТЭНа 231,0 А Все эти модели имеют одинаковый расход воздуха (7 000 м³/ч) и площадь помещения (2 800 м²), но различаются по мощности нагревательных элементов и току ТЭНов. Информация взята из паспорта оборудования от 01.01.2026. | false | Анализ чанков показал, что точное совпадение модели Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),W3 найдено в чанке point_id: 0d5484bb-29ad-4ba2-a938-227d8fac48a5. Это конкретная модель с суффиксом W3 (без калорифера). Также в чанках найдены другие исполнения той же базовой модели с калориферами (E 65, E 97, E129), которые предоставляют дополнительную информацию о вариациях семейства. Все характеристики взяты из паспорта оборудования от 01.01.2026. Вызов search_more не требуется, так как найдена точная модель и дополнительные варианты исполнения. | 23177.3 | 209.43 | 417.32 | 364.41 | 22183.18 | 4.77 | point_id: 0d5484bb-29ad-4ba2-a938-227d8fac48a5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),W3, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: 9a10b848-312d-474c-a42e-16763cf105fe Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E 97, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Мощность калорифера, кВт: 97,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: e9794030-610b-4b53-9caf-31c0b57afffd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E129, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Мощность калорифера, кВт: 129,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 231,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: ab65ad8c-4c93-44ca-b2e1-d24d2f68ab3a Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E 65, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Мощность калорифера, кВт: 65,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 116,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: c62e23a8-b336-461b-b046-6b6acea6e832 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: ef86ecac-5fbc-43a8-9015-d9d4f9dc49fc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B355),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 000, Площадь помещения, м2: 2 000, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: bafd6014-86c7-4c78-982b-60c79229757c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5025(50m)/VEC(B250),W3, Расход воздуха, м3/ч: 1 200, Площадь помещения, м2: 480, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: bfaa86c7-3c73-4c89-9ccd-9a8610435631 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(B250),W3, Расход воздуха, м3/ч: 1 300, Площадь помещения, м2: 520, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 2d466fb6-a566-42bd-a53b-c85c7e576cc7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),W3, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 02b0708f-3760-445e-b4a9-d0fb4a96573c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),W3, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: dd485e5b-944f-46a0-b91c-94b61cbd9237 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 94, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 94,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 32f6e676-6d31-42fc-90bb-a685b5cce501 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),W3, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: e7561fff-0413-4587-8023-4ec32b54af4f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 78, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 78,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 147,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: fba127f9-c14f-4878-831a-560bf8aa8202 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 4 500, Площадь помещения, м2: 1 800, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 138ab46f-bcc5-4b21-aa97-08661fabf497 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E110, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 110,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 200,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 5a3f757a-e2c2-4525-a899-2d693c2ccf72 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 55, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 55,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 105,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: f85868c9-a783-4fff-ad7e-7ba3bccdad76 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 4020(50m)/VEC(B190),W3, Расход воздуха, м3/ч: 700, Площадь помещения, м2: 280, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 04017a40-8e4d-4ebd-a714-6c3e805e3f7e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5025(50m)/VEC(B250),E31, Расход воздуха, м3/ч: 1 200, Площадь помещения, м2: 480, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 31,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 63,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 897d6954-f4c4-4887-a659-70108c3529dc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E38, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 38,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 74,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: 850d2373-c9bc-4263-8a0b-f586b9e636d5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5025(50m)/VEC(B250),E15, Расход воздуха, м3/ч: 1 200, Площадь помещения, м2: 480, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 15,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 32,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, совпадает с эталоном по фактам и цифрам, опирается на контекст документов без искажений, включает все релевантные сведения.
395 | Установки | Node4 VEC(...) | 100(50m)/VEC(Bs190),E1.9,круглое сечение | Какие габаритные размеры и технические характеристики у модели Node4 VEC 100/E (круглое подключение)? | b3e8fdcb-55fd-4366-935a-962c74db6a87 | У модели Node4 VEC 100/E (круглое подключение) такие габаритные размеры и технические характеристики: B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 98, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 31. Габаритные размеры указаны для круглого подключения. | На основе найденной документации по паспорту от 01.01.2026 на оборудование Node4 VEC, предоставляю полную информацию по модели с круглым подключением. Габаритные размеры для модели Node4 VEC 100/E (круглое подключение) Параметр Значение B (ширина) 469 мм L (длина) 797 мм L1 832 мм L2 872 мм B1 404 мм b 132 мм D 98 мм Lm 910 мм Bm 514 мм Hm 252 мм Вес 31 кг Технические характеристики для модели Node4 VEC 100/E (круглое сечение) Модель имеет два варианта исполнения по мощности калорифера: Исполнение E1 (с калорифером 1,0 кВт) - Расход воздуха: 100 м³/ч - Площадь помещения: 40 м² - Питание: 1~220В - Мощность вентиляторов: 0,09 кВт - Ток вентиляторов: 0,4 А - Мощность калорифера: 1,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 7,9 А - Уровень шума Lp: 35,9 дБ(A) Исполнение E1.9 (с калорифером 1,9 кВт) - Расход воздуха: 100 м³/ч - Площадь помещения: 40 м² - Питание: 1~220В - Мощность вентиляторов: 0,09 кВт - Ток вентиляторов: 0,4 А - Мощность калорифера: 1,9 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 10,5 А - Уровень шума Lp: 35,9 дБ(A) Примечание В документации также присутствуют габаритные размеры для других типоразмеров серии Node4 VEC с круглым подключением: 125/E, 160/E, 200/E, 250/E, 315/E, а также для исполнения с буквой W (200/W, 250/W, 160/W, 315/W). Если вам нужна информация по другим типоразмерам, уточните, пожалуйста. | false | Анализ чанков показал наличие полной информации по модели Node4 VEC 100/E с круглым подключением. В чанках найдены: 1) Габаритные размеры для типоразмера 100/E - все параметры B, L, L1, L2, B1, b, D, Lm, Bm, Hm и вес. 2) Технические характеристики для двух исполнений по калориферу: E1 (1,0 кВт) и E1.9 (1,9 кВт). Обе модели имеют одинаковый расход воздуха 100 м³/ч и питание 1~220В. Информация из чанков достаточна для полного ответа, вызов search_more не требуется. | 29457.9 | 233.25 | 404.49 | 328.77 | 28488.64 | 4.29 | point_id: b3e8fdcb-55fd-4366-935a-962c74db6a87 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 100/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 98, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 31 point_id: 4e4eb24e-82bb-46f0-821d-bf162c3d69d2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/E, B, мм: 662, L, мм: 1006, L1, мм: 1040, L2, мм: 1080, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1118, Bm, мм: 722, Hm, мм: 440, Вес, кг: 60 point_id: 3a6f9ea9-6239-4fa8-b93a-32a520196467 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/E, B, мм: 562, L, мм: 831, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 943, Bm, мм: 614, Hm, мм: 340, Вес, кг: 42 point_id: a5049ea4-80e1-405c-8274-aee45eadbee5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/E, B, мм: 532, L, мм: 833, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 945, Bm, мм: 578, Hm, мм: 299, Вес, кг: 38 point_id: 81c78081-6fd1-4ad7-a499-376ae0b3b8cd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 125/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 123, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 32 point_id: d8ab2bda-21b2-416b-be65-5f9f8cfeb76e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/E, B, мм: 612, L, мм: 830, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 953, Bm, мм: 662, Hm, мм: 397, Вес, кг: 48 point_id: c46cb28a-efb2-4257-b051-f586e968c920 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/W, B, мм: 562, L, мм: 808, L1, мм: 848, L2, мм: 880, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 920, Bm, мм: 627, Hm, мм: 340, Вес, кг: 38 point_id: 3bfd29c8-a570-4e06-bece-0ba9312a0977 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/W, B, мм: 612, L, мм: 903, L1, мм: 943, L2, мм: 975, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 1015, Bm, мм: 677, Hm, мм: 397, Вес, кг: 50 point_id: 0b846944-318a-4a4a-b2e8-9de0b9d18067 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/W, B, мм: 532, L, мм: 802, L1, мм: 842, L2, мм: 880, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 914, Bm, мм: 597, Hm, мм: 299, Вес, кг: 36 point_id: c45581ca-9184-4174-b9b0-1a7059d9c928 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/W, B, мм: 662, L, мм: 902, L1, мм: 942, L2, мм: 974, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1014, Bm, мм: 727, Hm, мм: 440, Вес, кг: 59 point_id: 4d45c0b0-4866-4f7b-8c35-49566460bba9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 100(50m)/VEC(Bs190),E1, Расход воздуха, м3/ч: 100, Площадь помещения, м2: 40, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 7,9, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: dca5e3a2-aaa8-4501-9746-ebd0585421b1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 100(50m)/VEC(Bs190),E1.9, Расход воздуха, м3/ч: 100, Площадь помещения, м2: 40, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,9, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 5aff57b2-3984-43b4-8f93-177150be8be2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 250, Площадь помещения, м2: 100, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 30f45b36-fd7e-4076-b321-86bf510d10ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 7.5, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 7,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 8d718a4e-7a0e-4199-8de0-f5d759ece414 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 9, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 9,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: be1afacd-a131-454b-a38a-f1362de7b024 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E1.5, Расход воздуха, м3/ч: 150, Площадь помещения, м2: 60, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 7,9, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: a7a7d19c-0f12-4515-aa4c-dd0aa98812a7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, все габаритные размеры и технические характеристики для Node4 VEC 100/E (круглое подключение) приведены верно и согласованы с эталоном и контекстом.
396 | Установки | Node4 VEC(...) | 125(50m)/VEC(Bs190),E1.5,круглое сечение | Какие габаритные размеры и технические характеристики у модели Node4 VEC(...)125/E с круглым подключением? | 81c78081-6fd1-4ad7-a499-376ae0b3b8cd | У модели Node4 VEC(...)125/E с круглым подключением типоразмер 125/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 123, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 32 | На основе найденной документации для модели Node4 VEC(...)125/E с круглым подключением, вот полная информация о габаритных размерах и технических характеристиках: Габаритные размеры (круглое подключение) Для типоразмера Node4 VEC(...): 125/E: - B (ширина): 469 мм - L (длина): 797 мм - L1: 832 мм - L2: 872 мм - B1: 404 мм - b: 132 мм - D: 123 мм - Lm: 910 мм - Bm: 514 мм - Hm: 252 мм - Вес: 32 кг Технические характеристики (круглое сечение) Модель 125(50m)/VEC(Bs190) доступна в нескольких исполнениях по мощности калорифера: Исполнение E1.5 (1,5 кВт): - Расход воздуха: 150 м³/ч - Площадь помещения: 60 м² - Питание: 1~220В - Мощность вентиляторов: 0,09 кВт - Ток вентиляторов: 0,4 А - Мощность калорифера: 1,5 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 7,9 А - Уровень шума Lp: 35,9 дБ(A) Исполнение E2 (2,0 кВт): - Расход воздуха: 200 м³/ч - Площадь помещения: 80 м² - Питание: 1~220В - Мощность вентиляторов: 0,09 кВт - Ток вентиляторов: 0,4 А - Мощность калорифера: 2,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 10,5 А - Уровень шума Lp: 35,9 дБ(A) Исполнение E3.4 (3,4 кВт): - Расход воздуха: 200 м³/ч - Площадь помещения: 80 м² - Питание: 1~220В - Мощность вентиляторов: 0,09 кВт - Ток вентиляторов: 0,4 А - Мощность калорифера: 3,4 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 21,0 А - Уровень шума Lp: 35,9 дБ(A) Все характеристики приведены для модели с круглым сечением подключения. | false | Анализ чанков показал, что есть полная информация для модели Node4 VEC(...)125/E с круглым подключением. В чанках найдены: 1) Габаритные размеры для типоразмера 125/E (point_id: 81c78081-6fd1-4ad7-a499-376ae0b3b8cd). 2) Технические характеристики для трех исполнений по мощности калорифера: E1.5, E2, E3.4 (point_id: be1afacd-a131-454b-a38a-f1362de7b024, c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990, a7a7d19c-0f12-4515-aa4c-dd0aa98812a7). Поскольку вся необходимая информация уже есть в чанках, вызов search_more не требуется. Ответ должен быть полным и включать все варианты исполнения модели. | 31462.9 | 221.62 | 410.23 | 325.68 | 30502.99 | 4.51 | point_id: 81c78081-6fd1-4ad7-a499-376ae0b3b8cd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 125/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 123, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 32 point_id: be1afacd-a131-454b-a38a-f1362de7b024 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E1.5, Расход воздуха, м3/ч: 150, Площадь помещения, м2: 60, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 7,9, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: b3e8fdcb-55fd-4366-935a-962c74db6a87 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 100/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 98, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 31 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: a7a7d19c-0f12-4515-aa4c-dd0aa98812a7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: d8ab2bda-21b2-416b-be65-5f9f8cfeb76e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/E, B, мм: 612, L, мм: 830, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 953, Bm, мм: 662, Hm, мм: 397, Вес, кг: 48 point_id: 3a6f9ea9-6239-4fa8-b93a-32a520196467 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/E, B, мм: 562, L, мм: 831, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 943, Bm, мм: 614, Hm, мм: 340, Вес, кг: 42 point_id: a5049ea4-80e1-405c-8274-aee45eadbee5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/E, B, мм: 532, L, мм: 833, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 945, Bm, мм: 578, Hm, мм: 299, Вес, кг: 38 point_id: 4e4eb24e-82bb-46f0-821d-bf162c3d69d2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/E, B, мм: 662, L, мм: 1006, L1, мм: 1040, L2, мм: 1080, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1118, Bm, мм: 722, Hm, мм: 440, Вес, кг: 60 point_id: c46cb28a-efb2-4257-b051-f586e968c920 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/W, B, мм: 562, L, мм: 808, L1, мм: 848, L2, мм: 880, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 920, Bm, мм: 627, Hm, мм: 340, Вес, кг: 38 point_id: 3bfd29c8-a570-4e06-bece-0ba9312a0977 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/W, B, мм: 612, L, мм: 903, L1, мм: 943, L2, мм: 975, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 1015, Bm, мм: 677, Hm, мм: 397, Вес, кг: 50 point_id: 0b846944-318a-4a4a-b2e8-9de0b9d18067 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/W, B, мм: 532, L, мм: 802, L1, мм: 842, L2, мм: 880, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 914, Bm, мм: 597, Hm, мм: 299, Вес, кг: 36 point_id: c45581ca-9184-4174-b9b0-1a7059d9c928 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/W, B, мм: 662, L, мм: 902, L1, мм: 942, L2, мм: 974, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1014, Bm, мм: 727, Hm, мм: 440, Вес, кг: 59 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 30f45b36-fd7e-4076-b321-86bf510d10ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 7.5, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 7,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 5aff57b2-3984-43b4-8f93-177150be8be2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 250, Площадь помещения, м2: 100, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 8d718a4e-7a0e-4199-8de0-f5d759ece414 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 9, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 9,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 48a42c5b-12e8-4f64-bdf9-e70b906dea29 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E15, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 15,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 31,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ релевантен запросу; все габаритные размеры для 125/E совпадают с эталоном и контекстом; технические характеристики не противоречат контексту и не требуются по запросу, полнота по существу соблюдена.
397 | Установки | Node4 VEC(...) | 160(50m)/VEC(B190),E3.8,круглое сечение | Какие габаритные размеры и технические характеристики у модели Node4 VEC(...)160/E (круглое подключение)? | a5049ea4-80e1-405c-8274-aee45eadbee5 | У модели Node4 VEC(...) такие габаритные размеры и технические характеристики: 160/E (круглое подключение), B, мм: 532, L, мм: 833, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 945, Bm, мм: 578, Hm, мм: 299, Вес, кг: 38 | На основе технической документации для модели Node4 VEC(...)160/E с круглым подключением, предоставляю полную информацию о габаритных размерах и технических характеристиках. Габаритные размеры (круглое подключение) для типоразмера 160/E: - B (ширина): 532 мм - L (длина): 833 мм - L1: 867 мм - L2: 907 мм - B1: 466 мм - b: 157 мм - D (диаметр подключения): 158 мм - Lm: 945 мм - Bm: 578 мм - Hm: 299 мм - Вес: 38 кг Технические характеристики (круглое сечение) для модели 160(50m)/VEC(B190): Модель 160/E может поставляться с разными исполнениями калорифера. Вот характеристики для каждого варианта: Исполнение E2: - Расход воздуха: 250 м³/ч - Площадь помещения: 100 м² - Питание: 1~220В - Мощность вентиляторов: 0,18 кВт - Ток вентиляторов: 1,0 А - Мощность калорифера: 2,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 10,5 А - Уровень шума Lp: 39,8 дБ(A) Исполнение E3.8: - Расход воздуха: 300 м³/ч - Площадь помещения: 120 м² - Питание: 1~220В - Мощность вентиляторов: 0,18 кВт - Ток вентиляторов: 1,0 А - Мощность калорифера: 3,8 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 21,0 А - Уровень шума Lp: 39,8 дБ(A) Исполнение E7: - Расход воздуха: 400 м³/ч - Площадь помещения: 160 м² - Питание: 3~380В - Мощность вентиляторов: 0,18 кВт - Ток вентиляторов: 1,0 А - Мощность калорифера: 7,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 15,8 А - Уровень шума Lp: 39,8 дБ(A) Все исполнения имеют одинаковые габаритные размеры, но различаются по мощности калорифера, расходу воздуха и типу питания (однофазное 220В или трехфазное 380В). | false | Анализ чанков показал наличие полной информации о модели Node4 VEC(...)160/E с круглым подключением. Найден чанк с точными габаритными размерами для 160/E (point a5049ea4-80e1-405c-8274-aee45eadbee5). Также найдены технические характеристики для различных исполнений калорифера E2, E3.8, E7, которые относятся к модели 160. Поскольку пользователь не указал конкретное исполнение калорифера, необходимо предоставить информацию обо всех вариантах. Чанков достаточно для полного ответа, вызов search_more не требуется. | 35402 | 235.46 | 408.07 | 328.34 | 34427.7 | 4.25 | point_id: a5049ea4-80e1-405c-8274-aee45eadbee5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/E, B, мм: 532, L, мм: 833, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 945, Bm, мм: 578, Hm, мм: 299, Вес, кг: 38 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 0b846944-318a-4a4a-b2e8-9de0b9d18067 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/W, B, мм: 532, L, мм: 802, L1, мм: 842, L2, мм: 880, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 914, Bm, мм: 597, Hm, мм: 299, Вес, кг: 36 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 5aff57b2-3984-43b4-8f93-177150be8be2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 250, Площадь помещения, м2: 100, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: b3e8fdcb-55fd-4366-935a-962c74db6a87 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 100/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 98, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 31 point_id: 3a6f9ea9-6239-4fa8-b93a-32a520196467 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/E, B, мм: 562, L, мм: 831, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 943, Bm, мм: 614, Hm, мм: 340, Вес, кг: 42 point_id: 81c78081-6fd1-4ad7-a499-376ae0b3b8cd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 125/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 123, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 32 point_id: d8ab2bda-21b2-416b-be65-5f9f8cfeb76e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/E, B, мм: 612, L, мм: 830, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 953, Bm, мм: 662, Hm, мм: 397, Вес, кг: 48 point_id: 4e4eb24e-82bb-46f0-821d-bf162c3d69d2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/E, B, мм: 662, L, мм: 1006, L1, мм: 1040, L2, мм: 1080, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1118, Bm, мм: 722, Hm, мм: 440, Вес, кг: 60 point_id: c46cb28a-efb2-4257-b051-f586e968c920 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/W, B, мм: 562, L, мм: 808, L1, мм: 848, L2, мм: 880, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 920, Bm, мм: 627, Hm, мм: 340, Вес, кг: 38 point_id: 69f40f81-9d91-447b-941d-1fd476486968 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),W2, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: f8873fe0-0ae5-4214-a55b-894ee3963c8c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),W3, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 3bfd29c8-a570-4e06-bece-0ba9312a0977 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/W, B, мм: 612, L, мм: 903, L1, мм: 943, L2, мм: 975, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 1015, Bm, мм: 677, Hm, мм: 397, Вес, кг: 50 point_id: c45581ca-9184-4174-b9b0-1a7059d9c928 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/W, B, мм: 662, L, мм: 902, L1, мм: 942, L2, мм: 974, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1014, Bm, мм: 727, Hm, мм: 440, Вес, кг: 59 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 30f45b36-fd7e-4076-b321-86bf510d10ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 7.5, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 7,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: be1afacd-a131-454b-a38a-f1362de7b024 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E1.5, Расход воздуха, м3/ч: 150, Площадь помещения, м2: 60, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 7,9, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ релевантен запросу: приведены габариты и тех. характеристики для 160/E (круглое подключение). По фактам и цифрам полностью совпадает с эталонным ответом, дополнительные сведения (расход воздуха, площадь, питание, мощность калорифера, ток ТЭНа, уровень шума) не противоречат контексту и соответствуют точкам a5049ea4, 1b0a2610, 381a445a, 5aff57b2, 69f40f81, f8873fe0, d835697a, aea0ecda. Все релевантные для запроса факты из контекста отражены в ответе.
398 | Установки | Node4 VEC(...) | 160(50m)/VEC(B190),E3.8,круглое сечение | Какие габаритные размеры и технические характеристики у модели Node4 VEC(...): 160/W (круглое подключение)? | 0b846944-318a-4a4a-b2e8-9de0b9d18067 | У модели Node4 VEC(...): 160/W (круглое подключение) габаритные размеры и технические характеристики: B, мм: 532, L, мм: 802, L1, мм: 842, L2, мм: 880, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 914, Bm, мм: 597, Hm, мм: 299, Вес, кг: 36. | На основе найденных чанков, я могу предоставить вам полную информацию о габаритных размерах и технических характеристиках модели Node4 VEC(...): 160/W с круглым подключением. Габаритные размеры (круглое подключение) Для модели Node4 VEC(...): 160/W: - B (ширина): 532 мм - L (длина): 802 мм - L1: 842 мм - L2: 880 мм - B1: 466 мм - b: 157 мм - D (диаметр): 158 мм - Lm: 914 мм - Bm: 597 мм - Hm: 299 мм - Вес: 36 кг Технические характеристики Для модели Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190) с круглым сечением доступны следующие модификации: Модификация W2: - Расход воздуха: 500 м³/ч - Площадь помещения: 200 м² - Питание: 1~220В - Мощность вентиляторов: 0,18 кВт - Ток вентиляторов: 1,0 А - Мощность калорифера: 7,6 кВт - Уровень шума Lp: 39,8 дБ(А) Модификация W3: - Расход воздуха: 500 м³/ч - Площадь помещения: 200 м² - Питание: 1~220В - Мощность вентиляторов: 0,18 кВт - Ток вентиляторов: 1,0 А - Мощность калорифера: 7,6 кВт - Уровень шума Lp: 39,8 дБ(А) Модификация E2: - Расход воздуха: 250 м³/ч - Площадь помещения: 100 м² - Питание: 1~220В - Мощность вентиляторов: 0,18 кВт - Ток вентиляторов: 1,0 А - Мощность калорифера: 2,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 10,5 А - Уровень шума Lp: 39,8 дБ(А) Модификация E3.8: - Расход воздуха: 300 м³/ч - Площадь помещения: 120 м² - Питание: 1~220В - Мощность вентиляторов: 0,18 кВт - Ток вентиляторов: 1,0 А - Мощность калорифера: 3,8 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 21,0 А - Уровень шума Lp: 39,8 дБ(А) Модификация E4.5: - Расход воздуха: 400 м³/ч - Площадь помещения: 160 м² - Питание: 3~380В - Мощность вентиляторов: 0,18 кВт - Ток вентиляторов: 1,0 А - Мощность калорифера: 4,5 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 10,5 А - Уровень шума Lp: 39,8 дБ(А) Модификация E7: - Расход воздуха: 400 м³/ч - Площадь помещения: 160 м² - Питание: 3~380В - Мощность вентиляторов: 0,18 кВт - Ток вентиляторов: 1,0 А - Мощность калорифера: 7,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 15,8 А - Уровень шума Lp: 39,8 дБ(А) Все характеристики приведены на основе паспорта оборудования от 01.01.2026. | false | Анализ чанков показал наличие полной информации о модели Node4 VEC(...): 160/W с круглым подключением. Найдены габаритные размеры для типоразмера 160/W и технические характеристики для всех модификаций серии 160(50m)/VEC(B190) с различными исполнениями (W2, W3, E2, E3.8, E4.5, E7). Поскольку вся необходимая информация уже содержится в предоставленных чанках, вызов search_more не требуется. Ответ формируется на основе найденных данных из паспорта оборудования от 01.01.2026. | 35004.2 | 223.04 | 392.96 | 330.65 | 34055.01 | 4.48 | point_id: 0b846944-318a-4a4a-b2e8-9de0b9d18067 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/W, B, мм: 532, L, мм: 802, L1, мм: 842, L2, мм: 880, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 914, Bm, мм: 597, Hm, мм: 299, Вес, кг: 36 point_id: 69f40f81-9d91-447b-941d-1fd476486968 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),W2, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: f8873fe0-0ae5-4214-a55b-894ee3963c8c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),W3, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: c45581ca-9184-4174-b9b0-1a7059d9c928 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/W, B, мм: 662, L, мм: 902, L1, мм: 942, L2, мм: 974, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1014, Bm, мм: 727, Hm, мм: 440, Вес, кг: 59 point_id: 5aff57b2-3984-43b4-8f93-177150be8be2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 250, Площадь помещения, м2: 100, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: a5049ea4-80e1-405c-8274-aee45eadbee5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/E, B, мм: 532, L, мм: 833, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 945, Bm, мм: 578, Hm, мм: 299, Вес, кг: 38 point_id: c46cb28a-efb2-4257-b051-f586e968c920 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/W, B, мм: 562, L, мм: 808, L1, мм: 848, L2, мм: 880, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 920, Bm, мм: 627, Hm, мм: 340, Вес, кг: 38 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 81c78081-6fd1-4ad7-a499-376ae0b3b8cd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 125/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 123, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 32 point_id: b3e8fdcb-55fd-4366-935a-962c74db6a87 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 100/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 98, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 31 point_id: 3bfd29c8-a570-4e06-bece-0ba9312a0977 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/W, B, мм: 612, L, мм: 903, L1, мм: 943, L2, мм: 975, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 1015, Bm, мм: 677, Hm, мм: 397, Вес, кг: 50 point_id: 4e4eb24e-82bb-46f0-821d-bf162c3d69d2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/E, B, мм: 662, L, мм: 1006, L1, мм: 1040, L2, мм: 1080, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1118, Bm, мм: 722, Hm, мм: 440, Вес, кг: 60 point_id: 3a6f9ea9-6239-4fa8-b93a-32a520196467 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/E, B, мм: 562, L, мм: 831, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 943, Bm, мм: 614, Hm, мм: 340, Вес, кг: 42 point_id: d8ab2bda-21b2-416b-be65-5f9f8cfeb76e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/E, B, мм: 612, L, мм: 830, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 953, Bm, мм: 662, Hm, мм: 397, Вес, кг: 48 point_id: c8b24bf9-a8f5-441a-a19b-700867034a50 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 315(50m)/VEC(Bs280),W2, Расход воздуха, м3/ч: 900, Площадь помещения, м2: 360, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 13,7, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 11df2084-4f99-44d1-b924-f7dcc7ee3eec Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),W2, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 9,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 42cb6570-b29f-45fd-ba83-75cf4d4236ec Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),W3, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 9,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 30a6b280-3ee2-4864-aad0-3d533e89c9ef Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 315(50m)/VEC(Bs280),W3, Расход воздуха, м3/ч: 1 500, Площадь помещения, м2: 400, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 15,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 0d050ac5-bd5d-4ab2-91aa-2c839c258841 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),W2, Расход воздуха, м3/ч: 850, Площадь помещения, м2: 340, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 13,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу. Габаритные размеры совпадают с эталоном и контекстом. Дополнительно приведены технические характеристики для модификаций W2, W3, E2, E3.8, E4.5, E7, которые содержатся в контексте. Все данные верны и не противоречат источникам.
399 | Установки | Node4 VEC(...) | 200(50m)/VEC(B190),E 4.5,круглое сечение | Какие габаритные размеры и технические характеристики у модели Node4 VEC(...)200/E (круглое подключение)? | 3a6f9ea9-6239-4fa8-b93a-32a520196467 | У модели Node4 VEC(...) типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/E, B, мм: 562, L, мм: 831, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 943, Bm, мм: 614, Hm, мм: 340, Вес, кг: 42 | На основе найденной документации для модели Node4 VEC(...)200/E с круглым подключением, вот полная информация о габаритных размерах и технических характеристиках: Габаритные размеры для типоразмера Node4 VEC(...): 200/E Параметр B (ширина) - 562 мм Параметр L (длина) - 831 мм Параметр L1 - 867 мм Параметр L2 - 907 мм Параметр B1 - 496 мм Параметр b - 175 мм Параметр D - 198 мм Параметр Lm - 943 мм Параметр Bm - 614 мм Параметр Hm - 340 мм Вес - 42 кг Технические характеристики Модель Node4 VEC(...)200/E выпускается с разными вариантами мощности калорифера. Вот характеристики для каждого варианта: Вариант E 4.5 (калорифер 4.5 кВт) Расход воздуха: 400 м3/ч Площадь помещения: 160 м2 Питание: 3~380В Мощность вентиляторов: 0,18 кВт Ток вентиляторов: 1,0 А Мощность калорифера: 4,5 кВт Ток ТЭНа (на фазу): 10,5 А Уровень шума Lp: 39,8 дБ(А) Вариант E 6 (калорифер 6 кВт) Расход воздуха: 500 м3/ч Площадь помещения: 200 м2 Питание: 3~380В Мощность вентиляторов: 0,18 кВт Ток вентиляторов: 1,0 А Мощность калорифера: 6,0 кВт Ток ТЭНа (на фазу): 15,8 А Уровень шума Lp: 39,8 дБ(А) Вариант E 7.6 (калорифер 7.6 кВт) Расход воздуха: 500 м3/ч Площадь помещения: 200 м2 Питание: 3~380В Мощность вентиляторов: 0,18 кВт Ток вентиляторов: 1,0 А Мощность калорифера: 7,6 кВт Ток ТЭНа (на фазу): 15,8 А Уровень шума Lp: 39,8 дБ(А) Также в документации присутствует вариант исполнения 200/W2 с другими характеристиками (расход воздуха 600 м3/ч, питание 1~220В, мощность калорифера 9,1 кВт), но это исполнение с буквой W, а не E. Все данные взяты из паспорта модели Node4 VEC(...) от 01.01.2026. | false | Проанализировал найденные чанки из паспорта модели Node4 VEC(...). Нашел точное совпадение для типоразмера 200/E с круглым подключением в чанке point_id 3a6f9ea9-6239-4fa8-b93a-32a520196467. Также нашел технические характеристики для трех вариантов исполнения с калориферами 4.5 кВт, 6 кВт и 7.6 кВт в чанках point_id 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9, d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd, aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611. Все данные взяты из паспорта от 01.01.2026. Вызывать search_more не требуется, так как вся необходимая информация уже найдена в чанках. | 39209.1 | 233.5 | 525.74 | 327.82 | 38119.34 | 4.28 | point_id: 3a6f9ea9-6239-4fa8-b93a-32a520196467 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/E, B, мм: 562, L, мм: 831, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 943, Bm, мм: 614, Hm, мм: 340, Вес, кг: 42 point_id: d8ab2bda-21b2-416b-be65-5f9f8cfeb76e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/E, B, мм: 612, L, мм: 830, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 953, Bm, мм: 662, Hm, мм: 397, Вес, кг: 48 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: c46cb28a-efb2-4257-b051-f586e968c920 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/W, B, мм: 562, L, мм: 808, L1, мм: 848, L2, мм: 880, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 920, Bm, мм: 627, Hm, мм: 340, Вес, кг: 38 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 4e4eb24e-82bb-46f0-821d-bf162c3d69d2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/E, B, мм: 662, L, мм: 1006, L1, мм: 1040, L2, мм: 1080, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1118, Bm, мм: 722, Hm, мм: 440, Вес, кг: 60 point_id: 81c78081-6fd1-4ad7-a499-376ae0b3b8cd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 125/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 123, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 32 point_id: a5049ea4-80e1-405c-8274-aee45eadbee5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/E, B, мм: 532, L, мм: 833, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 945, Bm, мм: 578, Hm, мм: 299, Вес, кг: 38 point_id: b3e8fdcb-55fd-4366-935a-962c74db6a87 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 100/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 98, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 31 point_id: 3bfd29c8-a570-4e06-bece-0ba9312a0977 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/W, B, мм: 612, L, мм: 903, L1, мм: 943, L2, мм: 975, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 1015, Bm, мм: 677, Hm, мм: 397, Вес, кг: 50 point_id: c45581ca-9184-4174-b9b0-1a7059d9c928 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/W, B, мм: 662, L, мм: 902, L1, мм: 942, L2, мм: 974, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1014, Bm, мм: 727, Hm, мм: 440, Вес, кг: 59 point_id: 0b846944-318a-4a4a-b2e8-9de0b9d18067 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/W, B, мм: 532, L, мм: 802, L1, мм: 842, L2, мм: 880, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 914, Bm, мм: 597, Hm, мм: 299, Вес, кг: 36 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: a7a7d19c-0f12-4515-aa4c-dd0aa98812a7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 11df2084-4f99-44d1-b924-f7dcc7ee3eec Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),W2, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 9,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 30f45b36-fd7e-4076-b321-86bf510d10ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 7.5, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 7,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 8d718a4e-7a0e-4199-8de0-f5d759ece414 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 9, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 9,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 5aff57b2-3984-43b4-8f93-177150be8be2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 250, Площадь помещения, м2: 100, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу; выводы и цифры совпадают с эталоном; все значения параметров и технических характеристик модели Node4 VEC(...): 200/E с круглым подключением верны и взяты из контекста без искажений.
400 | Установки | Node4 VEC(...) | 200(50m)/VEC(B190),E 4.5,круглое сечение | Какие габаритные размеры и технические характеристики у модели Node4 VEC 200/W с круглым подключением? | c46cb28a-efb2-4257-b051-f586e968c920 | У модели Node4 VEC 200/W с круглым подключением такие габаритные размеры и технические характеристики: B, мм: 562; L, мм: 808; L1, мм: 848; L2, мм: 880; B1, мм: 496; b, мм: 175; D, мм: 198; Lm, мм: 920; Bm, мм: 627; Hm, мм: 340; Вес, кг: 38. | На основе предоставленной технической документации для модели Node4 VEC 200/W с круглым подключением, следующая информация: ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (типоразмер 200/W, круглое подключение) - B (ширина): 562 мм - L (длина): 808 мм - L1: 848 мм - L2: 880 мм - B1: 496 мм - b: 175 мм - D (диаметр подключения): 198 мм - Lm: 920 мм - Bm: 627 мм - Hm: 340 мм - Вес: 38 кг ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Для модели Node4 VEC 200(50m)/VEC(B190) с круглым сечением доступны следующие варианты исполнения: Вариант W2 - Расход воздуха: 600 м³/ч - Площадь помещения: 240 м² - Питание: 1~220В - Мощность вентиляторов: 0,18 кВт - Ток вентиляторов: 1,0 А - Мощность калорифера: 9,1 кВт - Уровень шума Lp: 39,8 дБ(A) Вариант W3 - Расход воздуха: 600 м³/ч - Площадь помещения: 240 м² - Питание: 1~220В - Мощность вентиляторов: 0,18 кВт - Ток вентиляторов: 1,0 А - Мощность калорифера: 9,1 кВт - Уровень шума Lp: 39,8 дБ(A) Также в документации присутствуют другие варианты исполнения для типоразмера 200 с электрическим нагревом (E-исполнения), которые имеют трёхфазное питание 3~380В и различную мощность калорифера (4,5 кВт, 6,0 кВт, 7,6 кВт). Информация предоставлена на основе паспорта оборудования Node4 VEC от 01.01.2026. | false | Анализ чанков показал наличие полной информации для модели Node4 VEC 200/W с круглым подключением. Найдены габаритные размеры для типоразмера 200/W и технические характеристики для вариантов исполнения W2 и W3. Дополнительная информация о других исполнениях (E-варианты) также присутствует в чанках. Поскольку вся необходимая информация найдена в предоставленных чанках, вызов search_more не требуется. | 30965.5 | 239.98 | 507.98 | 326.52 | 29888.08 | 4.17 | point_id: c46cb28a-efb2-4257-b051-f586e968c920 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/W, B, мм: 562, L, мм: 808, L1, мм: 848, L2, мм: 880, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 920, Bm, мм: 627, Hm, мм: 340, Вес, кг: 38 point_id: 3bfd29c8-a570-4e06-bece-0ba9312a0977 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/W, B, мм: 612, L, мм: 903, L1, мм: 943, L2, мм: 975, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 1015, Bm, мм: 677, Hm, мм: 397, Вес, кг: 50 point_id: c45581ca-9184-4174-b9b0-1a7059d9c928 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/W, B, мм: 662, L, мм: 902, L1, мм: 942, L2, мм: 974, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1014, Bm, мм: 727, Hm, мм: 440, Вес, кг: 59 point_id: 11df2084-4f99-44d1-b924-f7dcc7ee3eec Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),W2, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 9,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 42cb6570-b29f-45fd-ba83-75cf4d4236ec Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),W3, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 9,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 0b846944-318a-4a4a-b2e8-9de0b9d18067 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/W, B, мм: 532, L, мм: 802, L1, мм: 842, L2, мм: 880, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 914, Bm, мм: 597, Hm, мм: 299, Вес, кг: 36 point_id: 3a6f9ea9-6239-4fa8-b93a-32a520196467 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/E, B, мм: 562, L, мм: 831, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 943, Bm, мм: 614, Hm, мм: 340, Вес, кг: 42 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 81c78081-6fd1-4ad7-a499-376ae0b3b8cd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 125/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 123, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 32 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: d8ab2bda-21b2-416b-be65-5f9f8cfeb76e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/E, B, мм: 612, L, мм: 830, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 953, Bm, мм: 662, Hm, мм: 397, Вес, кг: 48 point_id: b3e8fdcb-55fd-4366-935a-962c74db6a87 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 100/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 98, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 31 point_id: 4e4eb24e-82bb-46f0-821d-bf162c3d69d2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/E, B, мм: 662, L, мм: 1006, L1, мм: 1040, L2, мм: 1080, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1118, Bm, мм: 722, Hm, мм: 440, Вес, кг: 60 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: a5049ea4-80e1-405c-8274-aee45eadbee5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/E, B, мм: 532, L, мм: 833, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 945, Bm, мм: 578, Hm, мм: 299, Вес, кг: 38 point_id: 69f40f81-9d91-447b-941d-1fd476486968 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),W2, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: f8873fe0-0ae5-4214-a55b-894ee3963c8c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),W3, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 0d050ac5-bd5d-4ab2-91aa-2c839c258841 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),W2, Расход воздуха, м3/ч: 850, Площадь помещения, м2: 340, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 13,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: a7a7d19c-0f12-4515-aa4c-dd0aa98812a7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 55c1f043-8e5b-4ff5-86cb-e2c9f2431edb Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),W3, Расход воздуха, м3/ч: 850, Площадь помещения, м2: 340, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 13,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу: перечислены все габаритные размеры и технические характеристики модели Node4 VEC 200/W с круглым подключением. Выводы и цифры совпадают с эталоном, нет противоречий контексту, все релевантные факты из контекста отражены.
401 | Установки | Node4 VEC(...) | 250(50m)/VEC(B250),E 7.5,круглое сечение | Какие габаритные размеры и технические характеристики у модели Node4 VEC(...)250/E (круглое подключение)? | d8ab2bda-21b2-416b-be65-5f9f8cfeb76e | Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/E, B, мм: 612, L, мм: 830, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 953, Bm, мм: 662, Hm, мм: 397, Вес, кг: 48 | На основе предоставленной документации по паспорту от 01.01.2026 для семейства Node4 VEC(...), вот полная информация о габаритных размерах и технических характеристиках модели с круглым подключением. Габаритные размеры для модели Node4 VEC(...) 250/E Параметр ¦ Значение B (ширина) ¦ 612 мм L (длина) ¦ 830 мм L1 ¦ 867 мм L2 ¦ 907 мм B1 ¦ 546 мм b ¦ 199 мм D (диаметр подключения) ¦ 248 мм Lm ¦ 953 мм Bm ¦ 662 мм Hm ¦ 397 мм Вес ¦ 48 кг Технические характеристики для модели 250(50m)/VEC(B250),E Модель выпускается с разными вариантами мощности калорифера. Вот характеристики для всех доступных исполнений: Вариант E 7.5 Расход воздуха ¦ 600 м³/ч Площадь помещения ¦ 240 м² Питание ¦ 3~380В Мощность вентиляторов ¦ 0,23 кВт Ток вентиляторов ¦ 1,1 А Мощность калорифера ¦ 7,5 кВт Ток ТЭНа (на фазу) ¦ 15,8 А Уровень шума Lp ¦ 42,0 дБ(A) Вариант E 9 Расход воздуха ¦ 800 м³/ч Площадь помещения ¦ 320 м² Питание ¦ 3~380В Мощность вентиляторов ¦ 0,23 кВт Ток вентиляторов ¦ 1,1 А Мощность калорифера ¦ 9,0 кВт Ток ТЭНа (на фазу) ¦ 21,0 А Уровень шума Lp ¦ 42,0 дБ(A) Вариант E 11 Расход воздуха ¦ 800 м³/ч Площадь помещения ¦ 320 м² Питание ¦ 3~380В Мощность вентиляторов ¦ 0,23 кВт Ток вентиляторов ¦ 1,1 А Мощность калорифера ¦ 11,0 кВт Ток ТЭНа (на фазу) ¦ 21,0 А Уровень шума Lp ¦ 42,0 дБ(A) Вариант E 15 Расход воздуха ¦ 800 м³/ч Площадь помещения ¦ 320 м² Питание ¦ 3~380В Мощность вентиляторов ¦ 0,23 кВт Ток вентиляторов ¦ 1,1 А Мощность калорифера ¦ 15,0 кВт Ток ТЭНа (на фазу) ¦ 31,5 А Уровень шума Lp ¦ 42,0 дБ(A) Примечание: Все варианты имеют одинаковые габаритные размеры, но различаются мощностью калорифера и соответствующими электрическими параметрами. Вариант E 7.5 имеет меньший расход воздуха (600 м³/ч) по сравнению с остальными вариантами (800 м³/ч). | false | Анализ чанков показал наличие точного совпадения модели Node4 VEC(...) 250/E с круглым подключением. В чанках найдены габаритные размеры для этой модели и технические характеристики для всех вариантов исполнения (E 7.5, E 9, E 11, E 15). Согласно правилам, нужно вернуть максимум информации обо всех вариантах исполнения, так как пользователь не указал конкретную мощность калорифера. Вызов search_more не требуется, так как вся необходимая информация уже найдена в чанках. | 36471.3 | 234.59 | 410.55 | 337.02 | 35486.91 | 4.26 | point_id: d8ab2bda-21b2-416b-be65-5f9f8cfeb76e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/E, B, мм: 612, L, мм: 830, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 953, Bm, мм: 662, Hm, мм: 397, Вес, кг: 48 point_id: 3a6f9ea9-6239-4fa8-b93a-32a520196467 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/E, B, мм: 562, L, мм: 831, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 943, Bm, мм: 614, Hm, мм: 340, Вес, кг: 42 point_id: 81c78081-6fd1-4ad7-a499-376ae0b3b8cd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 125/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 123, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 32 point_id: 3bfd29c8-a570-4e06-bece-0ba9312a0977 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/W, B, мм: 612, L, мм: 903, L1, мм: 943, L2, мм: 975, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 1015, Bm, мм: 677, Hm, мм: 397, Вес, кг: 50 point_id: 30f45b36-fd7e-4076-b321-86bf510d10ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 7.5, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 7,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 8d718a4e-7a0e-4199-8de0-f5d759ece414 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 9, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 9,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 48a42c5b-12e8-4f64-bdf9-e70b906dea29 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E15, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 15,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 31,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: b3e8fdcb-55fd-4366-935a-962c74db6a87 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 100/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 98, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 31 point_id: c46cb28a-efb2-4257-b051-f586e968c920 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/W, B, мм: 562, L, мм: 808, L1, мм: 848, L2, мм: 880, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 920, Bm, мм: 627, Hm, мм: 340, Вес, кг: 38 point_id: 5aff57b2-3984-43b4-8f93-177150be8be2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 250, Площадь помещения, м2: 100, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 4e4eb24e-82bb-46f0-821d-bf162c3d69d2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/E, B, мм: 662, L, мм: 1006, L1, мм: 1040, L2, мм: 1080, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1118, Bm, мм: 722, Hm, мм: 440, Вес, кг: 60 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 55c1f043-8e5b-4ff5-86cb-e2c9f2431edb Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),W3, Расход воздуха, м3/ч: 850, Площадь помещения, м2: 340, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 13,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 0d050ac5-bd5d-4ab2-91aa-2c839c258841 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),W2, Расход воздуха, м3/ч: 850, Площадь помещения, м2: 340, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 13,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: c45581ca-9184-4174-b9b0-1a7059d9c928 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/W, B, мм: 662, L, мм: 902, L1, мм: 942, L2, мм: 974, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1014, Bm, мм: 727, Hm, мм: 440, Вес, кг: 59 point_id: a5049ea4-80e1-405c-8274-aee45eadbee5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/E, B, мм: 532, L, мм: 833, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 945, Bm, мм: 578, Hm, мм: 299, Вес, кг: 38 point_id: 0b846944-318a-4a4a-b2e8-9de0b9d18067 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/W, B, мм: 532, L, мм: 802, L1, мм: 842, L2, мм: 880, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 914, Bm, мм: 597, Hm, мм: 299, Вес, кг: 36 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу: перечислены все габаритные размеры и технические характеристики для модели Node4 VEC(...250/E) с круглым подключением. Выводы и цифры полностью совпадают с эталоном по габаритным размерам, а технические характеристики соответствуют данным из контекста. Все перечисленные в ответе габаритные размеры и технические параметры совпадают с соответствующими строками в контексте (point_id: d8ab2bda-21b2-416b-be65-5f9f8cfeb76e и point_id: 30f45b36-fd7e-4076-b321-86bf510d10ac). Нет противоречий или искажений фактов. Ответ включает все габаритные размеры из эталона и все технические характеристики из контекста для варианта 250/E, что полностью покрывает запрос.
402 | Установки | Node4 VEC(...) | 250(50m)/VEC(B250),E 7.5,круглое сечение | Какие габаритные размеры и технические характеристики у модели Node4 VEC(...)250/W с круглым подключением? | 3bfd29c8-a570-4e06-bece-0ba9312a0977 | У модели Node4 VEC(...) с круглым подключением (250/W) габаритные размеры: B, мм: 612, L, мм: 903, L1, мм: 943, L2, мм: 975, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 1015, Bm, мм: 677, Hm, мм: 397, Вес, кг: 50. | На основе паспорта оборудования Node4 VEC(...), вот полная информация о габаритных размерах и технических характеристиках модели с круглым подключением. Габаритные размеры для модели Node4 VEC(...): 250/W (круглое подключение) B (ширина): 612 мм L (длина): 903 мм L1: 943 мм L2: 975 мм B1: 546 мм b: 199 мм D: 248 мм Lm: 1015 мм Bm: 677 мм Hm: 397 мм Вес: 50 кг Технические характеристики для модели Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250) с круглым сечением Вариант исполнения W2: Расход воздуха: 850 м3/ч Площадь помещения: 340 м2 Питание: 1~220В Мощность вентиляторов: 0,23 кВт Ток вентиляторов: 1,1 А Мощность калорифера: 13,0 кВт Уровень шума Lp: 42,0 дБ(A) Вариант исполнения W3: Расход воздуха: 850 м3/ч Площадь помещения: 340 м2 Питание: 1~220В Мощность вентиляторов: 0,23 кВт Ток вентиляторов: 1,1 А Мощность калорифера: 13,0 кВт Уровень шума Lp: 42,0 дБ(A) Примечание В документации также присутствуют другие варианты исполнения модели 250 с круглым подключением: 250/E - с электрическим калорифером (разные мощности: 4,5 кВт, 7,5 кВт, 9 кВт, 11 кВт, 15 кВт) 250/W - с водяным калорифером (варианты W2 и W3) Все варианты имеют одинаковые габаритные размеры при круглом подключении, но различаются техническими характеристиками в зависимости от типа и мощности калорифера. | false | Анализирую чанки для ответа на запрос о модели Node4 VEC(...)250/W с круглым подключением. В чанках найдена точная информация: 1) Габаритные размеры для модели 250/W (круглое подключение) - point_id 3bfd29c8-a570-4e06-bece-0ba9312a0977. 2) Технические характеристики для вариантов W2 и W3 - point_id 0d050ac5-bd5d-4ab2-91aa-2c839c258841 и 55c1f043-8e5b-4ff5-86cb-e2c9f2431edb. Модель пользователя (250/W) точно соответствует найденным чанкам, поэтому search_more не требуется. Также в чанках есть информация о других исполнениях модели 250 с круглым подключением (E варианты), которую стоит упомянуть для полноты ответа. Ответ должен быть полным, на русском языке, без markdown форматирования. | 29874 | 232.61 | 412.29 | 325.99 | 28900.62 | 4.3 | point_id: 3bfd29c8-a570-4e06-bece-0ba9312a0977 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/W, B, мм: 612, L, мм: 903, L1, мм: 943, L2, мм: 975, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 1015, Bm, мм: 677, Hm, мм: 397, Вес, кг: 50 point_id: c46cb28a-efb2-4257-b051-f586e968c920 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/W, B, мм: 562, L, мм: 808, L1, мм: 848, L2, мм: 880, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 920, Bm, мм: 627, Hm, мм: 340, Вес, кг: 38 point_id: 0d050ac5-bd5d-4ab2-91aa-2c839c258841 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),W2, Расход воздуха, м3/ч: 850, Площадь помещения, м2: 340, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 13,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 55c1f043-8e5b-4ff5-86cb-e2c9f2431edb Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),W3, Расход воздуха, м3/ч: 850, Площадь помещения, м2: 340, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 13,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: c45581ca-9184-4174-b9b0-1a7059d9c928 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/W, B, мм: 662, L, мм: 902, L1, мм: 942, L2, мм: 974, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1014, Bm, мм: 727, Hm, мм: 440, Вес, кг: 59 point_id: 30f45b36-fd7e-4076-b321-86bf510d10ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 7.5, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 7,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 81c78081-6fd1-4ad7-a499-376ae0b3b8cd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 125/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 123, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 32 point_id: d8ab2bda-21b2-416b-be65-5f9f8cfeb76e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/E, B, мм: 612, L, мм: 830, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 953, Bm, мм: 662, Hm, мм: 397, Вес, кг: 48 point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 48a42c5b-12e8-4f64-bdf9-e70b906dea29 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E15, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 15,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 31,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: b3e8fdcb-55fd-4366-935a-962c74db6a87 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 100/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 98, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 31 point_id: 8d718a4e-7a0e-4199-8de0-f5d759ece414 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 9, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 9,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 0b846944-318a-4a4a-b2e8-9de0b9d18067 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/W, B, мм: 532, L, мм: 802, L1, мм: 842, L2, мм: 880, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 914, Bm, мм: 597, Hm, мм: 299, Вес, кг: 36 point_id: 3a6f9ea9-6239-4fa8-b93a-32a520196467 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/E, B, мм: 562, L, мм: 831, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 943, Bm, мм: 614, Hm, мм: 340, Вес, кг: 42 point_id: 11df2084-4f99-44d1-b924-f7dcc7ee3eec Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),W2, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 9,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 42cb6570-b29f-45fd-ba83-75cf4d4236ec Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),W3, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 9,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 4e4eb24e-82bb-46f0-821d-bf162c3d69d2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/E, B, мм: 662, L, мм: 1006, L1, мм: 1040, L2, мм: 1080, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1118, Bm, мм: 722, Hm, мм: 440, Вес, кг: 60 point_id: a5049ea4-80e1-405c-8274-aee45eadbee5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/E, B, мм: 532, L, мм: 833, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 945, Bm, мм: 578, Hm, мм: 299, Вес, кг: 38 point_id: 69f40f81-9d91-447b-941d-1fd476486968 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),W2, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: f8873fe0-0ae5-4214-a55b-894ee3963c8c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),W3, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: c8b24bf9-a8f5-441a-a19b-700867034a50 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 315(50m)/VEC(Bs280),W2, Расход воздуха, м3/ч: 900, Площадь помещения, м2: 360, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 13,7, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу: перечислены все габаритные размеры и технические характеристики модели Node4 VEC(...250/W) с круглым подключением. Выводы и цифры совпадают с эталоном, все значения согласованы с контекстом, полнота и достоверность максимальные.
403 | Установки | Node4 VEC(...) | 315(50m)/VEC(Bs280),E11,круглое сечение | Какие габаритные размеры и технические характеристики у модели Node4 VEC(...)315/E (круглое подключение)? | 4e4eb24e-82bb-46f0-821d-bf162c3d69d2 | У модели Node4 VEC(...)315/E габаритные размеры (круглое подключение) и характеристики: 315/E, B, мм: 662, L, мм: 1006, L1, мм: 1040, L2, мм: 1080, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1118, Bm, мм: 722, Hm, мм: 440, Вес, кг: 60. | На основе найденных чанков предоставляю полную информацию о модели Node4 VEC(...)315/E с круглым подключением. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ МОДЕЛИ Node4 VEC(...): 315/E Параметр - Значение: - B (ширина), мм: 662 - L (длина), мм: 1006 - L1, мм: 1040 - L2, мм: 1080 - B1, мм: 596 - b, мм: 220 - D (диаметр), мм: 313 - Lm, мм: 1118 - Bm, мм: 722 - Hm, мм: 440 - Вес, кг: 60 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ МОДЕЛИ Node4 VEC(...): 315(50m)/VEC(Bs280) В зависимости от исполнения модели технические характеристики могут отличаться. В документации найдены следующие варианты исполнения: Исполнение E11: - Расход воздуха, м³/ч: 800 - Площадь помещения, м²: 320 - Питание, В: 3~380В - Мощность вентиляторов, кВт: 0,49 - Ток вентиляторов, А: 2,1 - Мощность калорифера, кВт: 11,0 - Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0 - Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 Исполнение E15: - Расход воздуха, м³/ч: 1 000 - Площадь помещения, м²: 400 - Питание, В: 3~380В - Мощность вентиляторов, кВт: 0,49 - Ток вентиляторов, А: 2,1 - Мощность калорифера, кВт: 15,0 - Ток ТЭНа (на фазу), А: 31,5 - Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 Исполнение E21: - Расход воздуха, м³/ч: 1 000 - Площадь помещения, м²: 400 - Питание, В: 3~380В - Мощность вентиляторов, кВт: 0,49 - Ток вентиляторов, А: 2,1 - Мощность калорифера, кВт: 21,0 - Ток ТЭНа (на фазу), А: 42,0 - Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 Исполнение W2: - Расход воздуха, м³/ч: 900 - Площадь помещения, м²: 360 - Питание, В: 1~220В - Мощность вентиляторов, кВт: 0,49 - Ток вентиляторов, А: 2,1 - Мощность калорифера, кВт: 13,7 - Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 Исполнение W3: - Расход воздуха, м³/ч: 1 500 - Площадь помещения, м²: 400 - Питание, В: 1~220В - Мощность вентиляторов, кВт: 0,49 - Ток вентиляторов, А: 2,1 - Мощность калорифера, кВт: 15,2 - Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 ПРИМЕЧАНИЕ: Технические характеристики зависят от конкретного исполнения модели. Для точного определения характеристик вашей модели необходимо знать полное обозначение исполнения (например, E11, E15, E21, W2 или W3). Все данные получены из паспорта оборудования от 01.01.2026. | false | Анализ чанков показал наличие релевантной информации для модели Node4 VEC(...)315/E с круглым подключением. В чанках найдены: 1) Габаритные размеры для типоразмера 315/E (point_id: 4e4eb24e-82bb-46f0-821d-bf162c3d69d2). 2) Технические характеристики для модели 315(50m)/VEC(Bs280) с разными исполнениями (E11, E15, E21, W2, W3) из нескольких чанков. Поскольку информация полностью покрывает запрос пользователя, вызов search_more не требуется. Нужно предоставить всю найденную информацию о размерах и всех вариантах технических характеристик. | 32544.2 | 227.64 | 468.36 | 331.95 | 31513.07 | 4.39 | point_id: 4e4eb24e-82bb-46f0-821d-bf162c3d69d2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/E, B, мм: 662, L, мм: 1006, L1, мм: 1040, L2, мм: 1080, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1118, Bm, мм: 722, Hm, мм: 440, Вес, кг: 60 point_id: c45581ca-9184-4174-b9b0-1a7059d9c928 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/W, B, мм: 662, L, мм: 902, L1, мм: 942, L2, мм: 974, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1014, Bm, мм: 727, Hm, мм: 440, Вес, кг: 59 point_id: 81c78081-6fd1-4ad7-a499-376ae0b3b8cd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 125/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 123, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 32 point_id: 7171c414-0f60-4172-9ec7-b3029d3f9aa9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 315(50m)/VEC(Bs280),E15, Расход воздуха, м3/ч: 1 000, Площадь помещения, м2: 400, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 15,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 31,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: a5049ea4-80e1-405c-8274-aee45eadbee5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/E, B, мм: 532, L, мм: 833, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 945, Bm, мм: 578, Hm, мм: 299, Вес, кг: 38 point_id: 3a6f9ea9-6239-4fa8-b93a-32a520196467 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/E, B, мм: 562, L, мм: 831, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 943, Bm, мм: 614, Hm, мм: 340, Вес, кг: 42 point_id: 3bfd29c8-a570-4e06-bece-0ba9312a0977 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/W, B, мм: 612, L, мм: 903, L1, мм: 943, L2, мм: 975, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 1015, Bm, мм: 677, Hm, мм: 397, Вес, кг: 50 point_id: b3e8fdcb-55fd-4366-935a-962c74db6a87 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 100/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 98, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 31 point_id: d8ab2bda-21b2-416b-be65-5f9f8cfeb76e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/E, B, мм: 612, L, мм: 830, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 953, Bm, мм: 662, Hm, мм: 397, Вес, кг: 48 point_id: c46cb28a-efb2-4257-b051-f586e968c920 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/W, B, мм: 562, L, мм: 808, L1, мм: 848, L2, мм: 880, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 920, Bm, мм: 627, Hm, мм: 340, Вес, кг: 38 point_id: 0b846944-318a-4a4a-b2e8-9de0b9d18067 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/W, B, мм: 532, L, мм: 802, L1, мм: 842, L2, мм: 880, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 914, Bm, мм: 597, Hm, мм: 299, Вес, кг: 36 point_id: fc1dac66-2faf-4063-a8d4-4fbad112b2bd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 315(50m)/VEC(Bs280),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 48a42c5b-12e8-4f64-bdf9-e70b906dea29 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E15, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 15,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 31,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: bf1b8142-16a9-4218-96f9-f82514a89899 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 315(50m)/VEC(Bs280),E21, Расход воздуха, м3/ч: 1 000, Площадь помещения, м2: 400, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 21,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 42,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 30a6b280-3ee2-4864-aad0-3d533e89c9ef Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 315(50m)/VEC(Bs280),W3, Расход воздуха, м3/ч: 1 500, Площадь помещения, м2: 400, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 15,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: c8b24bf9-a8f5-441a-a19b-700867034a50 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 315(50m)/VEC(Bs280),W2, Расход воздуха, м3/ч: 900, Площадь помещения, м2: 360, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 13,7, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 30f45b36-fd7e-4076-b321-86bf510d10ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 7.5, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 7,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, совпадает с эталоном по фактам и цифрам, опирается на корректные данные из контекста и включает все релевантные сведения.
404 | Установки | Node4 VEC(...) | 315(50m)/VEC(Bs280),E11,круглое сечение | Какие габаритные размеры и технические характеристики у модели Node4 VEC(...)315/W (круглое подключение)? | c45581ca-9184-4174-b9b0-1a7059d9c928 | У модели Node4 VEC(...)315/W габаритные размеры (круглое подключение) и технические характеристики: Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/W, B, мм: 662, L, мм: 902, L1, мм: 942, L2, мм: 974, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1014, Bm, мм: 727, Hm, мм: 440, Вес, кг: 59. | На основе паспорта оборудования Node4 VEC(...) от 01.01.2026 предоставляю информацию о модели 315/W с круглым подключением. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ 315/W ¦ Параметр ¦ Значение ¦ ¦----------¦----------¦ ¦ B (ширина) ¦ 662 мм ¦ ¦ L (длина) ¦ 902 мм ¦ ¦ L1 ¦ 942 мм ¦ ¦ L2 ¦ 974 мм ¦ ¦ B1 ¦ 596 мм ¦ ¦ b ¦ 220 мм ¦ ¦ D ¦ 313 мм ¦ ¦ Lm ¦ 1014 мм ¦ ¦ Bm ¦ 727 мм ¦ ¦ Hm ¦ 440 мм ¦ ¦ Вес ¦ 59 кг ¦ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель 315/W выпускается в различных исполнениях с разными характеристиками. Ниже приведены данные для основных вариантов: Исполнение W2 (315(50m)/VEC(Bs280),W2) - Расход воздуха: 900 м³/ч - Площадь помещения: 360 м² - Питание: 1~220В - Мощность вентиляторов: 0,49 кВт - Ток вентиляторов: 2,1 А - Мощность калорифера: 13,7 кВт - Уровень шума Lp: 45,3 дБ(A) Исполнение W3 (315(50m)/VEC(Bs280),W3) - Расход воздуха: 1 500 м³/ч - Площадь помещения: 400 м² - Питание: 1~220В - Мощность вентиляторов: 0,49 кВт - Ток вентиляторов: 2,1 А - Мощность калорифера: 15,2 кВт - Уровень шума Lp: 45,3 дБ(A) ПРИМЕЧАНИЕ Также в документации присутствуют модели с похожим типоразмером 315, но с другим типом подключения (например, 315/E), которые имеют отличные габаритные размеры и характеристики. Убедитесь, что вам требуется именно модель с круглым подключением (W). | false | Пользователь спрашивает о габаритных размерах и технических характеристиках модели Node4 VEC(...)315/W с круглым подключением. В контексте найдена точная информация: 1) Габаритные размеры для модели 315/W в point_id c45581ca-9184-4174-b9b0-1a7059d9c928. 2) Технические характеристики для модификаций W2 и W3 в point_id c8b24bf9-a8f5-441a-a19b-700867034a50 и 30a6b280-3ee2-4864-aad0-3d533e89c9ef. Поскольку есть релевантная информация в контексте, вызов search_more не требуется. Нужно предоставить максимально полную информацию обо всех найденных вариантах исполнения модели 315/W. | 27883.5 | 250.25 | 404.37 | 340.6 | 26885.83 | 4 | point_id: c45581ca-9184-4174-b9b0-1a7059d9c928 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/W, B, мм: 662, L, мм: 902, L1, мм: 942, L2, мм: 974, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1014, Bm, мм: 727, Hm, мм: 440, Вес, кг: 59 point_id: 3bfd29c8-a570-4e06-bece-0ba9312a0977 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/W, B, мм: 612, L, мм: 903, L1, мм: 943, L2, мм: 975, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 1015, Bm, мм: 677, Hm, мм: 397, Вес, кг: 50 point_id: 4e4eb24e-82bb-46f0-821d-bf162c3d69d2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/E, B, мм: 662, L, мм: 1006, L1, мм: 1040, L2, мм: 1080, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1118, Bm, мм: 722, Hm, мм: 440, Вес, кг: 60 point_id: 0b846944-318a-4a4a-b2e8-9de0b9d18067 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/W, B, мм: 532, L, мм: 802, L1, мм: 842, L2, мм: 880, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 914, Bm, мм: 597, Hm, мм: 299, Вес, кг: 36 point_id: c46cb28a-efb2-4257-b051-f586e968c920 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/W, B, мм: 562, L, мм: 808, L1, мм: 848, L2, мм: 880, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 920, Bm, мм: 627, Hm, мм: 340, Вес, кг: 38 point_id: c8b24bf9-a8f5-441a-a19b-700867034a50 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 315(50m)/VEC(Bs280),W2, Расход воздуха, м3/ч: 900, Площадь помещения, м2: 360, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 13,7, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 30a6b280-3ee2-4864-aad0-3d533e89c9ef Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 315(50m)/VEC(Bs280),W3, Расход воздуха, м3/ч: 1 500, Площадь помещения, м2: 400, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 15,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 7171c414-0f60-4172-9ec7-b3029d3f9aa9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 315(50m)/VEC(Bs280),E15, Расход воздуха, м3/ч: 1 000, Площадь помещения, м2: 400, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 15,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 31,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 3a6f9ea9-6239-4fa8-b93a-32a520196467 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/E, B, мм: 562, L, мм: 831, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 943, Bm, мм: 614, Hm, мм: 340, Вес, кг: 42 point_id: 81c78081-6fd1-4ad7-a499-376ae0b3b8cd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 125/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 123, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 32 point_id: b3e8fdcb-55fd-4366-935a-962c74db6a87 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 100/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 98, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 31 point_id: d8ab2bda-21b2-416b-be65-5f9f8cfeb76e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/E, B, мм: 612, L, мм: 830, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 953, Bm, мм: 662, Hm, мм: 397, Вес, кг: 48 point_id: a5049ea4-80e1-405c-8274-aee45eadbee5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/E, B, мм: 532, L, мм: 833, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 945, Bm, мм: 578, Hm, мм: 299, Вес, кг: 38 point_id: fc1dac66-2faf-4063-a8d4-4fbad112b2bd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 315(50m)/VEC(Bs280),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: bf1b8142-16a9-4218-96f9-f82514a89899 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 315(50m)/VEC(Bs280),E21, Расход воздуха, м3/ч: 1 000, Площадь помещения, м2: 400, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 21,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 42,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 48a42c5b-12e8-4f64-bdf9-e70b906dea29 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E15, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 15,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 31,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 11df2084-4f99-44d1-b924-f7dcc7ee3eec Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),W2, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 9,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 69f40f81-9d91-447b-941d-1fd476486968 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),W2, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 0d050ac5-bd5d-4ab2-91aa-2c839c258841 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),W2, Расход воздуха, м3/ч: 850, Площадь помещения, м2: 340, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 13,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, совпадает с эталоном по перечисленным параметрам, опирается на контекст без искажений и включает все релевантные факты.
405 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Что обозначает Bm* в паспорте модели Node4 VEC и для какого исполнения указано размер? | 7d341471-5889-4c0f-8381-04a3f9ec20a3 | Размер Bm* указан для водяного исполнения модели Node4 VEC. | На основе проанализированных чанков из паспорта модели Node4 VEC, предоставляю следующую информацию: Что обозначает Bm* в паспорте модели Node4 VEC Bm* - это размер, который указан для водяного исполнения оборудования. Для какого исполнения указан размер Размер Bm* указан для водяного исполнения (W) модели Node4 VEC. Размеры Bm для различных типоразмеров Node4 VEC Водяное исполнение (W): - 8050/ W: Bm = 1290 мм, Вес = 130 кг - 7040/ W: Bm = 1090 мм, Вес = 108 кг - 10050/ W: Bm = 1350 мм, Вес = 159 кг - 6030/ W: Bm = 990 мм, Вес = 76 кг - 5030/ W: Bm = 890 мм, Вес = 65 кг - 6035/ W: Bm = 990 мм, Вес = 91 кг - 5025/ W: Bm = 890 мм, Вес = 59 кг Электрическое исполнение (E…): - 8050/ E…: Bm = 1290 мм, Вес = 130 кг - 10050/ E…: Bm = 1480 мм, Вес = 159 кг - 7040/ E…: Bm = 1100 мм, Вес = 108 кг - 4020: Bm = 890 мм, Вес = 52 кг - 5030/ E…: Bm = 880 мм, Вес = 65 кг - 5025/ E…: Bm = 880 мм, Вес = 59 кг - 6030/ E…: Bm = 1000 мм, Вес = 76 кг - 6035/ E…: Bm = 1030 мм, Вес = 91 кг Также в паспорте приведены габаритные размеры для круглого подключения (модели 125/E, 160/W, 160/E, 315/W, 100/E, 250/W). Важное примечание: для модели Node1 VEC действует другое правило - Bm* = Bm + 100 мм, но это относится к другой модели, не к Node4 VEC. | false | Проанализировал чанки из паспорта Node4 VEC. В большинстве чанков (bb79d776, 0b1e8c3c, 1b73f1a0, b1185677, 697f4059, d09b0aa8, bb6bf4fb, ab305ef6, 4b57131e, 8f3a35f3, 0f02b431, 87e88968, e68b9898, 04717b34, 0a52cb3f) прямо указано: 'Bm* - размер указан для водяного исполнения'. Также есть чанки с размерами для электрического исполнения (E...) и круглого подключения. Чанки для Node1 VEC показывают другое правило (Bm* = Bm + 100 мм), но это другая модель. Информации достаточно для полного ответа, search_more не требуется. | 29608.9 | 227.73 | 414.63 | 278.7 | 28685.36 | 4.39 | point_id: bb79d776-40ff-46e3-b130-8d592e88f83a Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 8050/ W, Bs, мм: 1150, BхH, мм: 800x500, L1, мм: 1196, B1, мм: 1190, f, мм: 340, a, мм: 480, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1290, Hm, мм: 680, Вес, кг: 130 point_id: 0b1e8c3c-d363-4b73-859e-67e85cca1421 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 7040/ W, Bs, мм: 950, BхH, мм: 700x400, L1, мм: 1196, B1, мм: 990, f, мм: 335, a, мм: 400, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1090, Hm, мм: 670, Вес, кг: 108 point_id: 1b73f1a0-f044-42cf-bafb-56d36ca46919 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 10050/ W, Bs, мм: 1150, BхH, мм: 1000x500, L1, мм: 1550, B1, мм: 1190, f, мм: 340, a, мм: 550, Lm, мм: 1600, Bm, мм: 1350, Hm, мм: 680, Вес, кг: 159 point_id: b1185677-69ed-4eca-b091-4171d4b48b8e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6030/ W, Bs, мм: 850, BхH, мм: 600x300, L1, мм: 1046, B1, мм: 890, f, мм: 280, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 990, Hm, мм: 550, Вес, кг: 76 point_id: 697f4059-21cb-4e27-a8e4-e2ef67ccdc05 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 5030/ W, Bs, мм: 750, BхH, мм: 500x300, L1, мм: 951, B1, мм: 790, f, мм: 220, a, мм: 300, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 890, Hm, мм: 440, Вес, кг: 65 point_id: d09b0aa8-4dbe-4086-89ee-eae65fc2b167 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6035/ W, Bs, мм: 850, BхH, мм: 600x350, L1, мм: 1046, B1, мм: 890, f, мм: 300, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 990, Hm, мм: 600, Вес, кг: 91 point_id: bb6bf4fb-27e9-4340-a75d-a3f32932ae3e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 5025/ W, Bs, мм: 750, BхH, мм: 500x250, L1, мм: 951, B1, мм: 790, f, мм: 190, a, мм: 300, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 890, Hm, мм: 390, Вес, кг: 59 point_id: 7d341471-5889-4c0f-8381-04a3f9ec20a3 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения point_id: ab305ef6-4800-4120-8417-3d526de94ea2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 8050/ E…, Bs, мм: 1210, BхH, мм: 800x500, L1, мм: 1196, B1, мм: 1250, f, мм: 340, a, мм: 480, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1290, Hm, мм: 680, Вес, кг: 130 point_id: 4b57131e-c7bb-4c28-88a5-d745594f9364 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 10050/ E…, Bs, мм: 1400, BхH, мм: 1000x500, L1, мм: 1550, B1, мм: 1440, f, мм: 340, a, мм: 570, Lm, мм: 1600, Bm, мм: 1480, Hm, мм: 680, Вес, кг: 159 point_id: 8f3a35f3-4af6-4797-a62e-f78d3bb60e57 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 7040/ E…, Bs, мм: 1020, BхH, мм: 700x400, L1, мм: 1196, B1, мм: 1060, f, мм: 280, a, мм: 400, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1100, Hm, мм: 670, Вес, кг: 108 point_id: 0f02b431-51a6-4a4c-a024-0bf1abb5914d Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 4020, Bs, мм: 750, BхH, мм: 400x200, L1, мм: 951, B1, мм: 790, f, мм: 170, a, мм: 250, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 890, Hm, мм: 340, Вес, кг: 52 point_id: 87e88968-9393-4cfe-aafb-97f82b6a1415 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 5030/ E…, Bs, мм: 800, BхH, мм: 500x300, L1, мм: 951, B1, мм: 840, f, мм: 220, a, мм: 300, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 880, Hm, мм: 440, Вес, кг: 65 point_id: e68b9898-f428-4127-aec1-bd0e825f00d8 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 5025/ E…, Bs, мм: 800, BхH, мм: 500x250, L1, мм: 951, B1, мм: 840, f, мм: 190, a, мм: 300, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 880, Hm, мм: 390, Вес, кг: 59 point_id: 04717b34-8cb3-4f85-b923-5852a2db3bab Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6030/ E…, Bs, мм: 920, BхH, мм: 600x300, L1, мм: 1046, B1, мм: 960, f, мм: 230, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 1000, Hm, мм: 460, Вес, кг: 76 point_id: 0a52cb3f-0ce3-40b5-91a2-3c3835690c29 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6035/ E…, Bs, мм: 950, BхH, мм: 600x350, L1, мм: 1046, B1, мм: 990, f, мм: 255, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 1030, Hm, мм: 510, Вес, кг: 91 point_id: 2f19260c-8fba-4c46-83fd-f6ed74da0fa3 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* = Bm + 100 мм. point_id: a550e506-050c-4e30-91e0-364848cbaa3e Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* = Bm + 100 мм. point_id: 55238285-116a-46f7-b16a-d06e28c18934 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* = Bm + 100 мм. point_id: 8d751797-d663-4316-a369-060f401a4f92 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* = Bm + 100 мм. point_id: 45b301b6-f9b0-42dc-bc25-9eaba011c406 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* = Bm + 100 мм. point_id: 9e7e20f5-e3cc-4ad3-a085-8f19656873dc Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* = Bm + 100 мм. point_id: 6628d6e8-08fd-4ce0-acf9-25b8b6186c8a Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* = Bm + 100 мм. point_id: 4374be75-e746-4474-979a-1bc77efb632d Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* = Bm + 100 мм. point_id: 81c78081-6fd1-4ad7-a499-376ae0b3b8cd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 125/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 123, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 32 point_id: 0b846944-318a-4a4a-b2e8-9de0b9d18067 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/W, B, мм: 532, L, мм: 802, L1, мм: 842, L2, мм: 880, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 914, Bm, мм: 597, Hm, мм: 299, Вес, кг: 36 point_id: a5049ea4-80e1-405c-8274-aee45eadbee5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/E, B, мм: 532, L, мм: 833, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 945, Bm, мм: 578, Hm, мм: 299, Вес, кг: 38 point_id: c45581ca-9184-4174-b9b0-1a7059d9c928 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/W, B, мм: 662, L, мм: 902, L1, мм: 942, L2, мм: 974, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1014, Bm, мм: 727, Hm, мм: 440, Вес, кг: 59 point_id: b3e8fdcb-55fd-4366-935a-962c74db6a87 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 100/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 98, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 31 point_id: 3bfd29c8-a570-4e06-bece-0ba9312a0977 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/W, B, мм: 612, L, мм: 903, L1, мм: 943, L2, мм: 975, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 1015, Bm, мм: 677, Hm, мм: 397, Вес, кг: 50 |  | 8 | 0.125 |  |  | 0.125 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу: определение Bm* и указание водяного исполнения совпадают с эталоном; все перечисленные значения Bm для водяного и электрического исполнений, а также габаритные размеры для круглого подключения верны и согласованы с контекстом документов; отсутствуют противоречия и пропуски релевантных фактов.
406 | Установки | Node4 VEC(...) | 4020(50m)/VEC(B190),E11,прямоугольное сечение | Какие технические характеристики и размеры модели Node4 VEC(...) с типоразмером 4020 указаны в паспорте? | 0f02b431-51a6-4a4c-a024-0bf1abb5914d | У модели Node4 VEC(...) с типоразмером 4020 указаны следующие характеристики: Bs, мм: 750; BхH, мм: 400x200; L1, мм: 951; B1, мм: 790; f, мм: 170; a, мм: 250; Lm, мм: 1005; Bm, мм: 890; Hm, мм: 340; Вес, кг: 52. Примечание: Bm* — размер указан для водяного исполнения. | На основе паспорта модели Node4 VEC(...), для типоразмера 4020 с прямоугольным сечением следующая информация: Технические характеристики Модель имеет несколько исполнений с разными параметрами питания и калорифера: Общие характеристики для всех исполнений: - Расход воздуха: 700 м³/ч - Площадь помещения: 280 м² - Мощность вентиляторов: 0,18 кВт - Ток вентиляторов: 1,0 А - Уровень шума Lp: 39,8 дБ(A) Исполнения по вариантам: 1. 4020(50m)/VEC(B190),W3 (без калорифера): - Питание: 1~220В 2. 4020(50m)/VEC(B190),E11: - Питание: 3~380В - Мощность калорифера: 11,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 21,0 А 3. 4020(50m)/VEC(B190),E16: - Питание: 3~380В - Мощность калорифера: 16,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 32,0 А 4. 4020(50m)/VEC(B190),E18: - Питание: 3~380В - Мощность калорифера: 18,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 37,0 А Габаритные размеры - Bs (размер для водяного исполнения): 750 мм - BхH (габаритные размеры сечения): 400x200 мм - L1: 951 мм - B1: 790 мм - f: 170 мм - a: 250 мм - Lm: 1005 мм - Bm: 890 мм (размер указан для водяного исполнения) - Hm: 340 мм - Вес: 52 кг Все характеристики указаны для прямоугольного сечения. Модель доступна в разных исполнениях по типу подключения (W - водяное, E - электрическое) и мощности калорифера. | false | Пользователь спрашивает о технических характеристиках и размерах модели Node4 VEC(...) с типоразмером 4020. В предоставленных чанках есть прямая информация для этой модели: 4 чанка с техническими характеристиками для разных исполнений (W3, E11, E16, E18) и 1 чанк с габаритными размерами для типоразмера 4020. Этого ДОСТАТОЧНО для полного ответа, вызывать search_more не нужно. Остальные чанки относятся к другим типоразмерам (100, 125, 160, 200, 250, 315, 6030) и не релевантны для ответа на конкретный вопрос о типоразмере 4020. | 30664.5 | 235.68 | 405.6 | 321.48 | 29698.56 | 4.24 | point_id: f85868c9-a783-4fff-ad7e-7ba3bccdad76 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 4020(50m)/VEC(B190),W3, Расход воздуха, м3/ч: 700, Площадь помещения, м2: 280, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 8ca2344a-aed4-4ea1-82e7-eaa27aca4374 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 4020(50m)/VEC(B190),E16, Расход воздуха, м3/ч: 700, Площадь помещения, м2: 280, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 16,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 32,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 3236bcaf-6d75-46b1-9fa6-68ad027d8a4c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 4020(50m)/VEC(B190),E11, Расход воздуха, м3/ч: 700, Площадь помещения, м2: 280, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: b840771c-8b7b-4ef6-9250-b6b4b027cfa7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 4020(50m)/VEC(B190),E18, Расход воздуха, м3/ч: 700, Площадь помещения, м2: 280, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 18,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 37,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 0f02b431-51a6-4a4c-a024-0bf1abb5914d Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 4020, Bs, мм: 750, BхH, мм: 400x200, L1, мм: 951, B1, мм: 790, f, мм: 170, a, мм: 250, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 890, Hm, мм: 340, Вес, кг: 52 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 5aff57b2-3984-43b4-8f93-177150be8be2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 250, Площадь помещения, м2: 100, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 4d45c0b0-4866-4f7b-8c35-49566460bba9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 100(50m)/VEC(Bs190),E1, Расход воздуха, м3/ч: 100, Площадь помещения, м2: 40, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 7,9, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: dca5e3a2-aaa8-4501-9746-ebd0585421b1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 100(50m)/VEC(Bs190),E1.9, Расход воздуха, м3/ч: 100, Площадь помещения, м2: 40, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,9, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 81c78081-6fd1-4ad7-a499-376ae0b3b8cd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 125/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 123, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 32 point_id: b3e8fdcb-55fd-4366-935a-962c74db6a87 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 100/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 98, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 31 point_id: c46cb28a-efb2-4257-b051-f586e968c920 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/W, B, мм: 562, L, мм: 808, L1, мм: 848, L2, мм: 880, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 920, Bm, мм: 627, Hm, мм: 340, Вес, кг: 38 point_id: 0b846944-318a-4a4a-b2e8-9de0b9d18067 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/W, B, мм: 532, L, мм: 802, L1, мм: 842, L2, мм: 880, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 914, Bm, мм: 597, Hm, мм: 299, Вес, кг: 36 point_id: 3bfd29c8-a570-4e06-bece-0ba9312a0977 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/W, B, мм: 612, L, мм: 903, L1, мм: 943, L2, мм: 975, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 1015, Bm, мм: 677, Hm, мм: 397, Вес, кг: 50 point_id: c45581ca-9184-4174-b9b0-1a7059d9c928 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/W, B, мм: 662, L, мм: 902, L1, мм: 942, L2, мм: 974, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1014, Bm, мм: 727, Hm, мм: 440, Вес, кг: 59 point_id: a5049ea4-80e1-405c-8274-aee45eadbee5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/E, B, мм: 532, L, мм: 833, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 945, Bm, мм: 578, Hm, мм: 299, Вес, кг: 38 point_id: 3a6f9ea9-6239-4fa8-b93a-32a520196467 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/E, B, мм: 562, L, мм: 831, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 943, Bm, мм: 614, Hm, мм: 340, Вес, кг: 42 point_id: d8ab2bda-21b2-416b-be65-5f9f8cfeb76e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/E, B, мм: 612, L, мм: 830, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 953, Bm, мм: 662, Hm, мм: 397, Вес, кг: 48 point_id: 4e4eb24e-82bb-46f0-821d-bf162c3d69d2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/E, B, мм: 662, L, мм: 1006, L1, мм: 1040, L2, мм: 1080, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1118, Bm, мм: 722, Hm, мм: 440, Вес, кг: 60 point_id: b1185677-69ed-4eca-b091-4171d4b48b8e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6030/ W, Bs, мм: 850, BхH, мм: 600x300, L1, мм: 1046, B1, мм: 890, f, мм: 280, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 990, Hm, мм: 550, Вес, кг: 76 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 5 | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу. Все числовые значения размеров и характеристик (Bs, BхH, L1, B1, f, a, Lm, Bm, Hm, Вес) совпадают с эталоном и контекстом. Дополнительно модель привела электрические характеристики (мощность, ток, расход воздуха), которые есть в контексте для разных исполнений 4020, что делает ответ более полным.
407 | Установки | Node4 VEC(...) | 5025(50m)/VEC(B250),E15,прямоугольное сечение | Какие габаритные размеры и технические характеристики у модели Node4 VEC 5025/ W? | bb6bf4fb-27e9-4340-a75d-a3f32932ae3e | У модели Node4 VEC 5025/ W габаритные размеры и технические характеристики такие: Bs, мм: 750, BхH, мм: 500x250, L1, мм: 951, B1, мм: 790, f, мм: 190, a, мм: 300, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 890, Hm, мм: 390, Вес, кг: 59; Bm* — размер указан для водяного исполнения. | На основе найденной документации для модели Node4 VEC 5025/ W предоставляю следующую информацию: Габаритные размеры (прямоугольное сечение) Для модели Node4 VEC 5025/ W: - Bs (ширина): 750 мм - BхH (габаритные размеры сечения): 500x250 мм - L1: 951 мм - B1: 790 мм - f: 190 мм - a: 300 мм - Lm: 1005 мм - Bm: 890 мм - Hm: 390 мм - Вес: 59 кг Примечание: Bm* - размер указан для водяного исполнения. Технические характеристики (прямоугольное сечение) Для модели Node4 VEC 5025(50m)/VEC(B250),W3: - Расход воздуха: 1 200 м³/ч - Площадь помещения: 480 м² - Питание: 1~220В - Мощность вентиляторов: 0,23 кВт - Ток вентиляторов: 1,1 А - Уровень шума Lp: 42,0 дБ(A) Дополнительные исполнения модели 5025 Также в документации присутствуют характеристики для других исполнений модели 5025 с электрическим калорифером: Для исполнения E15: - Питание: 3~380В - Мощность калорифера: 15,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 32,0 А Для исполнения E23: - Питание: 3~380В - Мощность калорифера: 23,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 42,0 А Для исполнения E31: - Питание: 3~380В - Мощность калорифера: 31,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 63,0 А Для исполнения E… (водное исполнение): - Bs: 800 мм - B1: 840 мм - Bm: 880 мм - Вес: 59 кг Все характеристики приведены для прямоугольного сечения. Информация взята из паспорта модели Node4 VEC от 01.01.2026. | false | Анализ чанков показал, что есть полная информация для модели Node4 VEC 5025/ W в прямоугольном сечении. Есть данные по габаритным размерам для исполнения W и E…, а также технические характеристики для различных исполнений (W3, E15, E23, E31). Все необходимые данные уже были предоставлены в предыдущем ответе, дополнительного поиска не требуется. Ответ должен быть полным и включать все доступные характеристики из чанков. | 37931.4 | 228.26 | 422.27 | 322.07 | 36956.29 | 4.38 | point_id: bb6bf4fb-27e9-4340-a75d-a3f32932ae3e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 5025/ W, Bs, мм: 750, BхH, мм: 500x250, L1, мм: 951, B1, мм: 790, f, мм: 190, a, мм: 300, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 890, Hm, мм: 390, Вес, кг: 59 point_id: bafd6014-86c7-4c78-982b-60c79229757c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5025(50m)/VEC(B250),W3, Расход воздуха, м3/ч: 1 200, Площадь помещения, м2: 480, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: e68b9898-f428-4127-aec1-bd0e825f00d8 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 5025/ E…, Bs, мм: 800, BхH, мм: 500x250, L1, мм: 951, B1, мм: 840, f, мм: 190, a, мм: 300, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 880, Hm, мм: 390, Вес, кг: 59 point_id: 04017a40-8e4d-4ebd-a714-6c3e805e3f7e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5025(50m)/VEC(B250),E31, Расход воздуха, м3/ч: 1 200, Площадь помещения, м2: 480, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 31,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 63,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 4b0028f9-8df8-443a-b1c5-4c92c512ed22 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5025(50m)/VEC(B250),E23, Расход воздуха, м3/ч: 1 200, Площадь помещения, м2: 480, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 23,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 42,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 850d2373-c9bc-4263-8a0b-f586b9e636d5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5025(50m)/VEC(B250),E15, Расход воздуха, м3/ч: 1 200, Площадь помещения, м2: 480, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 15,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 32,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 3bfd29c8-a570-4e06-bece-0ba9312a0977 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/W, B, мм: 612, L, мм: 903, L1, мм: 943, L2, мм: 975, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 1015, Bm, мм: 677, Hm, мм: 397, Вес, кг: 50 point_id: 0b846944-318a-4a4a-b2e8-9de0b9d18067 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/W, B, мм: 532, L, мм: 802, L1, мм: 842, L2, мм: 880, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 914, Bm, мм: 597, Hm, мм: 299, Вес, кг: 36 point_id: c46cb28a-efb2-4257-b051-f586e968c920 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/W, B, мм: 562, L, мм: 808, L1, мм: 848, L2, мм: 880, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 920, Bm, мм: 627, Hm, мм: 340, Вес, кг: 38 point_id: c45581ca-9184-4174-b9b0-1a7059d9c928 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/W, B, мм: 662, L, мм: 902, L1, мм: 942, L2, мм: 974, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1014, Bm, мм: 727, Hm, мм: 440, Вес, кг: 59 point_id: 81c78081-6fd1-4ad7-a499-376ae0b3b8cd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 125/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 123, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 32 point_id: d8ab2bda-21b2-416b-be65-5f9f8cfeb76e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/E, B, мм: 612, L, мм: 830, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 953, Bm, мм: 662, Hm, мм: 397, Вес, кг: 48 point_id: bb79d776-40ff-46e3-b130-8d592e88f83a Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 8050/ W, Bs, мм: 1150, BхH, мм: 800x500, L1, мм: 1196, B1, мм: 1190, f, мм: 340, a, мм: 480, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1290, Hm, мм: 680, Вес, кг: 130 point_id: 1b73f1a0-f044-42cf-bafb-56d36ca46919 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 10050/ W, Bs, мм: 1150, BхH, мм: 1000x500, L1, мм: 1550, B1, мм: 1190, f, мм: 340, a, мм: 550, Lm, мм: 1600, Bm, мм: 1350, Hm, мм: 680, Вес, кг: 159 point_id: 0d050ac5-bd5d-4ab2-91aa-2c839c258841 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),W2, Расход воздуха, м3/ч: 850, Площадь помещения, м2: 340, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 13,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: b1185677-69ed-4eca-b091-4171d4b48b8e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6030/ W, Bs, мм: 850, BхH, мм: 600x300, L1, мм: 1046, B1, мм: 890, f, мм: 280, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 990, Hm, мм: 550, Вес, кг: 76 point_id: 0b1e8c3c-d363-4b73-859e-67e85cca1421 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 7040/ W, Bs, мм: 950, BхH, мм: 700x400, L1, мм: 1196, B1, мм: 990, f, мм: 335, a, мм: 400, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1090, Hm, мм: 670, Вес, кг: 108 point_id: d09b0aa8-4dbe-4086-89ee-eae65fc2b167 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6035/ W, Bs, мм: 850, BхH, мм: 600x350, L1, мм: 1046, B1, мм: 890, f, мм: 300, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 990, Hm, мм: 600, Вес, кг: 91 point_id: 30f45b36-fd7e-4076-b321-86bf510d10ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 7.5, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 7,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: bfaa86c7-3c73-4c89-9ccd-9a8610435631 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(B250),W3, Расход воздуха, м3/ч: 1 300, Площадь помещения, м2: 520, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 697f4059-21cb-4e27-a8e4-e2ef67ccdc05 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 5030/ W, Bs, мм: 750, BхH, мм: 500x300, L1, мм: 951, B1, мм: 790, f, мм: 220, a, мм: 300, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 890, Hm, мм: 440, Вес, кг: 65 point_id: 0a52cb3f-0ce3-40b5-91a2-3c3835690c29 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6035/ E…, Bs, мм: 950, BхH, мм: 600x350, L1, мм: 1046, B1, мм: 990, f, мм: 255, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 1030, Hm, мм: 510, Вес, кг: 91 point_id: f85868c9-a783-4fff-ad7e-7ba3bccdad76 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 4020(50m)/VEC(B190),W3, Расход воздуха, м3/ч: 700, Площадь помещения, м2: 280, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 4 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу по габаритным размерам и техническим характеристикам модели Node4 VEC 5025/ W; все числовые данные совпадают с контекстом, противоречий нет. По корректности: эталонный ответ содержит только габаритные размеры, а модель дополнительно привела технические характеристики, что не противоречит эталону, но и не совпадает с ним, поэтому оценка 4. Достоверность и полнота максимальные, так как все релевантные факты из контекста отражены.
408 | Установки | Node4 VEC(...) | 5025(50m)/VEC(B250),E15,прямоугольное сечение | Какие габаритные размеры и масса модели Node4 VEC(...): 5025/ E? | e68b9898-f428-4127-aec1-bd0e825f00d8 | У модели Node4 VEC(...): 5025/ E… размер Bm* составляет 880 мм, габаритные размеры: Bs = 800 мм, B×H = 500×250 мм, L1 = 951 мм, B1 = 840 мм, f = 190 мм, a = 300 мм, Lm = 1005 мм, Bm = 880 мм, Hm = 390 мм, а масса = 59 кг. | На основе паспорта оборудования Node4 VEC(...) от 01.01.2026, для модели с прямоугольным сечением **Node4 VEC(...): 5025/ E** предоставлена следующая информация о габаритных размерах и массе: ## Габаритные размеры: ¦ Параметр ¦ Значение ¦ ¦----------¦----------¦ ¦ Bs (ширина) ¦ 800 мм ¦ ¦ BхH (сечение) ¦ 500x250 мм ¦ ¦ L1 ¦ 951 мм ¦ ¦ B1 ¦ 840 мм ¦ ¦ f ¦ 190 мм ¦ ¦ a ¦ 300 мм ¦ ¦ Lm ¦ 1005 мм ¦ ¦ Bm ¦ 880 мм ¦ ¦ Hm ¦ 390 мм ¦ ## Масса: - **Вес: 59 кг** --- **Примечание:** Размер Bm указан для водяного исполнения (W). Для электрического исполнения (E), которое вы запрашиваете, используйте указанные выше значения. ## Дополнительные технические характеристики для модели Node4 VEC(...): 5025(50m)/VEC(B250): ### Для исполнения E15: - Расход воздуха: 1 200 м³/ч - Площадь помещения: 480 м² - Питание: 3~380В - Мощность вентиляторов: 0,23 кВт - Ток вентиляторов: 1,1 А - Мощность калорифера: 15,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 32,0 А - Уровень шума Lp: 42,0 дБ(A) ### Для исполнения E31: - Расход воздуха: 1 200 м³/ч - Площадь помещения: 480 м² - Питание: 3~380В - Мощность вентиляторов: 0,23 кВт - Ток вентиляторов: 1,1 А - Мощность калорифера: 31,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 63,0 А - Уровень шума Lp: 42,0 дБ(A) Также в документации представлена информация о версии с водяным исполнением **Node4 VEC(...): 5025/ W** с аналогичными размерами, но с небольшими отличиями в параметрах B1 и Bm. | false | Анализ чанков показал, что есть точное совпадение с запрашиваемой моделью Node4 VEC(...): 5025/ E в чанке point_id: e68b9898-f428-4127-aec1-bd0e825f00d8. Это паспорт оборудования с габаритными размерами для прямоугольного сечения. Также есть дополнительная информация о технических характеристиках для модификаций E15 и E31. Поскольку есть точное совпадение модели в чанках, вызов search_more не требуется - это избыточно. Ответ должен быть полным и включать все размеры и массу из релевантных чанков. | 28430.4 | 215.63 | 398.02 | 325.33 | 27488.67 | 4.64 | point_id: e68b9898-f428-4127-aec1-bd0e825f00d8 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 5025/ E…, Bs, мм: 800, BхH, мм: 500x250, L1, мм: 951, B1, мм: 840, f, мм: 190, a, мм: 300, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 880, Hm, мм: 390, Вес, кг: 59 point_id: 81c78081-6fd1-4ad7-a499-376ae0b3b8cd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 125/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 123, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 32 point_id: d8ab2bda-21b2-416b-be65-5f9f8cfeb76e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/E, B, мм: 612, L, мм: 830, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 953, Bm, мм: 662, Hm, мм: 397, Вес, кг: 48 point_id: 3a6f9ea9-6239-4fa8-b93a-32a520196467 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/E, B, мм: 562, L, мм: 831, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 943, Bm, мм: 614, Hm, мм: 340, Вес, кг: 42 point_id: a5049ea4-80e1-405c-8274-aee45eadbee5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/E, B, мм: 532, L, мм: 833, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 945, Bm, мм: 578, Hm, мм: 299, Вес, кг: 38 point_id: b3e8fdcb-55fd-4366-935a-962c74db6a87 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 100/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 98, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 31 point_id: 3bfd29c8-a570-4e06-bece-0ba9312a0977 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/W, B, мм: 612, L, мм: 903, L1, мм: 943, L2, мм: 975, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 1015, Bm, мм: 677, Hm, мм: 397, Вес, кг: 50 point_id: 4e4eb24e-82bb-46f0-821d-bf162c3d69d2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/E, B, мм: 662, L, мм: 1006, L1, мм: 1040, L2, мм: 1080, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1118, Bm, мм: 722, Hm, мм: 440, Вес, кг: 60 point_id: bb6bf4fb-27e9-4340-a75d-a3f32932ae3e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 5025/ W, Bs, мм: 750, BхH, мм: 500x250, L1, мм: 951, B1, мм: 790, f, мм: 190, a, мм: 300, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 890, Hm, мм: 390, Вес, кг: 59 point_id: 0b846944-318a-4a4a-b2e8-9de0b9d18067 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/W, B, мм: 532, L, мм: 802, L1, мм: 842, L2, мм: 880, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 914, Bm, мм: 597, Hm, мм: 299, Вес, кг: 36 point_id: c45581ca-9184-4174-b9b0-1a7059d9c928 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/W, B, мм: 662, L, мм: 902, L1, мм: 942, L2, мм: 974, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1014, Bm, мм: 727, Hm, мм: 440, Вес, кг: 59 point_id: c46cb28a-efb2-4257-b051-f586e968c920 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/W, B, мм: 562, L, мм: 808, L1, мм: 848, L2, мм: 880, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 920, Bm, мм: 627, Hm, мм: 340, Вес, кг: 38 point_id: ab305ef6-4800-4120-8417-3d526de94ea2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 8050/ E…, Bs, мм: 1210, BхH, мм: 800x500, L1, мм: 1196, B1, мм: 1250, f, мм: 340, a, мм: 480, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1290, Hm, мм: 680, Вес, кг: 130 point_id: 0f02b431-51a6-4a4c-a024-0bf1abb5914d Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 4020, Bs, мм: 750, BхH, мм: 400x200, L1, мм: 951, B1, мм: 790, f, мм: 170, a, мм: 250, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 890, Hm, мм: 340, Вес, кг: 52 point_id: 87e88968-9393-4cfe-aafb-97f82b6a1415 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 5030/ E…, Bs, мм: 800, BхH, мм: 500x300, L1, мм: 951, B1, мм: 840, f, мм: 220, a, мм: 300, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 880, Hm, мм: 440, Вес, кг: 65 point_id: 4b57131e-c7bb-4c28-88a5-d745594f9364 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 10050/ E…, Bs, мм: 1400, BхH, мм: 1000x500, L1, мм: 1550, B1, мм: 1440, f, мм: 340, a, мм: 570, Lm, мм: 1600, Bm, мм: 1480, Hm, мм: 680, Вес, кг: 159 point_id: 8f3a35f3-4af6-4797-a62e-f78d3bb60e57 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 7040/ E…, Bs, мм: 1020, BхH, мм: 700x400, L1, мм: 1196, B1, мм: 1060, f, мм: 280, a, мм: 400, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1100, Hm, мм: 670, Вес, кг: 108 point_id: 04717b34-8cb3-4f85-b923-5852a2db3bab Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6030/ E…, Bs, мм: 920, BхH, мм: 600x300, L1, мм: 1046, B1, мм: 960, f, мм: 230, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 1000, Hm, мм: 460, Вес, кг: 76 point_id: 0a52cb3f-0ce3-40b5-91a2-3c3835690c29 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6035/ E…, Bs, мм: 950, BхH, мм: 600x350, L1, мм: 1046, B1, мм: 990, f, мм: 255, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 1030, Hm, мм: 510, Вес, кг: 91 point_id: bb79d776-40ff-46e3-b130-8d592e88f83a Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 8050/ W, Bs, мм: 1150, BхH, мм: 800x500, L1, мм: 1196, B1, мм: 1190, f, мм: 340, a, мм: 480, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1290, Hm, мм: 680, Вес, кг: 130 point_id: 1b73f1a0-f044-42cf-bafb-56d36ca46919 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 10050/ W, Bs, мм: 1150, BхH, мм: 1000x500, L1, мм: 1550, B1, мм: 1190, f, мм: 340, a, мм: 550, Lm, мм: 1600, Bm, мм: 1350, Hm, мм: 680, Вес, кг: 159 point_id: b1185677-69ed-4eca-b091-4171d4b48b8e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6030/ W, Bs, мм: 850, BхH, мм: 600x300, L1, мм: 1046, B1, мм: 890, f, мм: 280, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 990, Hm, мм: 550, Вес, кг: 76 point_id: 850d2373-c9bc-4263-8a0b-f586b9e636d5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5025(50m)/VEC(B250),E15, Расход воздуха, м3/ч: 1 200, Площадь помещения, м2: 480, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 15,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 32,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 04017a40-8e4d-4ebd-a714-6c3e805e3f7e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5025(50m)/VEC(B250),E31, Расход воздуха, м3/ч: 1 200, Площадь помещения, м2: 480, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 31,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 63,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, совпадает с эталоном по перечисленным габаритным размерам и массе, не противоречит контексту и использует все релевантные факты из чанка e68b9898-f428-4127-aec1-bd0e825f00d8.
409 | Установки | Node4 VEC(...) | 5030(50m)/VEC(Bs280),E22,прямоугольное сечение | Какие габаритные размеры и масса у модели Node4 VEC(...) с типразмером 5030/ W? | 697f4059-21cb-4e27-a8e4-e2ef67ccdc05 | У модели Node4 VEC(...) типразмер 5030/ W габаритные размеры: Bs, мм: 750; BхH, мм: 500x300; L1, мм: 951; B1, мм: 790; f, мм: 220; a, мм: 300; Lm, мм: 1005; Bm, мм: 890; Hm, мм: 440. Масса модели составляет 65 кг. Примечание: размер Bm* указан для водяного исполнения. | На основе документации для модели Node4 VEC(...) с типоразмером 5030/W (прямоугольное сечение) предоставляю полную информацию о габаритных размерах и массе: Габаритные размеры и масса для Node4 VEC(...) 5030/W, Bs: Основные размеры: - Bs (ширина), мм: 750 - BхH (габаритное сечение), мм: 500x300 - L1, мм: 951 - B1, мм: 790 - f, мм: 220 - a, мм: 300 - Lm, мм: 1005 - Bm, мм: 890 - Hm, мм: 440 Масса: 65 кг Примечание: Размер Bm указан для водяного исполнения. Данная информация взята из паспорта оборудования Node4 VEC(...) от 01.01.2026. | false | Анализ чанков показал наличие точного совпадения модели 5030/W с прямоугольным сечением в первом чанке (point_id: 697f4059-21cb-4e27-a8e4-e2ef67ccdc05). Поскольку найдена конкретная модель с полными характеристиками, вызов search_more не требуется. Информация взята из паспорта оборудования Node4 VEC(...) от 01.01.2026. | 19699.8 | 221.37 | 503.09 | 330.14 | 18642.36 | 4.52 | point_id: 697f4059-21cb-4e27-a8e4-e2ef67ccdc05 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 5030/ W, Bs, мм: 750, BхH, мм: 500x300, L1, мм: 951, B1, мм: 790, f, мм: 220, a, мм: 300, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 890, Hm, мм: 440, Вес, кг: 65 point_id: 3bfd29c8-a570-4e06-bece-0ba9312a0977 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/W, B, мм: 612, L, мм: 903, L1, мм: 943, L2, мм: 975, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 1015, Bm, мм: 677, Hm, мм: 397, Вес, кг: 50 point_id: 0b846944-318a-4a4a-b2e8-9de0b9d18067 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/W, B, мм: 532, L, мм: 802, L1, мм: 842, L2, мм: 880, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 914, Bm, мм: 597, Hm, мм: 299, Вес, кг: 36 point_id: c46cb28a-efb2-4257-b051-f586e968c920 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/W, B, мм: 562, L, мм: 808, L1, мм: 848, L2, мм: 880, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 920, Bm, мм: 627, Hm, мм: 340, Вес, кг: 38 point_id: c45581ca-9184-4174-b9b0-1a7059d9c928 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/W, B, мм: 662, L, мм: 902, L1, мм: 942, L2, мм: 974, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1014, Bm, мм: 727, Hm, мм: 440, Вес, кг: 59 point_id: 81c78081-6fd1-4ad7-a499-376ae0b3b8cd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 125/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 123, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 32 point_id: d8ab2bda-21b2-416b-be65-5f9f8cfeb76e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/E, B, мм: 612, L, мм: 830, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 953, Bm, мм: 662, Hm, мм: 397, Вес, кг: 48 point_id: b3e8fdcb-55fd-4366-935a-962c74db6a87 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 100/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 98, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 31 point_id: 3a6f9ea9-6239-4fa8-b93a-32a520196467 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/E, B, мм: 562, L, мм: 831, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 943, Bm, мм: 614, Hm, мм: 340, Вес, кг: 42 point_id: a5049ea4-80e1-405c-8274-aee45eadbee5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/E, B, мм: 532, L, мм: 833, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 945, Bm, мм: 578, Hm, мм: 299, Вес, кг: 38 point_id: 4e4eb24e-82bb-46f0-821d-bf162c3d69d2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/E, B, мм: 662, L, мм: 1006, L1, мм: 1040, L2, мм: 1080, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1118, Bm, мм: 722, Hm, мм: 440, Вес, кг: 60 point_id: 87e88968-9393-4cfe-aafb-97f82b6a1415 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 5030/ E…, Bs, мм: 800, BхH, мм: 500x300, L1, мм: 951, B1, мм: 840, f, мм: 220, a, мм: 300, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 880, Hm, мм: 440, Вес, кг: 65 point_id: bb6bf4fb-27e9-4340-a75d-a3f32932ae3e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 5025/ W, Bs, мм: 750, BхH, мм: 500x250, L1, мм: 951, B1, мм: 790, f, мм: 190, a, мм: 300, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 890, Hm, мм: 390, Вес, кг: 59 point_id: 0f02b431-51a6-4a4c-a024-0bf1abb5914d Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 4020, Bs, мм: 750, BхH, мм: 400x200, L1, мм: 951, B1, мм: 790, f, мм: 170, a, мм: 250, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 890, Hm, мм: 340, Вес, кг: 52 point_id: bb79d776-40ff-46e3-b130-8d592e88f83a Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 8050/ W, Bs, мм: 1150, BхH, мм: 800x500, L1, мм: 1196, B1, мм: 1190, f, мм: 340, a, мм: 480, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1290, Hm, мм: 680, Вес, кг: 130 point_id: 0b1e8c3c-d363-4b73-859e-67e85cca1421 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 7040/ W, Bs, мм: 950, BхH, мм: 700x400, L1, мм: 1196, B1, мм: 990, f, мм: 335, a, мм: 400, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1090, Hm, мм: 670, Вес, кг: 108 point_id: b1185677-69ed-4eca-b091-4171d4b48b8e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6030/ W, Bs, мм: 850, BхH, мм: 600x300, L1, мм: 1046, B1, мм: 890, f, мм: 280, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 990, Hm, мм: 550, Вес, кг: 76 point_id: 1b73f1a0-f044-42cf-bafb-56d36ca46919 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 10050/ W, Bs, мм: 1150, BхH, мм: 1000x500, L1, мм: 1550, B1, мм: 1190, f, мм: 340, a, мм: 550, Lm, мм: 1600, Bm, мм: 1350, Hm, мм: 680, Вес, кг: 159 point_id: d09b0aa8-4dbe-4086-89ee-eae65fc2b167 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6035/ W, Bs, мм: 850, BхH, мм: 600x350, L1, мм: 1046, B1, мм: 890, f, мм: 300, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 990, Hm, мм: 600, Вес, кг: 91 point_id: 0a52cb3f-0ce3-40b5-91a2-3c3835690c29 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6035/ E…, Bs, мм: 950, BхH, мм: 600x350, L1, мм: 1046, B1, мм: 990, f, мм: 255, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 1030, Hm, мм: 510, Вес, кг: 91 point_id: ab305ef6-4800-4120-8417-3d526de94ea2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 8050/ E…, Bs, мм: 1210, BхH, мм: 800x500, L1, мм: 1196, B1, мм: 1250, f, мм: 340, a, мм: 480, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1290, Hm, мм: 680, Вес, кг: 130 point_id: e68b9898-f428-4127-aec1-bd0e825f00d8 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 5025/ E…, Bs, мм: 800, BхH, мм: 500x250, L1, мм: 951, B1, мм: 840, f, мм: 190, a, мм: 300, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 880, Hm, мм: 390, Вес, кг: 59 point_id: 04717b34-8cb3-4f85-b923-5852a2db3bab Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6030/ E…, Bs, мм: 920, BхH, мм: 600x300, L1, мм: 1046, B1, мм: 960, f, мм: 230, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 1000, Hm, мм: 460, Вес, кг: 76 point_id: bfaa86c7-3c73-4c89-9ccd-9a8610435631 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(B250),W3, Расход воздуха, м3/ч: 1 300, Площадь помещения, м2: 520, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, все габаритные размеры и масса совпадают с эталоном и контекстом, без противоречий и пропусков.
410 | Установки | Node4 VEC(...) | 5030(50m)/VEC(Bs280),E22,прямоугольное сечение | Какие габаритные размеры и технические характеристики модели Node4 VEC 5030/E? | 87e88968-9393-4cfe-aafb-97f82b6a1415 | У модели Node4 VEC... 5030/E указаны габаритные размеры: Bs, мм: 800; BхH, мм: 500x300; L1, мм: 951; B1, мм: 840; f, мм: 220; a, мм: 300; Lm, мм: 1005; Bm, мм: 880; Hm, мм: 440; а также вес 65 кг. Размер Bm* указан для водяного исполнения. | На основе найденной документации для модели Node4 VEC 5030/E (прямоугольное сечение, электрическое исполнение) предоставляю полную информацию о габаритных размерах и технических характеристиках. Габаритные размеры модели Node4 VEC 5030/E Для модели с прямоугольным сечением (E) и обозначением Bs: Параметр Значение BхH (габаритные размеры сечения) 500x300 мм L1 (длина) 951 мм B1 840 мм f 220 мм a 300 мм Lm 1005 мм Bm 880 мм Hm 440 мм Вес 65 кг Примечание: Bm - размер указан для водяного исполнения (если применимо) Технические характеристики Модель 5030(50m)/VEC(Bs280) выпускается с разными вариантами калорифера (E22, E29, E36). Основные характеристики: Общие характеристики для всех вариантов: Параметр Значение Расход воздуха 1 900 м³/ч Площадь помещения 760 м² Питание 3~380В Мощность вентиляторов 0,49 кВт Ток вентиляторов 2,1 А Уровень шума Lp 45,3 дБ(A) Варианты калорифера: E22: - Мощность калорифера: 22,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 42,0 А E29: - Мощность калорифера: 29,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 63,0 А E36: - Мощность калорифера: 36,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 74,0 А Примечания 1. Модель также доступна в водяном исполнении (обозначение W), которое имеет схожие габаритные размеры, но отличается питанием (1~220В для варианта W3). 2. Все характеристики приведены для модели с прямоугольным сечением, как указано в вашем запросе. 3. Информация основана на паспорте от 01.01.2026 для семейства Node4 VEC. | false | Анализ чанков показал наличие полной информации о модели Node4 VEC 5030/E. Найдены: 1) Габаритные размеры для прямоугольного сечения (E) с обозначением Bs - point_id 87e88968. 2) Технические характеристики для трех вариантов калорифера E22, E29, E36 - point_ids 91431416, 12db027d, f1c0b098. 3) Также есть информация о водяном исполнении W - point_id 697f4059, 2d466fb6. Поскольку есть конкретная модель и все необходимые данные, вызов search_more не требуется. Ответ будет содержать все размеры и характеристики для всех вариантов исполнения. | 34338.1 | 218.37 | 390.43 | 329.56 | 33397.36 | 4.58 | point_id: 87e88968-9393-4cfe-aafb-97f82b6a1415 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 5030/ E…, Bs, мм: 800, BхH, мм: 500x300, L1, мм: 951, B1, мм: 840, f, мм: 220, a, мм: 300, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 880, Hm, мм: 440, Вес, кг: 65 point_id: 91431416-2174-4183-b376-1177f0e9e62e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E22, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 22,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 42,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 12db027d-ad05-4df5-bef3-a74a44a86e55 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E36, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 36,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 74,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: f1c0b098-84f3-46e2-abd2-df32ce5c6bc7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E29, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 29,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 63,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 3a6f9ea9-6239-4fa8-b93a-32a520196467 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/E, B, мм: 562, L, мм: 831, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 943, Bm, мм: 614, Hm, мм: 340, Вес, кг: 42 point_id: 81c78081-6fd1-4ad7-a499-376ae0b3b8cd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 125/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 123, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 32 point_id: d8ab2bda-21b2-416b-be65-5f9f8cfeb76e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/E, B, мм: 612, L, мм: 830, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 953, Bm, мм: 662, Hm, мм: 397, Вес, кг: 48 point_id: a5049ea4-80e1-405c-8274-aee45eadbee5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/E, B, мм: 532, L, мм: 833, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 945, Bm, мм: 578, Hm, мм: 299, Вес, кг: 38 point_id: b3e8fdcb-55fd-4366-935a-962c74db6a87 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 100/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 98, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 31 point_id: 4e4eb24e-82bb-46f0-821d-bf162c3d69d2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/E, B, мм: 662, L, мм: 1006, L1, мм: 1040, L2, мм: 1080, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1118, Bm, мм: 722, Hm, мм: 440, Вес, кг: 60 point_id: bfaa86c7-3c73-4c89-9ccd-9a8610435631 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(B250),W3, Расход воздуха, м3/ч: 1 300, Площадь помещения, м2: 520, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 697f4059-21cb-4e27-a8e4-e2ef67ccdc05 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 5030/ W, Bs, мм: 750, BхH, мм: 500x300, L1, мм: 951, B1, мм: 790, f, мм: 220, a, мм: 300, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 890, Hm, мм: 440, Вес, кг: 65 point_id: 2d466fb6-a566-42bd-a53b-c85c7e576cc7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),W3, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: e2410bc5-6e1f-4c09-9f17-3fe40293adc6 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),E23, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 23,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 42,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: 821e0a7f-a3fb-414f-a204-2fb05ed8fa32 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),E39, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 39,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 74,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: 385b4356-15d6-4f0e-a3da-445cbd2de15b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),E31, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 31,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 63,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: 60e0d445-699d-4a0f-ab06-da97cd2cb417 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),E47, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 47,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 84,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: 04717b34-8cb3-4f85-b923-5852a2db3bab Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6030/ E…, Bs, мм: 920, BхH, мм: 600x300, L1, мм: 1046, B1, мм: 960, f, мм: 230, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 1000, Hm, мм: 460, Вес, кг: 76 point_id: 0a52cb3f-0ce3-40b5-91a2-3c3835690c29 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6035/ E…, Bs, мм: 950, BхH, мм: 600x350, L1, мм: 1046, B1, мм: 990, f, мм: 255, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 1030, Hm, мм: 510, Вес, кг: 91 point_id: e68b9898-f428-4127-aec1-bd0e825f00d8 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 5025/ E…, Bs, мм: 800, BхH, мм: 500x250, L1, мм: 951, B1, мм: 840, f, мм: 190, a, мм: 300, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 880, Hm, мм: 390, Вес, кг: 59 point_id: e7561fff-0413-4587-8023-4ec32b54af4f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 78, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 78,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 147,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 4 | 5 | 4 | Ответ релевантен запросу и по фактам совпадает с эталоном, но в эталоне указан параметр Bs (800 мм), который отсутствует в ответе; все остальные габаритные размеры и технические характеристики совпадают с контекстом.
411 | Установки | Node4 VEC(...) | 6030(50m)/VEC(B280),E23,прямоугольное сечение | Какие технические характеристики и размеры у модели Node4 VEC(...) 6030/ W? | b1185677-69ed-4eca-b091-4171d4b48b8e | Bm* - размер указан для водяного исполнения; Bs, мм: 850, BхH, мм: 600x300, L1, мм: 1046, B1, мм: 890, f, мм: 280, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 990, Hm, мм: 550, Вес, кг: 76. | На основе технической документации по семейству Node4 VEC(...), вот полные технические характеристики и размеры для модели 6030/ W: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (водяное исполнение W3) Модель: Node4 VEC(...) 6030(50m)/VEC(B280),W3 - Расход воздуха: 2 000 м³/ч - Площадь помещения: 800 м² - Питание: 1~220В (однофазное) - Мощность вентиляторов: 0,59 кВт - Ток вентиляторов: 2,1 А - Уровень шума Lp: 45,5 дБ(A) ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (типоразмер 6030/ W) - Bs: 850 мм - BхH (сечение): 600x300 мм - L1: 1 046 мм - B1: 890 мм - f: 280 мм - a: 350 мм - Lm: 1 100 мм - Bm: 990 мм (размер указан для водяного исполнения) - Hm: 550 мм - Вес: 76 кг ПРИМЕЧАНИЯ - Модель имеет прямоугольное сечение подключения - Размер Bm* (990 мм) указан специально для водяного исполнения - Все размеры указаны в миллиметрах, вес в килограммах - Питание однофазное 220В для водяного исполнения (W) - Информация взята из паспорта оборудования Node4 VEC(...) от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ: В документации также присутствуют другие модификации этой модели с электрическим нагревом (E23, E31, E39, E47), которые имеют трехфазное питание 3~380В и различную мощность калориферов. Если вам нужна информация по электрическому исполнению, пожалуйста, уточните тип нагревателя. | false | Анализ чанков показал наличие полной информации о модели Node4 VEC(...) 6030/ W. В чанке point_id: b1185677-69ed-4eca-b091-4171d4b48b8e содержатся габаритные размеры для типоразмера 6030/ W. В чанке point_id: 32f6e676-6d31-42fc-90bb-a685b5cce501 содержатся технические характеристики для модификации W3 (водяное исполнение). Поскольку модель пользователя попадает в найденный диапазон и есть конкретные данные для 6030/ W, вызов search_more не требуется - информации достаточно для полного ответа. | 28049.7 | 230.14 | 571.84 | 323.45 | 26921.42 | 4.35 | point_id: 32f6e676-6d31-42fc-90bb-a685b5cce501 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),W3, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: 385b4356-15d6-4f0e-a3da-445cbd2de15b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),E31, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 31,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 63,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: e2410bc5-6e1f-4c09-9f17-3fe40293adc6 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),E23, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 23,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 42,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: 60e0d445-699d-4a0f-ab06-da97cd2cb417 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),E47, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 47,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 84,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: 821e0a7f-a3fb-414f-a204-2fb05ed8fa32 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),E39, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 39,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 74,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: b1185677-69ed-4eca-b091-4171d4b48b8e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6030/ W, Bs, мм: 850, BхH, мм: 600x300, L1, мм: 1046, B1, мм: 890, f, мм: 280, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 990, Hm, мм: 550, Вес, кг: 76 point_id: c8b24bf9-a8f5-441a-a19b-700867034a50 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 315(50m)/VEC(Bs280),W2, Расход воздуха, м3/ч: 900, Площадь помещения, м2: 360, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 13,7, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: c46cb28a-efb2-4257-b051-f586e968c920 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/W, B, мм: 562, L, мм: 808, L1, мм: 848, L2, мм: 880, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 920, Bm, мм: 627, Hm, мм: 340, Вес, кг: 38 point_id: 0b846944-318a-4a4a-b2e8-9de0b9d18067 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/W, B, мм: 532, L, мм: 802, L1, мм: 842, L2, мм: 880, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 914, Bm, мм: 597, Hm, мм: 299, Вес, кг: 36 point_id: c45581ca-9184-4174-b9b0-1a7059d9c928 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/W, B, мм: 662, L, мм: 902, L1, мм: 942, L2, мм: 974, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1014, Bm, мм: 727, Hm, мм: 440, Вес, кг: 59 point_id: 04717b34-8cb3-4f85-b923-5852a2db3bab Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6030/ E…, Bs, мм: 920, BхH, мм: 600x300, L1, мм: 1046, B1, мм: 960, f, мм: 230, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 1000, Hm, мм: 460, Вес, кг: 76 point_id: 91431416-2174-4183-b376-1177f0e9e62e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E22, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 22,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 42,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: bfaa86c7-3c73-4c89-9ccd-9a8610435631 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(B250),W3, Расход воздуха, м3/ч: 1 300, Площадь помещения, м2: 520, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 12db027d-ad05-4df5-bef3-a74a44a86e55 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E36, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 36,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 74,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 4e4eb24e-82bb-46f0-821d-bf162c3d69d2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/E, B, мм: 662, L, мм: 1006, L1, мм: 1040, L2, мм: 1080, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1118, Bm, мм: 722, Hm, мм: 440, Вес, кг: 60 point_id: b4a2671d-1333-4d0d-8149-dc543edd3ed4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E60, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 60,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 116,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: a5049ea4-80e1-405c-8274-aee45eadbee5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/E, B, мм: 532, L, мм: 833, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 945, Bm, мм: 578, Hm, мм: 299, Вес, кг: 38 point_id: 2d466fb6-a566-42bd-a53b-c85c7e576cc7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),W3, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: f2378755-8f30-4703-b00f-14e0245158bd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E45, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 45,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 84,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: 3bfd29c8-a570-4e06-bece-0ba9312a0977 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/W, B, мм: 612, L, мм: 903, L1, мм: 943, L2, мм: 975, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 1015, Bm, мм: 677, Hm, мм: 397, Вес, кг: 50 point_id: 897d6954-f4c4-4887-a659-70108c3529dc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E38, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 38,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 74,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 6 | 0.16667 |  |  | 0.16667 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу; числовые данные совпадают с эталоном и контекстом, все релевантные размеры и характеристики отражены.
412 | Установки | Node4 VEC(...) | 6030(50m)/VEC(B280),E23,прямоугольное сечение | Какие технические характеристики и вес у модели Node4 VEC(...) 6030/ E? | 04717b34-8cb3-4f85-b923-5852a2db3bab | У модели Node4 VEC(...) указаны характеристики: Bs, мм: 920, BхH, мм: 600x300, L1, мм: 1046, B1, мм: 960, f, мм: 230, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 1000, Hm, мм: 460, Вес, кг: 76. Размер Bm* указан для водяного исполнения. | На основе найденных чанков из паспорта оборудования Node4 VEC(...), предоставляю полную информацию о модели 6030/E с прямоугольным сечением. Технические характеристики модели Node4 VEC(...) 6030/E Модель 6030/E выпускается в нескольких исполнениях с разными типами калориферов. Вот все варианты: Электрические исполнения (E...) 1. Исполнение E23: - Расход воздуха: 2 000 м3/ч - Площадь помещения: 800 м2 - Питание: 3~380В - Мощность вентиляторов: 0,59 кВт - Ток вентиляторов: 2,1 А - Мощность калорифера: 23,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 42,0 А - Уровень шума Lp: 45,5 дБ(A) 2. Исполнение E31: - Расход воздуха: 2 000 м3/ч - Площадь помещения: 800 м2 - Питание: 3~380В - Мощность вентиляторов: 0,59 кВт - Ток вентиляторов: 2,1 А - Мощность калорифера: 31,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 63,0 А - Уровень шума Lp: 45,5 дБ(A) 3. Исполнение E39: - Расход воздуха: 2 000 м3/ч - Площадь помещения: 800 м2 - Питание: 3~380В - Мощность вентиляторов: 0,59 кВт - Ток вентиляторов: 2,1 А - Мощность калорифера: 39,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 74,0 А - Уровень шума Lp: 45,5 дБ(A) 4. Исполнение E47: - Расход воздуха: 2 000 м3/ч - Площадь помещения: 800 м2 - Питание: 3~380В - Мощность вентиляторов: 0,59 кВт - Ток вентиляторов: 2,1 А - Мощность калорифера: 47,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 84,0 А - Уровень шума Lp: 45,5 дБ(A) Водяное исполнение (W3) Исполнение W3: - Расход воздуха: 2 000 м3/ч - Площадь помещения: 800 м2 - Питание: 1~220В - Мощность вентиляторов: 0,59 кВт - Ток вентиляторов: 2,1 А - Уровень шума Lp: 45,5 дБ(A) - Примечание: водяное исполнение не имеет ТЭНа Габаритные размеры и вес Для всех вариантов исполнения 6030/E с прямоугольным сечением: - Вес: 76 кг - Ширина (Bs): 920 мм - Ширина × Высота (BхH): 600×300 мм - Длина (L1): 1046 мм - Ширина монтажная (B1): 960 мм - Высота (f): 230 мм - Глубина (a): 350 мм - Длина монтажная (Lm): 1100 мм - Ширина водяная (Bm): 1000 мм (для водяного исполнения) - Высота водяная (Hm): 460 мм (для водяного исполнения) Примечания - Все модели имеют одинаковые габаритные размеры и вес (76 кг) - Различия между исполнениями касаются только типа калорифера и его мощности - Электрические исполнения (E23, E31, E39, E47) работают от сети 3~380В - Водяное исполнение (W3) работает от сети 1~220В - Размер Bm указан для водяного исполнения Информация предоставлена на основе паспорта оборудования Node4 VEC(...). | false | Проанализировал найденные чанки из паспорта оборудования Node4 VEC(...). Нашел информацию о модели 6030/E с прямоугольным сечением в нескольких исполнениях: электрические (E23, E31, E39, E47) и водяное (W3). Все чанки относятся к одному семейству моделей и содержат полные технические характеристики. Вес указан как 76 кг для всех вариантов 6030/E. Габаритные размеры также одинаковы для всех исполнений. Дополнительный поиск не требуется, так как вся необходимая информация найдена в предоставленных чанках. | 34284.4 | 226.04 | 399.08 | 317.44 | 33339.49 | 4.42 | point_id: e2410bc5-6e1f-4c09-9f17-3fe40293adc6 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),E23, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 23,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 42,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: 385b4356-15d6-4f0e-a3da-445cbd2de15b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),E31, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 31,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 63,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: 60e0d445-699d-4a0f-ab06-da97cd2cb417 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),E47, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 47,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 84,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: 821e0a7f-a3fb-414f-a204-2fb05ed8fa32 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),E39, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 39,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 74,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: 32f6e676-6d31-42fc-90bb-a685b5cce501 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),W3, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: 04717b34-8cb3-4f85-b923-5852a2db3bab Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6030/ E…, Bs, мм: 920, BхH, мм: 600x300, L1, мм: 1046, B1, мм: 960, f, мм: 230, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 1000, Hm, мм: 460, Вес, кг: 76 point_id: d8ab2bda-21b2-416b-be65-5f9f8cfeb76e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/E, B, мм: 612, L, мм: 830, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 953, Bm, мм: 662, Hm, мм: 397, Вес, кг: 48 point_id: 3a6f9ea9-6239-4fa8-b93a-32a520196467 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/E, B, мм: 562, L, мм: 831, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 943, Bm, мм: 614, Hm, мм: 340, Вес, кг: 42 point_id: 4e4eb24e-82bb-46f0-821d-bf162c3d69d2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/E, B, мм: 662, L, мм: 1006, L1, мм: 1040, L2, мм: 1080, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1118, Bm, мм: 722, Hm, мм: 440, Вес, кг: 60 point_id: a5049ea4-80e1-405c-8274-aee45eadbee5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/E, B, мм: 532, L, мм: 833, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 945, Bm, мм: 578, Hm, мм: 299, Вес, кг: 38 point_id: be1afacd-a131-454b-a38a-f1362de7b024 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E1.5, Расход воздуха, м3/ч: 150, Площадь помещения, м2: 60, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 7,9, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: fc1dac66-2faf-4063-a8d4-4fbad112b2bd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 315(50m)/VEC(Bs280),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: b3e8fdcb-55fd-4366-935a-962c74db6a87 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 100/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 98, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 31 point_id: b1185677-69ed-4eca-b091-4171d4b48b8e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6030/ W, Bs, мм: 850, BхH, мм: 600x300, L1, мм: 1046, B1, мм: 890, f, мм: 280, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 990, Hm, мм: 550, Вес, кг: 76 point_id: 91431416-2174-4183-b376-1177f0e9e62e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E22, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 22,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 42,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 12db027d-ad05-4df5-bef3-a74a44a86e55 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E36, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 36,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 74,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: bfaa86c7-3c73-4c89-9ccd-9a8610435631 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(B250),W3, Расход воздуха, м3/ч: 1 300, Площадь помещения, м2: 520, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: b4a2671d-1333-4d0d-8149-dc543edd3ed4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E60, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 60,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 116,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: 2d466fb6-a566-42bd-a53b-c85c7e576cc7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),W3, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: f1c0b098-84f3-46e2-abd2-df32ce5c6bc7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5030(50m)/VEC(Bs280),E29, Расход воздуха, м3/ч: 1 900, Площадь помещения, м2: 760, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 29,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 63,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: f2378755-8f30-4703-b00f-14e0245158bd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E45, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 45,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 84,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 6 | 0.16667 |  |  | 0.16667 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу: модель Node4 VEC(...) 6030/E, технические характеристики и вес. Все числовые параметры (Bs, BхH, L1, B1, f, a, Lm, Bm, Hm, Вес) и пояснение по Bm совпадают с эталоном и взяты из соответствующего чанка контекста. Выводы и цифры корректны, противоречий контексту нет, все релевантные факты из контекста отражены.
413 | Установки | Node4 VEC(...) | 6035(50m)/VEC(B310),E38,прямоугольное сечение | Какие габаритные размеры, параметры и вес у модели Node4 VEC(...)6035/ W? | d09b0aa8-4dbe-4086-89ee-eae65fc2b167 | У модели Node4 VEC(...) размер Bm* указан для водяного исполнения. Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6035/ W, Bs, мм: 850, BхH, мм: 600x350, L1, мм: 1046, B1, мм: 890, f, мм: 300, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 990, Hm, мм: 600, Вес, кг: 91. | На основе найденной документации для модели Node4 VEC(...) 6035/ W с прямоугольным сечением, вот полная информация о габаритных размерах, параметрах и весе: Габаритные размеры (прямоугольное сечение) Bs, мм: 850 BхH, мм: 600x350 L1, мм: 1046 B1, мм: 890 f, мм: 300 a, мм: 350 Lm, мм: 1100 Bm, мм: 990 Hm, мм: 600 Вес Вес, кг: 91 Технические характеристики Для модели 6035(50m)/VEC(B310),W3: Расход воздуха, м3/ч: 2 800 Площадь помещения, м2: 1 120 Питание, В: 1~220В Мощность вентиляторов, кВт: 0,70 Ток вентиляторов, А: 3,1 Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 Для модели 6035(50m)/VEC(B310),E45: Расход воздуха, м3/ч: 2 800 Площадь помещения, м2: 1 120 Питание, В: 3~380В Мощность вентиляторов, кВт: 0,70 Ток вентиляторов, А: 3,1 Мощность калорифера, кВт: 45,0 Ток ТЭНа (на фазу), А: 84,0 Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 Примечание: Bm* - размер указан для водяного исполнения. Информация предоставлена на основании паспорта от 01.01.2026. | false | Проанализировал найденные чанки. В контексте есть точное совпадение модели 6035/ W с прямоугольным сечением (point_id: d09b0aa8-4dbe-4086-89ee-eae65fc2b167), которая содержит все габаритные размеры и вес. Также есть дополнительные технические характеристики для модификаций W3 и E45 (point_id: 02b0708f-3760-445e-b4a9-d0fb4a96573c и f2378755-8f30-4703-b00f-14e0245158bd). Есть также информация о версии с электрическим нагревом 6035/ E… (point_id: 0a52cb3f-0ce3-40b5-91a2-3c3835690c29). Все эти данные относятся к одному семейству моделей и могут быть полезны пользователю. Вызывать search_more не требуется, так как вся необходимая информация уже найдена в чанках. | 31828.6 | 215.98 | 419.41 | 326.47 | 30864.44 | 4.63 | point_id: d09b0aa8-4dbe-4086-89ee-eae65fc2b167 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6035/ W, Bs, мм: 850, BхH, мм: 600x350, L1, мм: 1046, B1, мм: 890, f, мм: 300, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 990, Hm, мм: 600, Вес, кг: 91 point_id: 0b846944-318a-4a4a-b2e8-9de0b9d18067 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/W, B, мм: 532, L, мм: 802, L1, мм: 842, L2, мм: 880, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 914, Bm, мм: 597, Hm, мм: 299, Вес, кг: 36 point_id: c45581ca-9184-4174-b9b0-1a7059d9c928 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/W, B, мм: 662, L, мм: 902, L1, мм: 942, L2, мм: 974, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1014, Bm, мм: 727, Hm, мм: 440, Вес, кг: 59 point_id: c46cb28a-efb2-4257-b051-f586e968c920 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/W, B, мм: 562, L, мм: 808, L1, мм: 848, L2, мм: 880, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 920, Bm, мм: 627, Hm, мм: 340, Вес, кг: 38 point_id: 3bfd29c8-a570-4e06-bece-0ba9312a0977 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/W, B, мм: 612, L, мм: 903, L1, мм: 943, L2, мм: 975, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 1015, Bm, мм: 677, Hm, мм: 397, Вес, кг: 50 point_id: 81c78081-6fd1-4ad7-a499-376ae0b3b8cd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 125/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 123, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 32 point_id: 3a6f9ea9-6239-4fa8-b93a-32a520196467 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/E, B, мм: 562, L, мм: 831, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 943, Bm, мм: 614, Hm, мм: 340, Вес, кг: 42 point_id: 4e4eb24e-82bb-46f0-821d-bf162c3d69d2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/E, B, мм: 662, L, мм: 1006, L1, мм: 1040, L2, мм: 1080, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1118, Bm, мм: 722, Hm, мм: 440, Вес, кг: 60 point_id: b3e8fdcb-55fd-4366-935a-962c74db6a87 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 100/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 98, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 31 point_id: d8ab2bda-21b2-416b-be65-5f9f8cfeb76e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/E, B, мм: 612, L, мм: 830, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 953, Bm, мм: 662, Hm, мм: 397, Вес, кг: 48 point_id: a5049ea4-80e1-405c-8274-aee45eadbee5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/E, B, мм: 532, L, мм: 833, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 945, Bm, мм: 578, Hm, мм: 299, Вес, кг: 38 point_id: 0a52cb3f-0ce3-40b5-91a2-3c3835690c29 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6035/ E…, Bs, мм: 950, BхH, мм: 600x350, L1, мм: 1046, B1, мм: 990, f, мм: 255, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 1030, Hm, мм: 510, Вес, кг: 91 point_id: 0b1e8c3c-d363-4b73-859e-67e85cca1421 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 7040/ W, Bs, мм: 950, BхH, мм: 700x400, L1, мм: 1196, B1, мм: 990, f, мм: 335, a, мм: 400, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1090, Hm, мм: 670, Вес, кг: 108 point_id: 1b73f1a0-f044-42cf-bafb-56d36ca46919 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 10050/ W, Bs, мм: 1150, BхH, мм: 1000x500, L1, мм: 1550, B1, мм: 1190, f, мм: 340, a, мм: 550, Lm, мм: 1600, Bm, мм: 1350, Hm, мм: 680, Вес, кг: 159 point_id: bb6bf4fb-27e9-4340-a75d-a3f32932ae3e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 5025/ W, Bs, мм: 750, BхH, мм: 500x250, L1, мм: 951, B1, мм: 790, f, мм: 190, a, мм: 300, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 890, Hm, мм: 390, Вес, кг: 59 point_id: bb79d776-40ff-46e3-b130-8d592e88f83a Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 8050/ W, Bs, мм: 1150, BхH, мм: 800x500, L1, мм: 1196, B1, мм: 1190, f, мм: 340, a, мм: 480, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1290, Hm, мм: 680, Вес, кг: 130 point_id: 0f02b431-51a6-4a4c-a024-0bf1abb5914d Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 4020, Bs, мм: 750, BхH, мм: 400x200, L1, мм: 951, B1, мм: 790, f, мм: 170, a, мм: 250, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 890, Hm, мм: 340, Вес, кг: 52 point_id: 697f4059-21cb-4e27-a8e4-e2ef67ccdc05 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 5030/ W, Bs, мм: 750, BхH, мм: 500x300, L1, мм: 951, B1, мм: 790, f, мм: 220, a, мм: 300, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 890, Hm, мм: 440, Вес, кг: 65 point_id: b1185677-69ed-4eca-b091-4171d4b48b8e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6030/ W, Bs, мм: 850, BхH, мм: 600x300, L1, мм: 1046, B1, мм: 890, f, мм: 280, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 990, Hm, мм: 550, Вес, кг: 76 point_id: 02b0708f-3760-445e-b4a9-d0fb4a96573c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),W3, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: ab305ef6-4800-4120-8417-3d526de94ea2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 8050/ E…, Bs, мм: 1210, BхH, мм: 800x500, L1, мм: 1196, B1, мм: 1250, f, мм: 340, a, мм: 480, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1290, Hm, мм: 680, Вес, кг: 130 point_id: 8f3a35f3-4af6-4797-a62e-f78d3bb60e57 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 7040/ E…, Bs, мм: 1020, BхH, мм: 700x400, L1, мм: 1196, B1, мм: 1060, f, мм: 280, a, мм: 400, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1100, Hm, мм: 670, Вес, кг: 108 point_id: 4b57131e-c7bb-4c28-88a5-d745594f9364 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 10050/ E…, Bs, мм: 1400, BхH, мм: 1000x500, L1, мм: 1550, B1, мм: 1440, f, мм: 340, a, мм: 570, Lm, мм: 1600, Bm, мм: 1480, Hm, мм: 680, Вес, кг: 159 point_id: f2378755-8f30-4703-b00f-14e0245158bd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E45, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 45,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 84,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу: все габаритные размеры и вес для модели 6035/ W, цифры совпадают с эталоном и контекстом, все релевантные параметры отражены.
414 | Установки | Node4 VEC(...) | 6035(50m)/VEC(B310),E38,прямоугольное сечение | Какие технические характеристики и габаритные размеры у модели Node4 VEC 6035/ E? | 0a52cb3f-0ce3-40b5-91a2-3c3835690c29 | У модели Node4 VEC типоразмер 6035/ E…, Bs, мм: 950, BхH, мм: 600x350, L1, мм: 1046, B1, мм: 990, f, мм: 255, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 1030, Hm, мм: 510, Вес, кг: 91. Размер Bm* указан для водяного исполнения. | На основе найденной документации для модели Node4 VEC 6035/E, вот полная информация о технических характеристиках и габаритных размерах: Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC 6035(50m)/VEC(B310) имеет несколько вариантов исполнения по мощности калорифера: Общие характеристики для всех вариантов: - Расход воздуха: 2 800 м³/ч - Площадь помещения: 1 120 м² - Питание: 3~380В - Мощность вентиляторов: 0,70 кВт - Ток вентиляторов: 3,1 А - Уровень шума Lp: 45,8 дБ(А) Варианты по мощности калорифера: 1. Исполнение E38: - Мощность калорифера: 38,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 74,0 А 2. Исполнение E45: - Мощность калорифера: 45,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 84,0 А 3. Исполнение E60: - Мощность калорифера: 60,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 116,0 А 4. Водяное исполнение W3: - Питание: 1~220В - Мощность вентиляторов: 0,70 кВт - Ток вентиляторов: 3,1 А - Уровень шума Lp: 45,8 дБ(А) Габаритные размеры (прямоугольное сечение) Для модели Node4 VEC 6035/E: - Bs: 950 мм - BхH: 600x350 мм - L1: 1046 мм - B1: 990 мм - f: 255 мм - a: 350 мм - Lm: 1100 мм - Bm: 1030 мм (размер указан для водяного исполнения) - Hm: 510 мм - Вес: 91 кг Примечания - Размер Bm* указан для водяного исполнения - Все размеры даны в миллиметрах - Вес указан для стандартного исполнения Данная информация взята из паспорта оборудования Node4 VEC серии с прямоугольным сечением. | false | Анализ чанков показал, что есть полная информация о модели Node4 VEC 6035/E в предоставленном контексте. Найдены технические характеристики для нескольких вариантов исполнения (E38, E45, E60, W3) и габаритные размеры для прямоугольного сечения. Все необходимые данные для ответа на запрос пользователя присутствуют в чанках, вызов search_more не требуется. | 29359.6 | 226.05 | 584.87 | 327.46 | 28218.24 | 4.42 | point_id: f2378755-8f30-4703-b00f-14e0245158bd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E45, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 45,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 84,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: b4a2671d-1333-4d0d-8149-dc543edd3ed4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E60, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 60,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 116,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: 897d6954-f4c4-4887-a659-70108c3529dc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E38, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 38,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 74,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: 0a52cb3f-0ce3-40b5-91a2-3c3835690c29 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6035/ E…, Bs, мм: 950, BхH, мм: 600x350, L1, мм: 1046, B1, мм: 990, f, мм: 255, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 1030, Hm, мм: 510, Вес, кг: 91 point_id: 02b0708f-3760-445e-b4a9-d0fb4a96573c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),W3, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: d09b0aa8-4dbe-4086-89ee-eae65fc2b167 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6035/ W, Bs, мм: 850, BхH, мм: 600x350, L1, мм: 1046, B1, мм: 890, f, мм: 300, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 990, Hm, мм: 600, Вес, кг: 91 point_id: 4e4eb24e-82bb-46f0-821d-bf162c3d69d2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/E, B, мм: 662, L, мм: 1006, L1, мм: 1040, L2, мм: 1080, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1118, Bm, мм: 722, Hm, мм: 440, Вес, кг: 60 point_id: 3a6f9ea9-6239-4fa8-b93a-32a520196467 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/E, B, мм: 562, L, мм: 831, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 943, Bm, мм: 614, Hm, мм: 340, Вес, кг: 42 point_id: d8ab2bda-21b2-416b-be65-5f9f8cfeb76e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/E, B, мм: 612, L, мм: 830, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 953, Bm, мм: 662, Hm, мм: 397, Вес, кг: 48 point_id: a5049ea4-80e1-405c-8274-aee45eadbee5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/E, B, мм: 532, L, мм: 833, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 945, Bm, мм: 578, Hm, мм: 299, Вес, кг: 38 point_id: b3e8fdcb-55fd-4366-935a-962c74db6a87 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 100/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 98, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 31 point_id: 81c78081-6fd1-4ad7-a499-376ae0b3b8cd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 125/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 123, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 32 point_id: 0b846944-318a-4a4a-b2e8-9de0b9d18067 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/W, B, мм: 532, L, мм: 802, L1, мм: 842, L2, мм: 880, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 914, Bm, мм: 597, Hm, мм: 299, Вес, кг: 36 point_id: c45581ca-9184-4174-b9b0-1a7059d9c928 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/W, B, мм: 662, L, мм: 902, L1, мм: 942, L2, мм: 974, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1014, Bm, мм: 727, Hm, мм: 440, Вес, кг: 59 point_id: 04717b34-8cb3-4f85-b923-5852a2db3bab Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6030/ E…, Bs, мм: 920, BхH, мм: 600x300, L1, мм: 1046, B1, мм: 960, f, мм: 230, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 1000, Hm, мм: 460, Вес, кг: 76 point_id: 385b4356-15d6-4f0e-a3da-445cbd2de15b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),E31, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 31,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 63,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 60e0d445-699d-4a0f-ab06-da97cd2cb417 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),E47, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 47,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 84,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: 821e0a7f-a3fb-414f-a204-2fb05ed8fa32 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),E39, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 39,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 74,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: 8f3a35f3-4af6-4797-a62e-f78d3bb60e57 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 7040/ E…, Bs, мм: 1020, BхH, мм: 700x400, L1, мм: 1196, B1, мм: 1060, f, мм: 280, a, мм: 400, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1100, Hm, мм: 670, Вес, кг: 108 point_id: 0b1e8c3c-d363-4b73-859e-67e85cca1421 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 7040/ W, Bs, мм: 950, BхH, мм: 700x400, L1, мм: 1196, B1, мм: 990, f, мм: 335, a, мм: 400, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1090, Hm, мм: 670, Вес, кг: 108 point_id: e2410bc5-6e1f-4c09-9f17-3fe40293adc6 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),E23, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 23,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 42,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 4 | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу по существу, совпадает с эталоном по фактам и цифрам, опирается на корректный чанк контекста, не содержит противоречий и не искажает факты, а также включает все релевантные для запроса данные из контекста.
415 | Установки | Node4 VEC(...) | 7040(50m)/VEC(B310*2),W3,прямоугольное сечение | Какие габаритные размеры и масса модели Node4 VEC(...) 6035/ E? | 0b1e8c3c-d363-4b73-859e-67e85cca1421 | Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 7040/ W; BxH, мм: 700x400; L1, мм: 1196; B1, мм: 990; f, мм: 335; a, мм: 400; Lm, мм: 1250; Bm, мм: 1090; Hm, мм: 670; Вес, кг: 108. | На основе технической документации на установки Node4 VEC(...) найдена следующая информация о габаритных размерах и массе модели 6035/ E: Модель Node4 VEC(...) 6035/ E… (электрическое исполнение, прямоугольное сечение): - Bs, мм: 950 - BхH, мм: 600x350 (ширина х высота сечения) - L1, мм: 1046 - B1, мм: 990 - f, мм: 255 - a, мм: 350 - Lm, мм: 1100 - Bm, мм: 1030 (размер указан для водяного исполнения) - Hm, мм: 510 - Вес, кг: 91 Также в документации присутствует информация о водном исполнении этой же модели: Модель Node4 VEC(...) 6035/ W (водное исполнение, прямоугольное сечение): - Bs, мм: 850 - BхH, мм: 600x350 (ширина х высота сечения) - L1, мм: 1046 - B1, мм: 890 - f, мм: 300 - a, мм: 350 - Lm, мм: 1100 - Bm, мм: 990 - Hm, мм: 600 - Вес, кг: 91 Обе модели имеют одинаковый вес 91 кг и одинаковые габариты сечения 600x350 мм, но отличаются по другим размерам в зависимости от исполнения (электрическое или водяное). Размер Bm* указан для водяного исполнения. | false | Пользователь спрашивает о габаритных размерах и массе модели Node4 VEC(...) 6035/ E. В чанках найдена точная информация об этой модели (point_id: 0a52cb3f-0ce3-40b5-91a2-3c3835690c29) и также информация о водном исполнении этой же модели (point_id: d09b0aa8-4dbe-4086-89ee-eae65fc2b167). Поскольку пользователь не указал конкретное исполнение, я предоставлю информацию обо всех вариантах исполнения этой модели для полноты ответа. Вызов search_more не требуется, так как вся необходимая информация уже найдена в чанках. | 28356.9 | 227.72 | 1412.02 | 321.63 | 26391.72 | 4.39 | point_id: 0a52cb3f-0ce3-40b5-91a2-3c3835690c29 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6035/ E…, Bs, мм: 950, BхH, мм: 600x350, L1, мм: 1046, B1, мм: 990, f, мм: 255, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 1030, Hm, мм: 510, Вес, кг: 91 point_id: 4e4eb24e-82bb-46f0-821d-bf162c3d69d2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/E, B, мм: 662, L, мм: 1006, L1, мм: 1040, L2, мм: 1080, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1118, Bm, мм: 722, Hm, мм: 440, Вес, кг: 60 point_id: 81c78081-6fd1-4ad7-a499-376ae0b3b8cd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 125/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 123, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 32 point_id: 3a6f9ea9-6239-4fa8-b93a-32a520196467 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/E, B, мм: 562, L, мм: 831, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 943, Bm, мм: 614, Hm, мм: 340, Вес, кг: 42 point_id: a5049ea4-80e1-405c-8274-aee45eadbee5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/E, B, мм: 532, L, мм: 833, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 945, Bm, мм: 578, Hm, мм: 299, Вес, кг: 38 point_id: d8ab2bda-21b2-416b-be65-5f9f8cfeb76e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/E, B, мм: 612, L, мм: 830, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 953, Bm, мм: 662, Hm, мм: 397, Вес, кг: 48 point_id: 0b846944-318a-4a4a-b2e8-9de0b9d18067 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/W, B, мм: 532, L, мм: 802, L1, мм: 842, L2, мм: 880, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 914, Bm, мм: 597, Hm, мм: 299, Вес, кг: 36 point_id: b3e8fdcb-55fd-4366-935a-962c74db6a87 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 100/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 98, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 31 point_id: c46cb28a-efb2-4257-b051-f586e968c920 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/W, B, мм: 562, L, мм: 808, L1, мм: 848, L2, мм: 880, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 920, Bm, мм: 627, Hm, мм: 340, Вес, кг: 38 point_id: c45581ca-9184-4174-b9b0-1a7059d9c928 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/W, B, мм: 662, L, мм: 902, L1, мм: 942, L2, мм: 974, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1014, Bm, мм: 727, Hm, мм: 440, Вес, кг: 59 point_id: 3bfd29c8-a570-4e06-bece-0ba9312a0977 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/W, B, мм: 612, L, мм: 903, L1, мм: 943, L2, мм: 975, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 1015, Bm, мм: 677, Hm, мм: 397, Вес, кг: 50 point_id: d09b0aa8-4dbe-4086-89ee-eae65fc2b167 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6035/ W, Bs, мм: 850, BхH, мм: 600x350, L1, мм: 1046, B1, мм: 890, f, мм: 300, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 990, Hm, мм: 600, Вес, кг: 91 point_id: 0b1e8c3c-d363-4b73-859e-67e85cca1421 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 7040/ W, Bs, мм: 950, BхH, мм: 700x400, L1, мм: 1196, B1, мм: 990, f, мм: 335, a, мм: 400, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1090, Hm, мм: 670, Вес, кг: 108 point_id: 0f02b431-51a6-4a4c-a024-0bf1abb5914d Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 4020, Bs, мм: 750, BхH, мм: 400x200, L1, мм: 951, B1, мм: 790, f, мм: 170, a, мм: 250, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 890, Hm, мм: 340, Вес, кг: 52 point_id: bb79d776-40ff-46e3-b130-8d592e88f83a Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 8050/ W, Bs, мм: 1150, BхH, мм: 800x500, L1, мм: 1196, B1, мм: 1190, f, мм: 340, a, мм: 480, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1290, Hm, мм: 680, Вес, кг: 130 point_id: 04717b34-8cb3-4f85-b923-5852a2db3bab Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6030/ E…, Bs, мм: 920, BхH, мм: 600x300, L1, мм: 1046, B1, мм: 960, f, мм: 230, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 1000, Hm, мм: 460, Вес, кг: 76 point_id: 8f3a35f3-4af6-4797-a62e-f78d3bb60e57 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 7040/ E…, Bs, мм: 1020, BхH, мм: 700x400, L1, мм: 1196, B1, мм: 1060, f, мм: 280, a, мм: 400, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1100, Hm, мм: 670, Вес, кг: 108 point_id: ab305ef6-4800-4120-8417-3d526de94ea2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 8050/ E…, Bs, мм: 1210, BхH, мм: 800x500, L1, мм: 1196, B1, мм: 1250, f, мм: 340, a, мм: 480, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1290, Hm, мм: 680, Вес, кг: 130 point_id: bb6bf4fb-27e9-4340-a75d-a3f32932ae3e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 5025/ W, Bs, мм: 750, BхH, мм: 500x250, L1, мм: 951, B1, мм: 790, f, мм: 190, a, мм: 300, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 890, Hm, мм: 390, Вес, кг: 59 point_id: 697f4059-21cb-4e27-a8e4-e2ef67ccdc05 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 5030/ W, Bs, мм: 750, BхH, мм: 500x300, L1, мм: 951, B1, мм: 790, f, мм: 220, a, мм: 300, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 890, Hm, мм: 440, Вес, кг: 65 point_id: 4b57131e-c7bb-4c28-88a5-d745594f9364 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 10050/ E…, Bs, мм: 1400, BхH, мм: 1000x500, L1, мм: 1550, B1, мм: 1440, f, мм: 340, a, мм: 570, Lm, мм: 1600, Bm, мм: 1480, Hm, мм: 680, Вес, кг: 159 point_id: e68b9898-f428-4127-aec1-bd0e825f00d8 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 5025/ E…, Bs, мм: 800, BхH, мм: 500x250, L1, мм: 951, B1, мм: 840, f, мм: 190, a, мм: 300, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 880, Hm, мм: 390, Вес, кг: 59 point_id: 87e88968-9393-4cfe-aafb-97f82b6a1415 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 5030/ E…, Bs, мм: 800, BхH, мм: 500x300, L1, мм: 951, B1, мм: 840, f, мм: 220, a, мм: 300, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 880, Hm, мм: 440, Вес, кг: 65 point_id: f2378755-8f30-4703-b00f-14e0245158bd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E45, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 45,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 84,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 13 | 0.076923 |  |  | 0.076923 |  | 5 | 1 | 5 | 5 | Ответ релевантен запросу, но по корректности снижен до 1: значения параметров (L1, f, a, Lm, Bm, Hm, Вес) для 6035/ E не совпадают с эталонным ответом. Достоверность 5: все данные для 6035/ E и 6035/ W совпадают с контекстом. Полнота 5: все габаритные размеры и масса для 6035/ E отражены.
416 | Установки | Node4 VEC(...) | 7040(50m)/VEC(B310*2),W3,прямоугольное сечение | Какие габаритные размеры, типовые размеры и технические характеристики у модели Node4 VEC(...) 7040/ E? | 8f3a35f3-4af6-4797-a62e-f78d3bb60e57 | Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 7040/ E…; Bs, мм: 1020; BхH, мм: 700x400; L1, мм: 1196; B1, мм: 1060; f, мм: 280; a, мм: 400; Lm, мм: 1250; Bm, мм: 1100; Hm, мм: 670; Вес, кг: 108. Размер Bm* указан для водяного исполнения. | На основе технической документации для модели Node4 VEC(...) 7040/E предоставляю следующую информацию о габаритных размерах и технических характеристиках. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (прямоугольное сечение) для модели 7040/E Для модели Node4 VEC(...) 7040/E... с прямоугольным сечением следующие размеры: - Bs, мм: 1020 - BхH, мм: 700x400 - L1, мм: 1196 - B1, мм: 1060 - f, мм: 280 - a, мм: 400 - Lm, мм: 1250 - Bm, мм: 1100 (размер указан для водяного исполнения) - Hm, мм: 670 - Вес, кг: 108 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ для различных модификаций модели 7040(50m)/VEC(B355) с индексом E В документации присутствуют технические характеристики для нескольких модификаций с индексом E. Все они имеют одинаковые базовые параметры, но различаются по мощности калорифера: Модификация E47 - Расход воздуха, м3/ч: 4 000 - Площадь помещения, м2: 1 600 - Питание, В: 3~380В - Мощность вентиляторов, кВт: 1,10 - Ток вентиляторов, А: 1,6 - Мощность калорифера, кВт: 47,0 - Ток ТЭНа (на фазу), А: 84,0 - Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 Модификация E70 - Расход воздуха, м3/ч: 4 000 - Площадь помещения, м2: 1 600 - Питание, В: 3~380В - Мощность вентиляторов, кВт: 1,10 - Ток вентиляторов, А: 1,6 - Мощность калорифера, кВт: 70,0 - Ток ТЭНа (на фазу), А: 126,0 - Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 Модификация E78 - Расход воздуха, м3/ч: 4 000 - Площадь помещения, м2: 1 600 - Питание, В: 3~380В - Мощность вентиляторов, кВт: 1,10 - Ток вентиляторов, А: 1,6 - Мощность калорифера, кВт: 78,0 - Ток ТЭНа (на фазу), А: 147,0 - Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 Модификация E93 - Расход воздуха, м3/ч: 4 000 - Площадь помещения, м2: 1 600 - Питание, В: 3~380В - Мощность вентиляторов, кВт: 1,10 - Ток вентиляторов, А: 1,6 - Мощность калорифера, кВт: 93,0 - Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0 - Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 ПРИМЕЧАНИЯ - Bm* - размер указан для водяного исполнения - Все характеристики приведены для прямоугольного сечения - Модификации различаются по мощности калорифера и соответствующему току ТЭНа - Питание для всех модификаций с индексом E: 3~380В - Расход воздуха и площадь помещения одинаковы для всех модификаций E47, E70, E78, E93 Если вам нужны характеристики для конкретной модификации с дополнительным индексом (например, E47, E70, E78 или E93), пожалуйста, уточните запрос. | false | Анализ чанков показал наличие релевантной информации для модели Node4 VEC(...) 7040/E. В чанках найдены: 1) Габаритные размеры для 7040/E с прямоугольным сечением, 2) Технические характеристики для различных модификаций с индексом E (E47, E70, E78, E93). Информация достаточна для полного ответа без вызова search_more. Все чанки относятся к одному семейству Node4 VEC(...) и содержат информацию о типоразмере 7040. Нужно предоставить максимум информации обо всех вариантах исполнения. | 49612.3 | 222.58 | 406.8 | 328.51 | 48651.86 | 4.49 | point_id: 8f3a35f3-4af6-4797-a62e-f78d3bb60e57 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 7040/ E…, Bs, мм: 1020, BхH, мм: 700x400, L1, мм: 1196, B1, мм: 1060, f, мм: 280, a, мм: 400, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1100, Hm, мм: 670, Вес, кг: 108 point_id: 76750c8d-5361-45c2-a2af-f4f1a074ee4c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E70, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 70,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 126,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: 1bee957e-01fb-408c-b5f3-e37e4cadd095 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E47, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 47,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 84,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: 3bd29ac6-cec2-4142-8feb-34da797661ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E78, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 78,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 147,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: f1ffbfc6-6f9e-4002-8dc1-5b646409b9ed Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E93, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 93,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: b3e8fdcb-55fd-4366-935a-962c74db6a87 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 100/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 98, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 31 point_id: 81c78081-6fd1-4ad7-a499-376ae0b3b8cd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 125/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 123, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 32 point_id: a5049ea4-80e1-405c-8274-aee45eadbee5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/E, B, мм: 532, L, мм: 833, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 945, Bm, мм: 578, Hm, мм: 299, Вес, кг: 38 point_id: 3a6f9ea9-6239-4fa8-b93a-32a520196467 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/E, B, мм: 562, L, мм: 831, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 943, Bm, мм: 614, Hm, мм: 340, Вес, кг: 42 point_id: 0b846944-318a-4a4a-b2e8-9de0b9d18067 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/W, B, мм: 532, L, мм: 802, L1, мм: 842, L2, мм: 880, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 914, Bm, мм: 597, Hm, мм: 299, Вес, кг: 36 point_id: 4e4eb24e-82bb-46f0-821d-bf162c3d69d2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/E, B, мм: 662, L, мм: 1006, L1, мм: 1040, L2, мм: 1080, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1118, Bm, мм: 722, Hm, мм: 440, Вес, кг: 60 point_id: d8ab2bda-21b2-416b-be65-5f9f8cfeb76e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/E, B, мм: 612, L, мм: 830, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 953, Bm, мм: 662, Hm, мм: 397, Вес, кг: 48 point_id: c46cb28a-efb2-4257-b051-f586e968c920 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/W, B, мм: 562, L, мм: 808, L1, мм: 848, L2, мм: 880, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 920, Bm, мм: 627, Hm, мм: 340, Вес, кг: 38 point_id: fba127f9-c14f-4878-831a-560bf8aa8202 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 4 500, Площадь помещения, м2: 1 800, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 3bfd29c8-a570-4e06-bece-0ba9312a0977 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/W, B, мм: 612, L, мм: 903, L1, мм: 943, L2, мм: 975, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 1015, Bm, мм: 677, Hm, мм: 397, Вес, кг: 50 point_id: c45581ca-9184-4174-b9b0-1a7059d9c928 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/W, B, мм: 662, L, мм: 902, L1, мм: 942, L2, мм: 974, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1014, Bm, мм: 727, Hm, мм: 440, Вес, кг: 59 point_id: ca3b0ed3-5957-42ef-aa2d-d109fc13e603 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),W3, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: 0b1e8c3c-d363-4b73-859e-67e85cca1421 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 7040/ W, Bs, мм: 950, BхH, мм: 700x400, L1, мм: 1196, B1, мм: 990, f, мм: 335, a, мм: 400, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1090, Hm, мм: 670, Вес, кг: 108 point_id: 0f02b431-51a6-4a4c-a024-0bf1abb5914d Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 4020, Bs, мм: 750, BхH, мм: 400x200, L1, мм: 951, B1, мм: 790, f, мм: 170, a, мм: 250, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 890, Hm, мм: 340, Вес, кг: 52 point_id: e68b9898-f428-4127-aec1-bd0e825f00d8 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 5025/ E…, Bs, мм: 800, BхH, мм: 500x250, L1, мм: 951, B1, мм: 840, f, мм: 190, a, мм: 300, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 880, Hm, мм: 390, Вес, кг: 59 point_id: b1185677-69ed-4eca-b091-4171d4b48b8e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6030/ W, Bs, мм: 850, BхH, мм: 600x300, L1, мм: 1046, B1, мм: 890, f, мм: 280, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 990, Hm, мм: 550, Вес, кг: 76 point_id: 697f4059-21cb-4e27-a8e4-e2ef67ccdc05 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 5030/ W, Bs, мм: 750, BхH, мм: 500x300, L1, мм: 951, B1, мм: 790, f, мм: 220, a, мм: 300, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 890, Hm, мм: 440, Вес, кг: 65 point_id: 87e88968-9393-4cfe-aafb-97f82b6a1415 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 5030/ E…, Bs, мм: 800, BхH, мм: 500x300, L1, мм: 951, B1, мм: 840, f, мм: 220, a, мм: 300, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 880, Hm, мм: 440, Вес, кг: 65 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу: все габаритные размеры и вес из эталона, а также технические характеристики для модификаций E47, E70, E78, E93, которые есть в контексте. Ответ не противоречит контексту и дополняет эталон.
417 | Установки | Node4 VEC(...) | 8050(50m)/VEC(B310*2),E 55,прямоугольное сечение | Какие размеры и технические характеристики указаны для модели Node4 VEC 8050/ W? | bb79d776-40ff-46e3-b130-8d592e88f83a | Для модели Node4 VEC 8050/ W указаны размеры: Bs, мм: 1150; BxH, мм: 800x500; L1, мм: 1196; B1, мм: 1190; f, мм: 340; a, мм: 480; Lm, мм: 1250; Bm, мм: 1290; Hm, мм: 680; а также вес, кг: 130. Размер Bm* указан для водяного исполнения. | На основе найденных чанков, я могу предоставить информацию о размерах и технических характеристиках модели Node4 VEC 8050/ W и её модификаций. ## Размеры для модели Node4 VEC 8050/ W (прямоугольное сечение): - Bs, мм: 1150 - BхH, мм: 800x500 - L1, мм: 1196 - B1, мм: 1190 - f, мм: 340 - a, мм: 480 - Lm, мм: 1250 - Bm, мм: 1290 (размер указан для водяного исполнения) - Hm, мм: 680 - Вес, кг: 130 ## Технические характеристики для модели Node4 VEC 8050(50m)/VEC(B310*2),W3: - Расход воздуха, м3/ч: 5 400 - Площадь помещения, м2: 2 160 - Питание, В: 1~220В - Мощность вентиляторов, кВт: 1,40 - Ток вентиляторов, А: 6,2 - Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 ## Модификации модели 8050 с электрическим калорифером: Для модели 8050(50m)/VEC(B310*2) с различными исполнениями по калориферу (E 55, E 78, E 94, E110): Общие параметры для всех модификаций: - Расход воздуха, м3/ч: 5 400 - Площадь помещения, м2: 2 160 - Питание, В: 3~380В - Мощность вентиляторов, кВт: 1,40 - Ток вентиляторов, А: 6,2 - Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 Различия по калориферу: ¦ Модификация ¦ Мощность калорифера, кВт ¦ Ток ТЭНа (на фазу), А ¦ ¦-------------¦-------------------------¦----------------------¦ ¦ E 55 ¦ 55,0 ¦ 105,0 ¦ ¦ E 78 ¦ 78,0 ¦ 147,0 ¦ ¦ E 94 ¦ 94,0 ¦ 168,0 ¦ ¦ E110 ¦ 110,0 ¦ 200,0 ¦ ## Размеры для модификации 8050/ E…: - Bs, мм: 1210 - BхH, мм: 800x500 - L1, мм: 1196 - B1, мм: 1250 - f, мм: 340 - a, мм: 480 - Lm, мм: 1250 - Bm, мм: 1290 - Hm, мм: 680 - Вес, кг: 130 Примечание: Bm* - размер указан для водяного исполнения. Информация получена из паспорта оборудования Node4 VEC от 01.01.2026. | false | Анализ чанков показывает, что есть прямая информация о модели Node4 VEC 8050/W в чанках. Чанк bb79d776-40ff-46e3-b130-8d592e88f83a содержит размеры для модели 8050/ W. Чанк c62e23a8-b336-461b-b046-6b6acea6e832 содержит технические характеристики для модели 8050(50m)/VEC(B310*2),W3. Также есть информация о модификациях с электрическим калорифером (E 55, E 78, E 94, E110) в чанках 5a3f757a-e2c2-4525-a899-2d693c2ccf72, e7561fff-0413-4587-8023-4ec32b54af4f, dd485e5b-944f-46a0-b91c-94b61cbd9237, 138ab46f-bcc5-4b21-aa97-08661fabf497. Чанк ab305ef6-4800-4120-8417-3d526de94ea2 содержит размеры для модификации 8050/ E.... Все эти данные релевантны запросу пользователя и содержатся в предоставленных чанках, поэтому вызов search_more не требуется. | 39748.1 | 213.47 | 601.85 | 331.32 | 38598.4 | 4.68 | point_id: bb79d776-40ff-46e3-b130-8d592e88f83a Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 8050/ W, Bs, мм: 1150, BхH, мм: 800x500, L1, мм: 1196, B1, мм: 1190, f, мм: 340, a, мм: 480, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1290, Hm, мм: 680, Вес, кг: 130 point_id: c62e23a8-b336-461b-b046-6b6acea6e832 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: ef86ecac-5fbc-43a8-9015-d9d4f9dc49fc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B355),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 000, Площадь помещения, м2: 2 000, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: 5a3f757a-e2c2-4525-a899-2d693c2ccf72 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 55, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 55,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 105,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: e7561fff-0413-4587-8023-4ec32b54af4f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 78, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 78,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 147,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 138ab46f-bcc5-4b21-aa97-08661fabf497 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E110, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 110,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 200,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: dd485e5b-944f-46a0-b91c-94b61cbd9237 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 94, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 94,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: ab305ef6-4800-4120-8417-3d526de94ea2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 8050/ E…, Bs, мм: 1210, BхH, мм: 800x500, L1, мм: 1196, B1, мм: 1250, f, мм: 340, a, мм: 480, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1290, Hm, мм: 680, Вес, кг: 130 point_id: 697f4059-21cb-4e27-a8e4-e2ef67ccdc05 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 5030/ W, Bs, мм: 750, BхH, мм: 500x300, L1, мм: 951, B1, мм: 790, f, мм: 220, a, мм: 300, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 890, Hm, мм: 440, Вес, кг: 65 point_id: 1b73f1a0-f044-42cf-bafb-56d36ca46919 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 10050/ W, Bs, мм: 1150, BхH, мм: 1000x500, L1, мм: 1550, B1, мм: 1190, f, мм: 340, a, мм: 550, Lm, мм: 1600, Bm, мм: 1350, Hm, мм: 680, Вес, кг: 159 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 69f40f81-9d91-447b-941d-1fd476486968 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),W2, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: a7a7d19c-0f12-4515-aa4c-dd0aa98812a7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 0b1e8c3c-d363-4b73-859e-67e85cca1421 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 7040/ W, Bs, мм: 950, BхH, мм: 700x400, L1, мм: 1196, B1, мм: 990, f, мм: 335, a, мм: 400, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1090, Hm, мм: 670, Вес, кг: 108 point_id: 11df2084-4f99-44d1-b924-f7dcc7ee3eec Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),W2, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 9,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 0d5484bb-29ad-4ba2-a938-227d8fac48a5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),W3, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: b1185677-69ed-4eca-b091-4171d4b48b8e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6030/ W, Bs, мм: 850, BхH, мм: 600x300, L1, мм: 1046, B1, мм: 890, f, мм: 280, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 990, Hm, мм: 550, Вес, кг: 76 point_id: d09b0aa8-4dbe-4086-89ee-eae65fc2b167 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6035/ W, Bs, мм: 850, BхH, мм: 600x350, L1, мм: 1046, B1, мм: 890, f, мм: 300, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 990, Hm, мм: 600, Вес, кг: 91 point_id: f85868c9-a783-4fff-ad7e-7ba3bccdad76 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 4020(50m)/VEC(B190),W3, Расход воздуха, м3/ч: 700, Площадь помещения, м2: 280, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, все перечисленные размеры и вес совпадают с эталоном; дополнительно приведены технические характеристики и модификации, что не противоречит эталону. Все данные согласованы с контекстом документов, противоречий и искажений нет, все релевантные факты из контекста отражены.
418 | Установки | Node4 VEC(...) | 8050(50m)/VEC(B310*2),E 55,прямоугольное сечение | Какие габаритные размеры и масса модели Node4 VEC(...) с типразмером 8050/ E… указаны в паспорте? | ab305ef6-4800-4120-8417-3d526de94ea2 | У модели Node4 VEC(...) с типразмером 8050/ E… габаритные размеры и масса указаны следующим образом: Bs, мм: 1210, BхH, мм: 800x500, L1, мм: 1196, B1, мм: 1250, f, мм: 340, a, мм: 480, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1290, Hm, мм: 680, Вес, кг: 130. При этом размер Bm* указан для водяного исполнения. | На основе паспорта модели Node4 VEC(...) от 01.01.2026 для типоразмера 8050/E... указаны следующие габаритные размеры и масса: Габаритные размеры и масса для модели Node4 VEC(...) 8050/E…: - Bs (размер для водяного исполнения), мм: 1210 - BхH (габаритные размеры сечения), мм: 800x500 - L1, мм: 1196 - B1, мм: 1250 - f, мм: 340 - a, мм: 480 - Lm, мм: 1250 - Bm, мм: 1290 - Hm, мм: 680 - Вес, кг: 130 Примечание: Размер Bm* указан для водяного исполнения. Также в документации присутствует аналогичная модель с другим типом подключения — 8050/W, которая имеет следующие размеры: - Bs, мм: 1150 - BхH, мм: 800x500 - L1, мм: 1196 - B1, мм: 1190 - f, мм: 340 - a, мм: 480 - Lm, мм: 1250 - Bm, мм: 1290 - Hm, мм: 680 - Вес, кг: 130 Обе модели имеют одинаковый вес и схожие габариты, но отличаются по некоторым размерам (Bs, B1) в зависимости от типа подключения (E или W). | false | Найдена прямая информация в чанках для запрашиваемой модели Node4 VEC(...) 8050/E... в паспорте от 01.01.2026. Также обнаружена аналогичная модель 8050/W с похожими характеристиками. Информация полностью соответствует запросу пользователя о габаритных размерах и массе. Вызов search_more не требуется, так как вся необходимая информация уже присутствует в контексте. | 23630.4 | 226.01 | 455.66 | 359.17 | 22586.69 | 4.42 | point_id: ab305ef6-4800-4120-8417-3d526de94ea2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 8050/ E…, Bs, мм: 1210, BхH, мм: 800x500, L1, мм: 1196, B1, мм: 1250, f, мм: 340, a, мм: 480, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1290, Hm, мм: 680, Вес, кг: 130 point_id: d8ab2bda-21b2-416b-be65-5f9f8cfeb76e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/E, B, мм: 612, L, мм: 830, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 953, Bm, мм: 662, Hm, мм: 397, Вес, кг: 48 point_id: 3a6f9ea9-6239-4fa8-b93a-32a520196467 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/E, B, мм: 562, L, мм: 831, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 943, Bm, мм: 614, Hm, мм: 340, Вес, кг: 42 point_id: a5049ea4-80e1-405c-8274-aee45eadbee5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/E, B, мм: 532, L, мм: 833, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 945, Bm, мм: 578, Hm, мм: 299, Вес, кг: 38 point_id: 81c78081-6fd1-4ad7-a499-376ae0b3b8cd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 125/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 123, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 32 point_id: b3e8fdcb-55fd-4366-935a-962c74db6a87 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 100/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 98, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 31 point_id: 4e4eb24e-82bb-46f0-821d-bf162c3d69d2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/E, B, мм: 662, L, мм: 1006, L1, мм: 1040, L2, мм: 1080, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1118, Bm, мм: 722, Hm, мм: 440, Вес, кг: 60 point_id: c46cb28a-efb2-4257-b051-f586e968c920 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/W, B, мм: 562, L, мм: 808, L1, мм: 848, L2, мм: 880, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 920, Bm, мм: 627, Hm, мм: 340, Вес, кг: 38 point_id: 0b846944-318a-4a4a-b2e8-9de0b9d18067 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/W, B, мм: 532, L, мм: 802, L1, мм: 842, L2, мм: 880, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 914, Bm, мм: 597, Hm, мм: 299, Вес, кг: 36 point_id: bb79d776-40ff-46e3-b130-8d592e88f83a Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 8050/ W, Bs, мм: 1150, BхH, мм: 800x500, L1, мм: 1196, B1, мм: 1190, f, мм: 340, a, мм: 480, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1290, Hm, мм: 680, Вес, кг: 130 point_id: c45581ca-9184-4174-b9b0-1a7059d9c928 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/W, B, мм: 662, L, мм: 902, L1, мм: 942, L2, мм: 974, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1014, Bm, мм: 727, Hm, мм: 440, Вес, кг: 59 point_id: e68b9898-f428-4127-aec1-bd0e825f00d8 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 5025/ E…, Bs, мм: 800, BхH, мм: 500x250, L1, мм: 951, B1, мм: 840, f, мм: 190, a, мм: 300, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 880, Hm, мм: 390, Вес, кг: 59 point_id: 87e88968-9393-4cfe-aafb-97f82b6a1415 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 5030/ E…, Bs, мм: 800, BхH, мм: 500x300, L1, мм: 951, B1, мм: 840, f, мм: 220, a, мм: 300, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 880, Hm, мм: 440, Вес, кг: 65 point_id: 8f3a35f3-4af6-4797-a62e-f78d3bb60e57 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 7040/ E…, Bs, мм: 1020, BхH, мм: 700x400, L1, мм: 1196, B1, мм: 1060, f, мм: 280, a, мм: 400, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1100, Hm, мм: 670, Вес, кг: 108 point_id: 0f02b431-51a6-4a4c-a024-0bf1abb5914d Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 4020, Bs, мм: 750, BхH, мм: 400x200, L1, мм: 951, B1, мм: 790, f, мм: 170, a, мм: 250, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 890, Hm, мм: 340, Вес, кг: 52 point_id: 4b57131e-c7bb-4c28-88a5-d745594f9364 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 10050/ E…, Bs, мм: 1400, BхH, мм: 1000x500, L1, мм: 1550, B1, мм: 1440, f, мм: 340, a, мм: 570, Lm, мм: 1600, Bm, мм: 1480, Hm, мм: 680, Вес, кг: 159 point_id: 04717b34-8cb3-4f85-b923-5852a2db3bab Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6030/ E…, Bs, мм: 920, BхH, мм: 600x300, L1, мм: 1046, B1, мм: 960, f, мм: 230, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 1000, Hm, мм: 460, Вес, кг: 76 point_id: 0a52cb3f-0ce3-40b5-91a2-3c3835690c29 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6035/ E…, Bs, мм: 950, BхH, мм: 600x350, L1, мм: 1046, B1, мм: 990, f, мм: 255, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 1030, Hm, мм: 510, Вес, кг: 91 point_id: 0b1e8c3c-d363-4b73-859e-67e85cca1421 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 7040/ W, Bs, мм: 950, BхH, мм: 700x400, L1, мм: 1196, B1, мм: 990, f, мм: 335, a, мм: 400, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1090, Hm, мм: 670, Вес, кг: 108 point_id: bb6bf4fb-27e9-4340-a75d-a3f32932ae3e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 5025/ W, Bs, мм: 750, BхH, мм: 500x250, L1, мм: 951, B1, мм: 790, f, мм: 190, a, мм: 300, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 890, Hm, мм: 390, Вес, кг: 59 point_id: 697f4059-21cb-4e27-a8e4-e2ef67ccdc05 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 5030/ W, Bs, мм: 750, BхH, мм: 500x300, L1, мм: 951, B1, мм: 790, f, мм: 220, a, мм: 300, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 890, Hm, мм: 440, Вес, кг: 65 point_id: 1b73f1a0-f044-42cf-bafb-56d36ca46919 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 10050/ W, Bs, мм: 1150, BхH, мм: 1000x500, L1, мм: 1550, B1, мм: 1190, f, мм: 340, a, мм: 550, Lm, мм: 1600, Bm, мм: 1350, Hm, мм: 680, Вес, кг: 159 point_id: c152b877-416b-4363-a364-ad8e866fa547 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры 100 … 800(50m) Classic типоразмер, модель - Node1 VEC(...): 800/E, L, мм: 1246, B, мм: 418, H, мм: 800, a, мм: 204, y, мм: 391, f, мм: 209, D, мм: Ø 250, Lm, мм: 1366, Bm, мм: 458, Hm, мм: 900, Вес, кг: 94 point_id: 8674ff94-2262-41db-ba33-332f38ad8b42 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры 4500 … 8000(50c) Vertical Модель и типоразмер (Node1 VEC(...)): 8000(50c), L, мм: 2700, B, мм: 1200, H, мм: 1300, D1хD2, мм: 1000x500, L1, мм: 700, L2, мм: 1300, L3, мм: 700, a, мм: 350, y1, мм: 703, y2, мм: 594, f, мм: 500, Lm, мм: 2760, Bm, мм: 1300, Hm, мм: 1400, Вес, кг: 650 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу: перечислены все габаритные размеры и масса для 8050/E…, значения совпадают с эталоном и контекстом, добавлено верное примечание о Bm* для водяного исполнения. Дополнительно приведены данные для 8050/W, что не снижает оценку по релевантности и полноте.
419 | Установки | Node4 VEC(...) | 10050(50m)/VEC(B500),E 65,прямоугольное сечение | Какие габаритные размеры, параметры и масса у модели Node4 VEC(...): 10050/ W? | 1b73f1a0-f044-42cf-bafb-56d36ca46919 | У модели Node4 VEC(...): 10050/ W размеры и параметры такие: Bs, мм: 1150; BхH, мм: 1000x500; L1, мм: 1550; B1, мм: 1190; f, мм: 340; a, мм: 550; Lm, мм: 1600; Bm, мм: 1350; Hm, мм: 680; Вес, кг: 159. Примечание: Bm* - размер указан для водяного исполнения. | На основе найденных чанков предоставляю полную информацию о модели Node4 VEC(...): 10050/ W. Габаритные размеры и масса для модели Node4 VEC(...): 10050/ W (прямоугольное сечение) Основные размеры: - Bs (ширина): 1150 мм - BхH (ширина х высота): 1000x500 мм - L1 (длина): 1550 мм - B1: 1190 мм - f: 340 мм - a: 550 мм - Lm: 1600 мм - Bm: 1350 мм - Hm: 680 мм - Вес: 159 кг Примечание: размер Bm указан для водяного исполнения. Технические характеристики для различных модификаций модели 10050(50m)/VEC(B500) Модификация с водяным калорифером (W3): - Расход воздуха: 7 000 м³/ч - Площадь помещения: 2 800 м² - Питание: 3~380В - Мощность вентиляторов: 4,30 кВт - Ток вентиляторов: 7,8 А - Уровень шума Lp: 55,9 дБ(A) Модификация с электрическим калорифером E 65: - Расход воздуха: 7 000 м³/ч - Площадь помещения: 2 800 м² - Питание: 3~380В - Мощность вентиляторов: 4,30 кВт - Ток вентиляторов: 7,8 А - Мощность калорифера: 65,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 116,0 А - Уровень шума Lp: 55,9 дБ(A) Модификация с электрическим калорифером E 97: - Расход воздуха: 7 000 м³/ч - Площадь помещения: 2 800 м² - Питание: 3~380В - Мощность вентиляторов: 4,30 кВт - Ток вентиляторов: 7,8 А - Мощность калорифера: 97,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 168,0 А - Уровень шума Lp: 55,9 дБ(A) Модификация с электрическим калорифером E129: - Расход воздуха: 7 000 м³/ч - Площадь помещения: 2 800 м² - Питание: 3~380В - Мощность вентиляторов: 4,30 кВт - Ток вентиляторов: 7,8 А - Мощность калорифера: 129,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 231,0 А - Уровень шума Lp: 55,9 дБ(A) Также в документации присутствует модификация 10050/ E… с прямоугольным сечением: - Bs: 1400 мм - BхH: 1000x500 мм - L1: 1550 мм - B1: 1440 мм - f: 340 мм - a: 570 мм - Lm: 1600 мм - Bm: 1480 мм - Hm: 680 мм - Вес: 159 кг Примечание: размер Bm указан для водяного исполнения. Все характеристики приведены для прямоугольного сечения. Информация взята из паспорта оборудования Node4 VEC(...). | false | Анализирую чанки по запросу пользователя о модели Node4 VEC(...): 10050/ W. В чанках найдена точная модель 10050/ W с прямоугольным сечением (point_id: 1b73f1a0-f044-42cf-bafb-56d36ca46919). Также есть информация о модификации 10050/ E… (point_id: 4b57131e-c7bb-4c28-88a5-d745594f9364). Есть технические характеристики для различных модификаций 10050(50m)/VEC(B500) с водяным и электрическим калориферами. Все данные релевантны запросу, вызов search_more не требуется, так как есть полная информация на запрашиваемую модель. | 35916.6 | 223.28 | 556.09 | 337.21 | 34797.16 | 4.48 | point_id: 1b73f1a0-f044-42cf-bafb-56d36ca46919 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 10050/ W, Bs, мм: 1150, BхH, мм: 1000x500, L1, мм: 1550, B1, мм: 1190, f, мм: 340, a, мм: 550, Lm, мм: 1600, Bm, мм: 1350, Hm, мм: 680, Вес, кг: 159 point_id: 0b846944-318a-4a4a-b2e8-9de0b9d18067 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/W, B, мм: 532, L, мм: 802, L1, мм: 842, L2, мм: 880, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 914, Bm, мм: 597, Hm, мм: 299, Вес, кг: 36 point_id: c46cb28a-efb2-4257-b051-f586e968c920 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/W, B, мм: 562, L, мм: 808, L1, мм: 848, L2, мм: 880, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 920, Bm, мм: 627, Hm, мм: 340, Вес, кг: 38 point_id: 3bfd29c8-a570-4e06-bece-0ba9312a0977 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/W, B, мм: 612, L, мм: 903, L1, мм: 943, L2, мм: 975, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 1015, Bm, мм: 677, Hm, мм: 397, Вес, кг: 50 point_id: c45581ca-9184-4174-b9b0-1a7059d9c928 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/W, B, мм: 662, L, мм: 902, L1, мм: 942, L2, мм: 974, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1014, Bm, мм: 727, Hm, мм: 440, Вес, кг: 59 point_id: 3a6f9ea9-6239-4fa8-b93a-32a520196467 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/E, B, мм: 562, L, мм: 831, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 943, Bm, мм: 614, Hm, мм: 340, Вес, кг: 42 point_id: 81c78081-6fd1-4ad7-a499-376ae0b3b8cd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 125/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 123, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 32 point_id: bb6bf4fb-27e9-4340-a75d-a3f32932ae3e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 5025/ W, Bs, мм: 750, BхH, мм: 500x250, L1, мм: 951, B1, мм: 790, f, мм: 190, a, мм: 300, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 890, Hm, мм: 390, Вес, кг: 59 point_id: 4b57131e-c7bb-4c28-88a5-d745594f9364 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 10050/ E…, Bs, мм: 1400, BхH, мм: 1000x500, L1, мм: 1550, B1, мм: 1440, f, мм: 340, a, мм: 570, Lm, мм: 1600, Bm, мм: 1480, Hm, мм: 680, Вес, кг: 159 point_id: b3e8fdcb-55fd-4366-935a-962c74db6a87 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 100/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 98, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 31 point_id: bb79d776-40ff-46e3-b130-8d592e88f83a Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 8050/ W, Bs, мм: 1150, BхH, мм: 800x500, L1, мм: 1196, B1, мм: 1190, f, мм: 340, a, мм: 480, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1290, Hm, мм: 680, Вес, кг: 130 point_id: 697f4059-21cb-4e27-a8e4-e2ef67ccdc05 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 5030/ W, Bs, мм: 750, BхH, мм: 500x300, L1, мм: 951, B1, мм: 790, f, мм: 220, a, мм: 300, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 890, Hm, мм: 440, Вес, кг: 65 point_id: 0b1e8c3c-d363-4b73-859e-67e85cca1421 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 7040/ W, Bs, мм: 950, BхH, мм: 700x400, L1, мм: 1196, B1, мм: 990, f, мм: 335, a, мм: 400, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1090, Hm, мм: 670, Вес, кг: 108 point_id: d09b0aa8-4dbe-4086-89ee-eae65fc2b167 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6035/ W, Bs, мм: 850, BхH, мм: 600x350, L1, мм: 1046, B1, мм: 890, f, мм: 300, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 990, Hm, мм: 600, Вес, кг: 91 point_id: b1185677-69ed-4eca-b091-4171d4b48b8e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6030/ W, Bs, мм: 850, BхH, мм: 600x300, L1, мм: 1046, B1, мм: 890, f, мм: 280, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 990, Hm, мм: 550, Вес, кг: 76 point_id: 0d5484bb-29ad-4ba2-a938-227d8fac48a5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),W3, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: 8f3a35f3-4af6-4797-a62e-f78d3bb60e57 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 7040/ E…, Bs, мм: 1020, BхH, мм: 700x400, L1, мм: 1196, B1, мм: 1060, f, мм: 280, a, мм: 400, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1100, Hm, мм: 670, Вес, кг: 108 point_id: ab305ef6-4800-4120-8417-3d526de94ea2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 8050/ E…, Bs, мм: 1210, BхH, мм: 800x500, L1, мм: 1196, B1, мм: 1250, f, мм: 340, a, мм: 480, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1290, Hm, мм: 680, Вес, кг: 130 point_id: ab65ad8c-4c93-44ca-b2e1-d24d2f68ab3a Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E 65, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Мощность калорифера, кВт: 65,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 116,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: 9a10b848-312d-474c-a42e-16763cf105fe Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E 97, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Мощность калорифера, кВт: 97,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: e9794030-610b-4b53-9caf-31c0b57afffd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E129, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Мощность калорифера, кВт: 129,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 231,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: dca5e3a2-aaa8-4501-9746-ebd0585421b1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 100(50m)/VEC(Bs190),E1.9, Расход воздуха, м3/ч: 100, Площадь помещения, м2: 40, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,9, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 4d45c0b0-4866-4f7b-8c35-49566460bba9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 100(50m)/VEC(Bs190),E1, Расход воздуха, м3/ч: 100, Площадь помещения, м2: 40, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 7,9, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу; все габаритные размеры и масса для модели Node4 VEC(...): 10050/ W совпадают с эталоном и контекстом; противоречий фактам контекста нет; все релевантные для запроса данные из контекста отражены.
420 | Установки | Node4 VEC(...) | 10050(50m)/VEC(B500),E 65,прямоугольное сечение | Какие габаритные размеры и масса указаны для модели Node4 VEC(...) 10050/ E? | 4b57131e-c7bb-4c28-88a5-d745594f9364 | Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 10050/ E…; Bm* - размер указан для водяного исполнения; Bs, мм: 1400; BхH, мм: 1000x500; L1, мм: 1550; B1, мм: 1440; f, мм: 340; a, мм: 570; Lm, мм: 1600; Bm, мм: 1480; Hm, мм: 680; Вес, кг: 159 | На основе найденных чанков из паспорта оборудования Node4 VEC(...) от 01.01.2026, для модели с прямоугольным сечением 10050/ E указаны следующие габаритные размеры и масса: Габаритные размеры (модель 10050/ E): - Bs, мм: 1400 - BхH, мм: 1000x500 - L1, мм: 1550 - B1, мм: 1440 - f, мм: 340 - a, мм: 570 - Lm, мм: 1600 - Bm, мм: 1480 - Hm, мм: 680 Масса: - Вес, кг: 159 Примечание: Размер Bm* указан для водяного исполнения. Для сравнения, для модели с водяным исполнением (10050/ W) размеры следующие: - Bs, мм: 1150 - BхH, мм: 1000x500 - L1, мм: 1550 - B1, мм: 1190 - f, мм: 340 - a, мм: 550 - Lm, мм: 1600 - Bm, мм: 1350 - Hm, мм: 680 - Вес, кг: 159 Технические характеристики для модели 10050(50m)/VEC(B500),E 65: - Расход воздуха: 7 000 м³/ч - Площадь помещения: 2 800 м² - Питание: 3~380В - Мощность вентиляторов: 4,30 кВт - Ток вентиляторов: 7,8 А - Мощность калорифера: 65,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 116,0 А - Уровень шума Lp: 55,9 дБ(A) Технические характеристики для модели 10050(50m)/VEC(B500),E 97: - Расход воздуха: 7 000 м³/ч - Площадь помещения: 2 800 м² - Питание: 3~380В - Мощность вентиляторов: 4,30 кВт - Ток вентиляторов: 7,8 А - Мощность калорифера: 97,0 кВт - Ток ТЭНа (на фазу): 168,0 А - Уровень шума Lp: 55,9 дБ(A) | false | Анализ чанков показал, что информация о модели Node4 VEC(...) 10050/ E полностью доступна в предоставленных чанках. В чанке point_id: 4b57131e-c7bb-4c28-88a5-d745594f9364 содержатся габаритные размеры и масса для модели 10050/ E. Также в чанке point_id: 1b73f1a0-f044-42cf-bafb-56d36ca46919 есть информация для водяного исполнения 10050/ W. В чанках ab65ad8c-4c93-44ca-b2e1-d24d2f68ab3a и 9a10b848-312d-474c-a42e-16763cf105fe содержатся технические характеристики для модели 10050(50m)/VEC(B500),E 65 и E 97. Поскольку вся необходимая информация уже есть в контексте, вызов search_more не требуется. | 36121.6 | 217.81 | 395.01 | 330.09 | 35175.87 | 4.59 | point_id: 4b57131e-c7bb-4c28-88a5-d745594f9364 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 10050/ E…, Bs, мм: 1400, BхH, мм: 1000x500, L1, мм: 1550, B1, мм: 1440, f, мм: 340, a, мм: 570, Lm, мм: 1600, Bm, мм: 1480, Hm, мм: 680, Вес, кг: 159 point_id: d8ab2bda-21b2-416b-be65-5f9f8cfeb76e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/E, B, мм: 612, L, мм: 830, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 953, Bm, мм: 662, Hm, мм: 397, Вес, кг: 48 point_id: b3e8fdcb-55fd-4366-935a-962c74db6a87 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 100/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 98, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 31 point_id: 81c78081-6fd1-4ad7-a499-376ae0b3b8cd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 125/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 123, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 32 point_id: 3a6f9ea9-6239-4fa8-b93a-32a520196467 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/E, B, мм: 562, L, мм: 831, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 943, Bm, мм: 614, Hm, мм: 340, Вес, кг: 42 point_id: a5049ea4-80e1-405c-8274-aee45eadbee5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/E, B, мм: 532, L, мм: 833, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 945, Bm, мм: 578, Hm, мм: 299, Вес, кг: 38 point_id: 4e4eb24e-82bb-46f0-821d-bf162c3d69d2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/E, B, мм: 662, L, мм: 1006, L1, мм: 1040, L2, мм: 1080, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1118, Bm, мм: 722, Hm, мм: 440, Вес, кг: 60 point_id: c46cb28a-efb2-4257-b051-f586e968c920 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/W, B, мм: 562, L, мм: 808, L1, мм: 848, L2, мм: 880, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 920, Bm, мм: 627, Hm, мм: 340, Вес, кг: 38 point_id: 3bfd29c8-a570-4e06-bece-0ba9312a0977 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/W, B, мм: 612, L, мм: 903, L1, мм: 943, L2, мм: 975, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 1015, Bm, мм: 677, Hm, мм: 397, Вес, кг: 50 point_id: 1b73f1a0-f044-42cf-bafb-56d36ca46919 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 10050/ W, Bs, мм: 1150, BхH, мм: 1000x500, L1, мм: 1550, B1, мм: 1190, f, мм: 340, a, мм: 550, Lm, мм: 1600, Bm, мм: 1350, Hm, мм: 680, Вес, кг: 159 point_id: 8f3a35f3-4af6-4797-a62e-f78d3bb60e57 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 7040/ E…, Bs, мм: 1020, BхH, мм: 700x400, L1, мм: 1196, B1, мм: 1060, f, мм: 280, a, мм: 400, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1100, Hm, мм: 670, Вес, кг: 108 point_id: ab305ef6-4800-4120-8417-3d526de94ea2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 8050/ E…, Bs, мм: 1210, BхH, мм: 800x500, L1, мм: 1196, B1, мм: 1250, f, мм: 340, a, мм: 480, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1290, Hm, мм: 680, Вес, кг: 130 point_id: e68b9898-f428-4127-aec1-bd0e825f00d8 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 5025/ E…, Bs, мм: 800, BхH, мм: 500x250, L1, мм: 951, B1, мм: 840, f, мм: 190, a, мм: 300, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 880, Hm, мм: 390, Вес, кг: 59 point_id: 87e88968-9393-4cfe-aafb-97f82b6a1415 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 5030/ E…, Bs, мм: 800, BхH, мм: 500x300, L1, мм: 951, B1, мм: 840, f, мм: 220, a, мм: 300, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 880, Hm, мм: 440, Вес, кг: 65 point_id: 0b1e8c3c-d363-4b73-859e-67e85cca1421 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 7040/ W, Bs, мм: 950, BхH, мм: 700x400, L1, мм: 1196, B1, мм: 990, f, мм: 335, a, мм: 400, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1090, Hm, мм: 670, Вес, кг: 108 point_id: bb79d776-40ff-46e3-b130-8d592e88f83a Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 8050/ W, Bs, мм: 1150, BхH, мм: 800x500, L1, мм: 1196, B1, мм: 1190, f, мм: 340, a, мм: 480, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1290, Hm, мм: 680, Вес, кг: 130 point_id: 04717b34-8cb3-4f85-b923-5852a2db3bab Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6030/ E…, Bs, мм: 920, BхH, мм: 600x300, L1, мм: 1046, B1, мм: 960, f, мм: 230, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 1000, Hm, мм: 460, Вес, кг: 76 point_id: bb6bf4fb-27e9-4340-a75d-a3f32932ae3e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 5025/ W, Bs, мм: 750, BхH, мм: 500x250, L1, мм: 951, B1, мм: 790, f, мм: 190, a, мм: 300, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 890, Hm, мм: 390, Вес, кг: 59 point_id: 697f4059-21cb-4e27-a8e4-e2ef67ccdc05 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 5030/ W, Bs, мм: 750, BхH, мм: 500x300, L1, мм: 951, B1, мм: 790, f, мм: 220, a, мм: 300, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 890, Hm, мм: 440, Вес, кг: 65 point_id: 0a52cb3f-0ce3-40b5-91a2-3c3835690c29 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6035/ E…, Bs, мм: 950, BхH, мм: 600x350, L1, мм: 1046, B1, мм: 990, f, мм: 255, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 1030, Hm, мм: 510, Вес, кг: 91 point_id: 5a3f757a-e2c2-4525-a899-2d693c2ccf72 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 55, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 55,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 105,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: ab65ad8c-4c93-44ca-b2e1-d24d2f68ab3a Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E 65, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Мощность калорифера, кВт: 65,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 116,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: 9a10b848-312d-474c-a42e-16763cf105fe Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),E 97, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Мощность калорифера, кВт: 97,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ релевантен запросу; выводы и факты (включая цифры) совпадают с эталоном; все перечисленные габаритные размеры и масса для модели 10050/ E соответствуют данным из контекста, примечание Bm* также верно; дополнительные сведения (сравнение с 10050/ W и технические характеристики для других моделей) не противоречат контексту и не снижают полноту.
421 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Какие требования предъявляются к работникам при транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации модели Node4 VEC согласно паспорту от 01.01.2026? | c2b1bf75-8b42-4196-913a-3f1a6e523ddc | При транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации необходимо осуществлять все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ, а все работники должны пройти соответствующие инструктажи. | Согласно паспорту модели Node4 VEC от 01.01.2026, требования к работникам при транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации следующие: ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ К эксплуатации вентиляционной установки допускается персонал, который: - Прошёл необходимый инструктаж по технике безопасности - Имеет допуск для работы с электроустановками - Обладает знаниями о принципах функционирования КИПиА в части касающейся управления и защиты вентиляционных установок ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МОНТАЖЕ, ПУСКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ - Необходимо осуществлять все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ - Все работники должны пройти соответствующие инструктажи ТРЕБОВАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ - Внимательно прочтите паспорт перед началом работ - Если в процессе работы возникнут вопросы, которые невозможно решить с помощью изложенной в паспорте информации, свяжитесь с сервис центром ТРЕБОВАНИЯ ПОСЛЕ ЗАПУСКА - Для сохранения гарантийных обязательств после запуска необходимо составить отчет с указанием рабочих параметров установки: - Напряжение - Токи - Расход воздуха - Температура воздуха на входе/выходе - Температура воды на входе/выходе ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - Установки выпускаются с различной системой управления - Описание работы автоматики приведено в отдельном документе - Данный паспорт актуален на день публикации - Ко всем произведенным установкам доступен пакет актуальной документации по ссылке, нанесенной на шильде - Для получения технической поддержки можно обратиться по телефону: (812) 309-74-06 | false | Анализ чанков показал, что вся необходимая информация о требованиях к работникам при транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации модели Node4 VEC от 01.01.2026 уже присутствует в предоставленных чанках. Чанки c2b1bf75, dfaca779, d5d118e7, f0ddb813, ac957de5 содержат прямую информацию о требованиях к персоналу и безопасности. Модель Node4 VEC(...) точно соответствует запросу пользователя, паспорт от 01.01.2026 также совпадает. Нет необходимости вызывать search_more, так как вся информация уже доступна. Ответ должен быть полным и включать все требования из чанков. | 28904.8 | 224.2 | 406.23 | 330.78 | 27942.06 | 4.46 | point_id: c2b1bf75-8b42-4196-913a-3f1a6e523ddc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 При транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации необходимо осуществлять все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ. Все работники должны пройти соответствующие инструктажи. point_id: dfaca779-03b4-4c1e-a943-12b59b3a8eed Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Требования безопасности point_id: d5d118e7-66b7-4896-bb07-0a1d24b44d4f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! К эксплуатации вентиляционной установки допускается персонал, прошедший необходимый инструктаж по технике безопасности, имеющий допуск для работы с электроустановками, а также обладающий знаниями о принципах функционирования КИПиА в части касающейся управления и защиты вентиляционных установок. point_id: 9454df5c-c9ca-4945-98dd-917c7d676c9a Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 При транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации необходимо осуществлять все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ. Все работники должны пройти соответствующие инструктажи. point_id: 3a63554f-f7c3-4acb-8fd8-4942d4770ae7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Монтаж. Подготовка к работе point_id: f0ddb813-afdb-4830-ad06-dc18936e577c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для сохранения гарантийных обязательств, после запуска необходимо составить отчет с указанием рабочих параметров установки (напряжение, токи, расход воздуха, температура воздуха на входе выходе, температура воды на входе/выходе). point_id: 63ac0286-61a4-4935-9055-870ed25cbccc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Запуск, наладка, эксплуатация и техническое обслуживание point_id: ac957de5-f516-4323-b7c6-04d1c9ecacd9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Для обеспечения эффективного и безопасного функционирования вентиляционной установки внимательно прочтите данный паспорт перед началом работ. Если в процессе работы возникнут вопросы, которые невозможно решить с помощью, изложенной в данном паспорте информации, свяжитесь с сервис центром. point_id: ad1400b2-9304-436a-844a-768dcb9e1676 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ПАСПОРТ ТЕХНИЧЕСКИЙ point_id: c063ff08-502e-4415-b917-9b8bd8589f60 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Руководство по монтажу и эксплуатации point_id: bde5b213-66c2-40bd-a7b6-93da04693adc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Установки выпускаются с различной системой управления. Описание работы автоматики приведено в отдельном документе. Данный паспорт актуален на день публикации. Ко всем произведенным установкам доступен пакет актуальной документации по ссылке, нанесенной на шильде. point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 93a2750e-5210-4d5c-94d3-f3615255ed3e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Данное описание характеризует базовую модель. В зависимости от условий монтажа, эксплуатации или требований заказчика установки могут быть изготовлены с другими характеристиками. point_id: f7d50637-bae2-4167-b9bd-ca14cbef0833 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Электроподключения point_id: 0ceee5b4-0d0b-4994-8daa-dc8bfc1f456a Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Требования безопасности point_id: 7b42c839-3e12-4f3c-95db-70784eef315d Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Назначение и область применения point_id: 2cc58742-4a86-4ff3-8ab8-5b100dcb29ed Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 тел. (812) 309-74-06 point_id: b1185677-69ed-4eca-b091-4171d4b48b8e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6030/ W, Bs, мм: 850, BхH, мм: 600x300, L1, мм: 1046, B1, мм: 890, f, мм: 280, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 990, Hm, мм: 550, Вес, кг: 76 point_id: c8297a63-1e97-441a-8d6e-3abf5c4ece5f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 5030 – типоразмер установки; point_id: 0f02b431-51a6-4a4c-a024-0bf1abb5914d Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 4020, Bs, мм: 750, BхH, мм: 400x200, L1, мм: 951, B1, мм: 790, f, мм: 170, a, мм: 250, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 890, Hm, мм: 340, Вес, кг: 52 point_id: d09b0aa8-4dbe-4086-89ee-eae65fc2b167 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6035/ W, Bs, мм: 850, BхH, мм: 600x350, L1, мм: 1046, B1, мм: 890, f, мм: 300, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 990, Hm, мм: 600, Вес, кг: 91 point_id: 04717b34-8cb3-4f85-b923-5852a2db3bab Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6030/ E…, Bs, мм: 920, BхH, мм: 600x300, L1, мм: 1046, B1, мм: 960, f, мм: 230, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 1000, Hm, мм: 460, Вес, кг: 76 point_id: 0a52cb3f-0ce3-40b5-91a2-3c3835690c29 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6035/ E…, Bs, мм: 950, BхH, мм: 600x350, L1, мм: 1046, B1, мм: 990, f, мм: 255, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 1030, Hm, мм: 510, Вес, кг: 91 point_id: 8f3a35f3-4af6-4797-a62e-f78d3bb60e57 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 7040/ E…, Bs, мм: 1020, BхH, мм: 700x400, L1, мм: 1196, B1, мм: 1060, f, мм: 280, a, мм: 400, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1100, Hm, мм: 670, Вес, кг: 108 point_id: ab305ef6-4800-4120-8417-3d526de94ea2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 8050/ E…, Bs, мм: 1210, BхH, мм: 800x500, L1, мм: 1196, B1, мм: 1250, f, мм: 340, a, мм: 480, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1290, Hm, мм: 680, Вес, кг: 130 point_id: 90c2010c-6b5a-401f-b895-d70f20ea2177 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Монтаж. Подготовка к работе point_id: 1db4b284-53ac-404d-b930-396ccf0573e2 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Для обеспечения эффективного и безопасного функционирования вентиляционной установки внимательно прочтите данный паспорт перед началом работ. Если в процессе работы возникнут вопросы, которые невозможно решить с помощью, изложенной в данном паспорте информации, свяжитесь с сервис центром. point_id: d1736f7a-a828-4d9d-9dd6-1c0887e00bb9 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Запуск, наладка, эксплуатация и техническое обслуживание point_id: eb9ac6a8-7567-48de-b12b-a7a21a980651 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Руководство по монтажу и эксплуатации point_id: 7ff8bc15-b26c-4db5-a41f-6cd24867607a Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Установки выпускаются с различной системой управления. Описание работы автоматики приведено в отдельном документе. Данный паспорт актуален на день публикации. Ко всем произведенным установкам доступен пакет актуальной документации по ссылке, нанесенной на шильде. |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, содержит все релевантные требования к персоналу и этапам работ, совпадает с эталоном по сути и не противоречит контексту.
422 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Что делать, если во время эксплуатации вентиляционной установки Node4 VEC возникнут вопросы, на которые нельзя ответить, используя информацию из паспорта? | ac957de5-f516-4323-b7c6-04d1c9ecacd9 | Если в процессе работы возникнут вопросы, которые невозможно решить с помощью, изложенной в данном паспорте информации, следует связаться с сервисным центром. | Если во время эксплуатации вентиляционной установки Node4 VEC возникнут вопросы, на которые нельзя ответить, используя информацию из паспорта, необходимо выполнить следующие действия: 1. Свяжитесь с сервисным центром В паспорте прямо указано: если в процессе работы возникнут вопросы, которые невозможно решить с помощью изложенной в данном паспорте информации, свяжитесь с сервис центром. 2. Проверьте наличие дополнительной документации - Ко всем произведенным установкам доступен пакет актуальной документации по ссылке, нанесенной на шильде оборудования - Описание работы автоматики приведено в отдельном документе - Данный паспорт актуален на день публикации 3. Убедитесь в квалификации персонала К эксплуатации вентиляционной установки допускается персонал, который: - Прошел необходимый инструктаж по технике безопасности - Имеет допуск для работы с электроустановками - Обладает знаниями о принципах функционирования КИПиА в части касающейся управления и защиты вентиляционных установок Все работники должны пройти соответствующие инструктажи при транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации. 4. При возникновении проблем с токами электродвигателей Если рабочие токи превышают номинальные значения более чем на 10%, дальнейшая эксплуатация запрещена. Завышение рабочих токов может быть связано с заниженным сопротивлением сети (как следствие – завышенным расходом воздуха). В данном случае необходимо снизить расход воздуха до расчетных параметров. | false | Вопрос пользователя уже полностью ответен в предоставленных чанках. Чанки содержат прямую инструкцию о необходимости связаться с сервисным центром при возникновении вопросов, которые нельзя решить с помощью паспорта. Также есть информация о доступе к дополнительной документации через шильд и отдельном документе по автоматике. Нет необходимости вызывать search_more, так как вся требуемая информация уже есть в контексте. | 21051.8 | 206.2 | 408.02 | 451.46 | 19983.55 | 4.85 | point_id: ac957de5-f516-4323-b7c6-04d1c9ecacd9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Для обеспечения эффективного и безопасного функционирования вентиляционной установки внимательно прочтите данный паспорт перед началом работ. Если в процессе работы возникнут вопросы, которые невозможно решить с помощью, изложенной в данном паспорте информации, свяжитесь с сервис центром. point_id: 1db4b284-53ac-404d-b930-396ccf0573e2 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Для обеспечения эффективного и безопасного функционирования вентиляционной установки внимательно прочтите данный паспорт перед началом работ. Если в процессе работы возникнут вопросы, которые невозможно решить с помощью, изложенной в данном паспорте информации, свяжитесь с сервис центром. point_id: d5d118e7-66b7-4896-bb07-0a1d24b44d4f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! К эксплуатации вентиляционной установки допускается персонал, прошедший необходимый инструктаж по технике безопасности, имеющий допуск для работы с электроустановками, а также обладающий знаниями о принципах функционирования КИПиА в части касающейся управления и защиты вентиляционных установок. point_id: d2b6da75-eec4-4808-9a53-6b3d9381af33 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Запуск должен производить специально обученный персонал. Перед запуском установки, необходимо проверить настройки пульта управления. Перед запуском необходимо проверить правильность монтажа и электроподключений, убедиться, что питающее напряжение соответствует номинальным параметрам. Перед началом наладочных работ необходимо проверить правильность направления вращения вентиляторов. После запуска необходимо проверить рабочие токи электродвигателей и сравнить их с номинальными значениями. Если рабочие токи превышают номинальные значения более чем на 10%, то дальнейшая эксплуатация запрещена. Завышение рабочих токов электродвигателей центробежных вентиляторов может быть связано с заниженным сопротивлением сети (как следствие – завышенным расходом воздуха). В данном случае необходимо снизить расход воздуха до расчетных параметров. Наладку необходимо проводить согласно пособию к СНиП 3.05.01-85 и другим нормативным документам. point_id: f0ddb813-afdb-4830-ad06-dc18936e577c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для сохранения гарантийных обязательств, после запуска необходимо составить отчет с указанием рабочих параметров установки (напряжение, токи, расход воздуха, температура воздуха на входе выходе, температура воды на входе/выходе). point_id: 977e2da5-7175-41da-8248-4b196498518f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Обслуживание основных элементов установки (фильтр, вентилятор, нагреватель) осуществляется преимущественно снизу. Сервисная дверь выполнена съемной и закреплена замками-защелками. point_id: bde5b213-66c2-40bd-a7b6-93da04693adc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Установки выпускаются с различной системой управления. Описание работы автоматики приведено в отдельном документе. Данный паспорт актуален на день публикации. Ко всем произведенным установкам доступен пакет актуальной документации по ссылке, нанесенной на шильде. point_id: c440c693-a7a4-4f31-accf-8d5f6885091e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установки имеют в составе нагревательный элемент, который может иметь высокую температуру. Следует избегать контакта корпуса (и подключенных воздуховодов) с горючими материалами. Для предотвращения перегрева окружающих предметов, воздуховоды рекомендуется покрыть слоем негорючей теплоизоляции. point_id: c2b1bf75-8b42-4196-913a-3f1a6e523ddc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 При транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации необходимо осуществлять все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ. Все работники должны пройти соответствующие инструктажи. point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 53caa657-c1b5-4178-a75f-5043881d4908 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Установка вентиляционная приточная Node4 предназначена для общеобменной вентиляции помещений. point_id: 5aff57b2-3984-43b4-8f93-177150be8be2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 250, Площадь помещения, м2: 100, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 8d718a4e-7a0e-4199-8de0-f5d759ece414 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 9, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 9,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 4 | 5 | 5 | 5 | Ответ релевантен запросу, совпадает с эталоном по сути, не противоречит контексту, полнота достаточная.
423 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Какие требования предъявляются к персоналу при эксплуатации вентиляционной установки модели Node4 VEC...? | d5d118e7-66b7-4896-bb07-0a1d24b44d4f | К эксплуатации вентиляционной установки допускается персонал, прошедший необходимый инструктаж по технике безопасности, а также обладающий знаниями о принципах функционирования КИПиА в части касающейся управления и защиты вентиляционных установок. | На основе паспорта вентиляционной установки Node4 VEC(...) требования к персоналу при эксплуатации следующие: Основные требования к допуску персонала: 1. Персонал должен пройти необходимый инструктаж по технике безопасности. 2. Персонал должен иметь допуск для работы с электроустановками. 3. Персонал должен обладать знаниями о принципах функционирования контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА) в части касающейся управления и защиты вентиляционных установок. Требования при запуске установки: - Запуск должен производить специально обученный персонал. - Перед запуском необходимо проверить настройки пульта управления. - Перед запуском необходимо проверить правильность монтажа и электроподключений. - Необходимо убедиться, что питающее напряжение соответствует номинальным параметрам. - Перед началом наладочных работ необходимо проверить правильность направления вращения вентиляторов. - После запуска необходимо проверить рабочие токи электродвигателей и сравнить их с номинальными значениями. - Если рабочие токи превышают номинальные значения более чем на 10%, дальнейшая эксплуатация запрещена. - Завышение рабочих токов электродвигателей центробежных вентиляторов может быть связано с заниженным сопротивлением сети (как следствие завышенным расходом воздуха). В данном случае необходимо снизить расход воздуха до расчетных параметров. - Наладку необходимо проводить согласно пособию к СНиП 3.05.01-85 и другим нормативным документам. Общие требования безопасности: - При транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации необходимо осуществлять все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ. - Все работники должны пройти соответствующие инструктажи. Важное предупреждение: Для обеспечения эффективного и безопасного функционирования вентиляционной установки внимательно прочтите данный паспорт перед началом работ. Если в процессе работы возникнут вопросы, которые невозможно решить с помощью изложенной в паспорте информации, свяжитесь с сервис центром. Все требования к персоналу распространяются на все модели семейства Node4 VEC(...). | false | Анализ чанков показал, что есть достаточная информация для ответа на вопрос о требованиях к персоналу. Чанки d5d118e7, d2b6da75, c2b1bf75 и ac957de5 содержат прямую информацию о требованиях к персоналу для модели Node4 VEC(...). Вызов search_more не требуется, так как вся необходимая информация уже найдена в релевантных чанках. Ответ должен быть полным и включать все требования из документации. | 24423.4 | 216.65 | 547.8 | 444.58 | 23211.4 | 4.62 | point_id: d5d118e7-66b7-4896-bb07-0a1d24b44d4f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! К эксплуатации вентиляционной установки допускается персонал, прошедший необходимый инструктаж по технике безопасности, имеющий допуск для работы с электроустановками, а также обладающий знаниями о принципах функционирования КИПиА в части касающейся управления и защиты вентиляционных установок. point_id: d2b6da75-eec4-4808-9a53-6b3d9381af33 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Запуск должен производить специально обученный персонал. Перед запуском установки, необходимо проверить настройки пульта управления. Перед запуском необходимо проверить правильность монтажа и электроподключений, убедиться, что питающее напряжение соответствует номинальным параметрам. Перед началом наладочных работ необходимо проверить правильность направления вращения вентиляторов. После запуска необходимо проверить рабочие токи электродвигателей и сравнить их с номинальными значениями. Если рабочие токи превышают номинальные значения более чем на 10%, то дальнейшая эксплуатация запрещена. Завышение рабочих токов электродвигателей центробежных вентиляторов может быть связано с заниженным сопротивлением сети (как следствие – завышенным расходом воздуха). В данном случае необходимо снизить расход воздуха до расчетных параметров. Наладку необходимо проводить согласно пособию к СНиП 3.05.01-85 и другим нормативным документам. point_id: c2b1bf75-8b42-4196-913a-3f1a6e523ddc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 При транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации необходимо осуществлять все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ. Все работники должны пройти соответствующие инструктажи. point_id: b9163989-b4c3-40a9-8e2e-6877904f9914 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! К эксплуатации вентиляционной установки допускается персонал, прошедший необходимый инструктаж по технике безопасности, имеющий допуск для работы с электроустановками, а также обладающий знаниями о принципах функционирования КИПиА в части касающейся управления и защиты вентиляционных установок. point_id: ac957de5-f516-4323-b7c6-04d1c9ecacd9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Для обеспечения эффективного и безопасного функционирования вентиляционной установки внимательно прочтите данный паспорт перед началом работ. Если в процессе работы возникнут вопросы, которые невозможно решить с помощью, изложенной в данном паспорте информации, свяжитесь с сервис центром. point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: a7a7d19c-0f12-4515-aa4c-dd0aa98812a7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 5aff57b2-3984-43b4-8f93-177150be8be2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 250, Площадь помещения, м2: 100, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 30f45b36-fd7e-4076-b321-86bf510d10ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 7.5, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 7,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: be1afacd-a131-454b-a38a-f1362de7b024 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E1.5, Расход воздуха, м3/ч: 150, Площадь помещения, м2: 60, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 7,9, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 8d718a4e-7a0e-4199-8de0-f5d759ece414 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 9, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 9,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 48a42c5b-12e8-4f64-bdf9-e70b906dea29 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E15, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 15,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 31,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу. Выводы и факты (инструктаж, допуск к электроустановкам, знания КИПиА) совпадают с эталоном и контекстом. Модель дополнительно извлекла из контекста требование о специально обученном персонале для запуска и общие меры безопасности, что делает ответ более полным и точным.
424 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Как правильно поступать с щитом управления моделью Node4 VEC при включенном питании? | 62786c6a-57cb-4eb9-8a64-e9d056b9be85 | Не вскрывайте щит управления при включенном питании. Помните: внутри щита есть элементы, находящиеся под опасным для жизни напряжением. | На основе документации на установки Node4 VEC, вот информация о правильном обращении с щитом управления при включенном питании: Основные правила безопасности Не вскрывайте щит управления при включенном питании! Внутри щита есть элементы, находящиеся под опасным для жизни напряжением. Дополнительные требования к работе с щитом управления 1. Доступ к щиту управления: Для доступа к щиту управления, в котором расположен контроллер, рекомендуется предусмотреть пространство минимум 500 мм перед корпусом щита. 2. Электроподключения: - Электроподключения должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий необходимый допуск к выполнению данных работ - Все элементы, требующие электроподключения, имеют электросхемы, в соответствии с которыми необходимо произвести подключение - Схемы продублированы на корпусах соответствующих элементов - Запрещается производить электроподключения, если отсутствует схема расключения 3. Пульт управления: - Пульт управления имеет высокую чувствительность к электромагнитным помехам - Пульт и его кабель должны быть смонтированы в зонах, в которых отсутствуют данные помехи - Сеть электропитания должна быть оснащена стабилизатором напряжения, который не позволит подавать напряжение более чем на 10% отличающегося от номинального значения 4. Выключение установки: Выключение установки должно осуществляться с пульта управления. Не допускается выключать установку путем снятия питания, так как в этом случае не будет произведена штатная функция - продувка нагревателя, в результате чего может произойти повреждение элементов установки. При выключении установки с пульта управления автоматика осуществляет продувку электронагревателя. 5. Общие требования безопасности: При транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации необходимо осуществлять все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ. Все работники должны пройти соответствующие инструктажи. Запуск установки Запуск должен производить специально обученный персонал. Перед запуском установки необходимо: - Проверить настройки пульта управления - Проверить правильность монтажа и электроподключений - Убедиться, что питающее напряжение соответствует номинальным параметрам - Перед началом наладочных работ проверить правильность направления вращения вентиляторов - После запуска проверить рабочие токи электродвигателей и сравнить их с номинальными значениями Если рабочие токи превышают номинальные значения более чем на 10%, то дальнейшая эксплуатация запрещена. Система автоматики Установки оснащены интегрированной системой автоматики с дистанционным пультом управления. Пульт управления имеет дисплей, на котором отображается текущая температура, время и индикация статуса работы. | false | Анализ чанков показал, что есть достаточная информация для ответа на вопрос пользователя о правильном обращении с щитом управления Node4 VEC при включенном питании. Найденные чанки содержат прямые инструкции по безопасности, требования к доступу, электроподключениям и эксплуатации. Модель Node4 VEC явно указана в большинстве чанков, поэтому нет необходимости вызывать search_more. Ответ должен быть полным и включать все найденные правила безопасности и эксплуатации. | 41167.2 | 225.61 | 415.67 | 434.14 | 40088.75 | 4.43 | point_id: 62786c6a-57cb-4eb9-8a64-e9d056b9be85 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Не вскрывайте щит управления при включенном питании. Помните: внутри щита есть элементы, находящиеся под опасным для жизни напряжением. point_id: 8695c0c7-e9dd-45b8-93e1-abb0de553305 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Не вскрывайте щит управления при включенном питании. Помните: внутри щита есть элементы, находящиеся под опасным для жизни напряжением. point_id: ae6146c9-292b-4719-a9f7-0b34b34a58ba Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Выключение установки должно осуществляться с пульта управления. Не допускается выключать установку путем снятия питания, так как в этом случае не будет произведена штатная функция - продувка нагревателя, в результате чего, может произойти повреждение элементов установки. point_id: d2b6da75-eec4-4808-9a53-6b3d9381af33 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Запуск должен производить специально обученный персонал. Перед запуском установки, необходимо проверить настройки пульта управления. Перед запуском необходимо проверить правильность монтажа и электроподключений, убедиться, что питающее напряжение соответствует номинальным параметрам. Перед началом наладочных работ необходимо проверить правильность направления вращения вентиляторов. После запуска необходимо проверить рабочие токи электродвигателей и сравнить их с номинальными значениями. Если рабочие токи превышают номинальные значения более чем на 10%, то дальнейшая эксплуатация запрещена. Завышение рабочих токов электродвигателей центробежных вентиляторов может быть связано с заниженным сопротивлением сети (как следствие – завышенным расходом воздуха). В данном случае необходимо снизить расход воздуха до расчетных параметров. Наладку необходимо проводить согласно пособию к СНиП 3.05.01-85 и другим нормативным документам. point_id: 070b8330-3b5e-487c-a6ef-759dfc1d96d4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! При выключении установки с пульта управления автоматика осуществляет продувку электронагревателя. Не рекомендуется выключать установку путем отключение вводного электропитания — это может привести к перегреву внутренних элементов из-за отсутствия продувки. point_id: 40807042-7b93-4aa1-aa9a-fda8cf88c427 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Пульт управления имеет высокую чувствительность к электромагнитным помехам. Пульт и его кабель должны быть смонтированы в зонах, в которых отсутствуют данные помехи! point_id: a47b3cf6-e548-4ec9-81f5-ca5a87a8a48e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Сеть электропитания должна быть оснащена стабилизатором напряжения, который не позволит подавать напряжение более чем на 10% отличающегося от номинального значения. point_id: 7655367b-41d0-44c5-990f-9d1eccfe5866 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Электроподключения должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий необходимый допуск к выполнению данных работ. Все элементы, требующие электроподключения, имеют электросхемы, в соответствии с которыми необходимо произвести подключение. Схемы продублированы на корпусах соответствующих элементов. point_id: 1ac93c6f-d0ea-4e10-abb8-9c73ddd16788 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установки не рекомендуется располагать нагнетательным патрубком вниз, так как после аварийной остановки, остаточный тепловой поток от ТЭНа будет направлен в сторону вентилятора, фильтра и других компонентов, которые могут выйти из-за этого из строя. point_id: 6a343efd-e403-4bd5-be73-e90c80298398 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Для снижения передачи вибраций от устройства рекомендуется использовать резиновые виброизоляторы. Для доступа к щиту управления, в котором расположен контроллер, рекомендуется предусмотреть пространство минимум 500 мм перед корпусом щита. point_id: 7fa41780-2fe8-4445-8c04-e600584f0a22 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Установка должна быть смонтирована таким образом, чтобы её демонтаж мог быть выполнен без препятствий со стороны строительных и иных конструкций. point_id: 22d212b4-0a90-43c2-8ceb-ec99eb678a31 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 На месте установки устройства необходимо предусмотреть основание, которое было бы рассчитано в соответствии с массой и габаритами установки. В случае подвесного исполнения система крепления к перекрытию должна быть рассчитана на вес устройства с запасом, предотвращающем вырыв анкера. point_id: c2b1bf75-8b42-4196-913a-3f1a6e523ddc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 При транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации необходимо осуществлять все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ. Все работники должны пройти соответствующие инструктажи. point_id: f21b6662-8387-4c3b-8f5a-d7cc553c3eb9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Запрещается производить электроподключения если отсутствует схема расключения! point_id: cb7e3907-43e7-421f-a30f-f170602a8db6 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок таблицы: Комплектация системы автоматики Текст строки таблицы: Внешний вид пульта Описание изображения: Пульт управления с дисплеем, на котором отображается текущая температура 23.9 градусов Цельсия. На дисплее также указано время 23:00 и имеется индикация статуса "READY". На пульте есть несколько кнопок управления: переключение режимов работы, управление температурой и other. point_id: fed8e7d5-cbcf-41f9-a9fd-f0576a6c4c37 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 интегрированная система автоматики с дистанционным пультом управления; point_id: d09b0aa8-4dbe-4086-89ee-eae65fc2b167 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6035/ W, Bs, мм: 850, BхH, мм: 600x350, L1, мм: 1046, B1, мм: 890, f, мм: 300, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 990, Hm, мм: 600, Вес, кг: 91 point_id: 697f4059-21cb-4e27-a8e4-e2ef67ccdc05 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 5030/ W, Bs, мм: 750, BхH, мм: 500x300, L1, мм: 951, B1, мм: 790, f, мм: 220, a, мм: 300, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 890, Hm, мм: 440, Вес, кг: 65 point_id: b1185677-69ed-4eca-b091-4171d4b48b8e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6030/ W, Bs, мм: 850, BхH, мм: 600x300, L1, мм: 1046, B1, мм: 890, f, мм: 280, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 990, Hm, мм: 550, Вес, кг: 76 point_id: 0b1e8c3c-d363-4b73-859e-67e85cca1421 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 7040/ W, Bs, мм: 950, BхH, мм: 700x400, L1, мм: 1196, B1, мм: 990, f, мм: 335, a, мм: 400, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1090, Hm, мм: 670, Вес, кг: 108 point_id: bb79d776-40ff-46e3-b130-8d592e88f83a Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 8050/ W, Bs, мм: 1150, BхH, мм: 800x500, L1, мм: 1196, B1, мм: 1190, f, мм: 340, a, мм: 480, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1290, Hm, мм: 680, Вес, кг: 130 point_id: 8f3a35f3-4af6-4797-a62e-f78d3bb60e57 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 7040/ E…, Bs, мм: 1020, BхH, мм: 700x400, L1, мм: 1196, B1, мм: 1060, f, мм: 280, a, мм: 400, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1100, Hm, мм: 670, Вес, кг: 108 point_id: bb6bf4fb-27e9-4340-a75d-a3f32932ae3e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 5025/ W, Bs, мм: 750, BхH, мм: 500x250, L1, мм: 951, B1, мм: 790, f, мм: 190, a, мм: 300, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 890, Hm, мм: 390, Вес, кг: 59 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 4 | 2 | 3 | Ответ релевантен по теме, но содержит много лишних сведений, не относящихся к вопросу о щите управления при включенном питании. Корректность: основные выводы совпадают с эталоном, но пропущены важные детали (например, о продувке нагревателя при выключении с пульта). Достоверность: есть прямое противоречие контексту (о 500 мм перед щитом и о зонах без помех), а также искажение фактов (о стабилизаторе напряжения). Полнота: не все релевантные факты из контекста отражены (например, о продувке нагревателя, о квалифицированном персонале, о проверке рабочих токов).
425 | Установки | Node4 VEC(...) |  | При какой температуре и при каком типе установки нельзя отключать систему, чтобы избежать разморозки калорифера? | 301f88b7-c207-436a-93ad-7b60e929aaf4 | Для установок с водяным нагревателем недопустимо производить обесточивание установки и узла регулирования при наружной температуре ниже +5℃, так как это может привести к разморозке калорифера – система автоматики не сможет предотвратить замерзание. | На основе технической документации для установок Node1 VEC и Node4 VEC могу предоставить следующую информацию о недопустимом отключении системы для предотвращения разморозки калорифера. Температурные ограничения по типам установок: 1. Установки с водяным нагревателем: - Недопустимо производить обесточивание установки и узла регулирования при наружной температуре ниже +5℃ - Причина: система автоматики не сможет предотвратить замерзание, что приведет к разморозке калорифера - Установки с водяным нагревателем не рекомендуется располагать в местах с температурой ниже +5℃ - Для снижения риска замерзания рекомендуется применение незамерзающей жидкости 2. Установки с электрическим нагревателем: - Допустимо располагать в неотапливаемом месте с температурой не ниже -30℃ - При расположении на улице следует предусмотреть защиту от осадков - При более низких температурах следует применять преднагрев 3. Установки Vast1 AQUA: - Установка должна быть смонтирована в отапливаемом помещении с температурой воздуха не менее +5℃ Дополнительные условия риска разморозки водяного калорифера: - При остановке циркуляции воды имеется риск разморозки водяного калорифера - При недостаточной температуре воды на входе также имеется риск разморозки Рекомендации по размещению и защите: - При наружном размещении установок с водяным нагревателем в условиях с температурой ниже +5℃ требуется дополнительная защита - Трап слива конденсата следует утеплить и проложить греющий кабель - Воздуховоды и трубопроводы следует тщательно утеплить - Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата - Не допускается попадание влаги на клеммные соединения - При размещении на улице для защиты от осадков следует организовывать навес Важное примечание по выключению: - Выключение установки должно осуществляться с пульта управления - Не рекомендуется выключать установку путем отключения вводного электропитания - При выключении с пульта управления автоматика осуществляет продувку электронагревателя - Отключение питания может привести к перегреву внутренних элементов из-за отсутствия продувки | false | Анализ чанков показал, что информация о температуре и типе установки для предотвращения разморозки калорифера есть в нескольких паспортах (Node1 VEC и Node4 VEC). Все чанки с водяным нагревателем указывают на +5℃ как критическую температуру. Электрические нагреватели имеют другие требования. Нет необходимости вызывать search_more, так как вся необходимая информация уже есть в чанках. Ответ должен быть полным и включать все типы установок и условия. | 27248.7 | 231.51 | 426.52 | 359.47 | 26228.59 | 4.32 | point_id: c87f8cbe-a774-4284-90e2-249b6ebd8ed4 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для установок с водяным нагревателем недопустимо производить обесточивание установки и узла регулирования при наружной температуре ниже +5℃, так как это может привести к разморозке калорифера – система автоматики не сможет предотвратить замерзание. При остановке циркуляции воды или при недостаточной температуре воды на входе, так же имеется риск разморозки водяного калорифера. point_id: 301f88b7-c207-436a-93ad-7b60e929aaf4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для установок с водяным нагревателем недопустимо производить обесточивание установки и узла регулирования при наружной температуре ниже +5℃, так как это может привести к разморозке калорифера – система автоматики не сможет предотвратить замерзание. point_id: 4c9d2f8a-0e91-47eb-996b-fee2a992e495 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Установки с электрическим нагревателем допустимо располагать в неотапливаемом месте с температурой не ниже -30 ℃. При расположении на улице следует предусмотреть защиту от осадков. При более низких температурах следует применять преднагрев. Установки с водяным нагревателем не рекомендуется располагать в местах с температурой ниже +5 ℃. Для снижения риска замерзания рекомендуется применение незамерзающей жидкости. point_id: 10ddd6ba-c886-48d6-a2a4-0482251cbd2c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 При остановке циркуляции воды или при недостаточной температуре воды на входе, так же имеется риск разморозки водяного калорифера. point_id: 6a224509-605a-41d8-86ce-3b39acd272a0 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃. Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков). Класс защиты от поражения электрическим током - I. Минимальная температура входящего воздуха: -35℃ point_id: 861e3f89-5001-4996-8ee2-05af60b0d457 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. При размещении на улице для защиты от осадков следует организовывать навес. Трап слива конденсата следует утеплить и проложить греющий кабель. Воздуховоды и трубопроводы следует тщательно утеплить. При наличии водяного нагревателя наружное размещение установок в условиях с температурой ниже +5℃ градусов не рекомендуется. point_id: 194447e2-8500-4d13-ad8b-47a69a5f9737 Модель: Vast1 AQUA ¦ Паспорт от 01.01.2026 Установка должна быть смонтирована в отапливаемом помещении с температурой воздуха не менее + 5℃. point_id: 601351c5-206c-4f09-9c6f-b9505e0ec46e Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! При выключении установки с пульта управления автоматика осуществляет продувку электронагревателя. Не рекомендуется выключать установку путем отключение вводного электропитания — это может привести к перегреву внутренних элементов из-за отсутствия продувки. point_id: 2579761a-ae46-4441-b86b-ef7c7b1ab49a Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Номинальный режим рекуператора: с улицы -24℃; из помещения: +25℃ 40%. point_id: 070b8330-3b5e-487c-a6ef-759dfc1d96d4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! При выключении установки с пульта управления автоматика осуществляет продувку электронагревателя. Не рекомендуется выключать установку путем отключение вводного электропитания — это может привести к перегреву внутренних элементов из-за отсутствия продувки. point_id: ae6146c9-292b-4719-a9f7-0b34b34a58ba Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Выключение установки должно осуществляться с пульта управления. Не допускается выключать установку путем снятия питания, так как в этом случае не будет произведена штатная функция - продувка нагревателя, в результате чего, может произойти повреждение элементов установки. point_id: c440c693-a7a4-4f31-accf-8d5f6885091e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установки имеют в составе нагревательный элемент, который может иметь высокую температуру. Следует избегать контакта корпуса (и подключенных воздуховодов) с горючими материалами. Для предотвращения перегрева окружающих предметов, воздуховоды рекомендуется покрыть слоем негорючей теплоизоляции. point_id: a494239a-002e-43d2-a435-1079f3fe0e66 [есть изображение] Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок таблицы: Комплектация системы автоматики Текст строки таблицы: Внешний вид пульта Описание изображения: Пульт управления с цифровым экраном, на котором отображается текущая температура 23.9°C. На дисплее также указано время 10:57 и символ "TEMPERATURE". Пульт имеет несколько кнопок управления: увеличение/уменьшение температуры, переключатель режимов, кнопка питания, кнопка меню и кнопка назначения температуры. point_id: 8793afbc-ff3c-41b2-9a87-172368ccced1 Модель: Vast1 AQUA ¦ Паспорт от 01.01.2026 Холодное время года. Режим «НОЧЬ». ТН не работает. №: 7, процесс: охлаждения и осушения в рекуператоре - НЕТ, t, ⁰C: +30, ϕ, %: 60 point_id: 5319f27a-a90e-4942-95dd-6f5fa3f59ac2 Модель: Vast1 AQUA ¦ Паспорт от 01.01.2026 Теплое время года. Режим «ДЕНЬ». ТН не работает. Нагрев не требуется. №: 7, процесс: охлаждения и осушения в рекуператоре - НЕТ, t, ⁰C: +30, ϕ, %: 60 point_id: 35aa70e8-0cc7-4973-bd5b-a8b54b8c3af9 Модель: Vast1 AQUA ¦ Паспорт от 01.01.2026 Теплое время года. Режим «ДЕНЬ». ТН не работает. Нагрев не требуется. №: 8, процесс: охлаждения и осушения в испарителе ТН - НЕТ, t, ⁰C: +30, ϕ, %: 60 point_id: 138ab46f-bcc5-4b21-aa97-08661fabf497 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E110, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 110,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 200,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: e7561fff-0413-4587-8023-4ec32b54af4f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 78, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 78,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 147,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 5a3f757a-e2c2-4525-a899-2d693c2ccf72 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 55, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 55,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 105,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: dd485e5b-944f-46a0-b91c-94b61cbd9237 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 94, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 94,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 2047c208-7763-4f38-a717-7f4b430ada70 Модель: Vast1 AQUA ¦ Паспорт от 01.01.2026 Холодное время года. Режим «НОЧЬ». ТН не работает. №: 3, процесс: нагрева в рекуператоре - НЕТ, t, ⁰C: +30, ϕ, %: 60 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 2 | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 4 | 5 | 5 | 5 | Ответ релевантен запросу, указаны температурное ограничение и тип установки (водяной нагреватель). Дополнительно приведены сведения об электрическом нагревателе, Vast1 AQUA, условиях риска разморозки и рекомендациях по выключению, что не противоречит контексту и не снижает оценку.
426 | Установки | Node4 VEC(...) |  | При каких условиях возникает риск разморозки водяного калорифера у модели Node4 VEC? | 10ddd6ba-c886-48d6-a2a4-0482251cbd2c | Риск разморозки водяного калорифера возникает при остановке циркуляции воды или при недостаточной температуре воды на входе. | На основе найденной документации для модели Node4 VEC, риск разморозки водяного калорифера возникает при следующих условиях: 1. Остановка циркуляции воды - если прекращается движение теплоносителя через калорифер 2. Недостаточная температура воды на входе - если температура поступающей воды ниже допустимого уровня 3. Обесточивание установки при низкой температуре - недопустимо производить обесточивание установки и узла регулирования при наружной температуре ниже +5℃, так как система автоматики не сможет предотвратить замерзание 4. Неправильное расположение оборудования - не рекомендуется располагать установки с водяным нагревателем в местах с температурой ниже +5℃ Рекомендации по предотвращению разморозки: - Для снижения риска замерзания рекомендуется применение незамерзающей жидкости в системе - При расположении на улице следует предусмотреть защиту от осадков - При более низких температурах следует применять преднагрев Эти условия актуальны для всех моделей семейства Node4 VEC с водяным нагревателем. | false | Анализ чанков показал наличие достаточной информации для ответа на вопрос о рисках разморозки водяного калорифера у модели Node4 VEC. Найдены 4 релевантных чанка с информацией о модели Node4 VEC, которые содержат полную информацию о условиях возникновения риска разморозки. Чанки point_id: 10ddd6ba, 301f88b7, 4c9d2f8a содержат прямую информацию о рисках разморозки. Чанк c87f8cbe относится к модели Node1 VEC, но содержит аналогичную информацию, что подтверждает универсальность этих условий для установок с водяным нагревателем. Оснований для вызова search_more нет, так как вся необходимая информация уже присутствует в чанках. | 23768.6 | 240.42 | 412.79 | 331.21 | 22781.16 | 4.16 | point_id: 10ddd6ba-c886-48d6-a2a4-0482251cbd2c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 При остановке циркуляции воды или при недостаточной температуре воды на входе, так же имеется риск разморозки водяного калорифера. point_id: 301f88b7-c207-436a-93ad-7b60e929aaf4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для установок с водяным нагревателем недопустимо производить обесточивание установки и узла регулирования при наружной температуре ниже +5℃, так как это может привести к разморозке калорифера – система автоматики не сможет предотвратить замерзание. point_id: c87f8cbe-a774-4284-90e2-249b6ebd8ed4 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для установок с водяным нагревателем недопустимо производить обесточивание установки и узла регулирования при наружной температуре ниже +5℃, так как это может привести к разморозке калорифера – система автоматики не сможет предотвратить замерзание. При остановке циркуляции воды или при недостаточной температуре воды на входе, так же имеется риск разморозки водяного калорифера. point_id: 4c9d2f8a-0e91-47eb-996b-fee2a992e495 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Установки с электрическим нагревателем допустимо располагать в неотапливаемом месте с температурой не ниже -30 ℃. При расположении на улице следует предусмотреть защиту от осадков. При более низких температурах следует применять преднагрев. Установки с водяным нагревателем не рекомендуется располагать в местах с температурой ниже +5 ℃. Для снижения риска замерзания рекомендуется применение незамерзающей жидкости. point_id: 6a224509-605a-41d8-86ce-3b39acd272a0 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃. Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков). Класс защиты от поражения электрическим током - I. Минимальная температура входящего воздуха: -35℃ point_id: 1c3e19a1-44f9-4e64-b445-7b87ffbc289c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 При расположении в помещении, влажность должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50. point_id: c440c693-a7a4-4f31-accf-8d5f6885091e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установки имеют в составе нагревательный элемент, который может иметь высокую температуру. Следует избегать контакта корпуса (и подключенных воздуховодов) с горючими материалами. Для предотвращения перегрева окружающих предметов, воздуховоды рекомендуется покрыть слоем негорючей теплоизоляции. point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 5aff57b2-3984-43b4-8f93-177150be8be2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 250, Площадь помещения, м2: 100, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 5a3f757a-e2c2-4525-a899-2d693c2ccf72 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 55, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 55,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 105,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 30f45b36-fd7e-4076-b321-86bf510d10ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 7.5, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 7,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: fc1dac66-2faf-4063-a8d4-4fbad112b2bd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 315(50m)/VEC(Bs280),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 8d718a4e-7a0e-4199-8de0-f5d759ece414 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 9, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 9,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ релевантен запросу; выводы и ключевые факты совпадают с эталоном; все перечисленные условия и рекомендации прямо следуют из контекста документов и не противоречат ему; полнота ответа соответствует релевантным фактам из контекста.
427 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Какие условия необходимо соблюдать при внесении изменений в схему управления вентиляционной установке модели Node4 VEC, чтобы не нарушить гарантию? | a9d85d9e-a794-4e0d-95a5-e8acd1fed7dc | Не вносите изменений в схему управления без согласования с разработчиком системы автоматизации, это ведет к нарушению гарантии. | На основе найденной документации по модели Node4 VEC, вот условия, которые необходимо соблюдать при внесении изменений в схему управления и эксплуатации установки для сохранения гарантии: Основные условия по схеме управления Внесение изменений в схему управления: - Не вносите изменений в схему управления без согласования с разработчиком системы автоматизации — это ведет к нарушению гарантии. Условия по эксплуатации и запуску Персонал: - К эксплуатации вентиляционной установки допускается персонал, прошедший необходимый инструктаж по технике безопасности, имеющий допуск для работы с электроустановками, а также обладающий знаниями о принципах функционирования КИПиА в части касающейся управления и защиты вентиляционных установок. - Запуск должен производить специально обученный персонал. Перед запуском необходимо: - Проверить настройки пульта управления - Проверить правильность монтажа и электроподключений - Убедиться, что питающее напряжение соответствует номинальным параметрам - Проверить правильность направления вращения вентиляторов После запуска необходимо: - Проверить рабочие токи электродвигателей и сравнить их с номинальными значениями - Если рабочие токи превышают номинальные значения более чем на 10%, то дальнейшая эксплуатация запрещена - Завышение рабочих токов электродвигателей центробежных вентиляторов может быть связано с заниженным сопротивлением сети (как следствие – завышенным расходом воздуха). В данном случае необходимо снизить расход воздуха до расчетных параметров Отчетность для сохранения гарантии Для сохранения гарантийных обязательств, после запуска необходимо составить отчет с указанием рабочих параметров установки: - Напряжение - Токи - Расход воздуха - Температура воздуха на входе/выходе - Температура воды на входе/выходе Срок гарантии Срок гарантии: 2 года (при оформлении расширенной гарантии актуальный срок указан в гарантийном талоне). Гарантийный талон с печатью и подписью поставляется комплектно с оборудованием. Дополнительные условия Выключение установки: - Выключение установки должно осуществляться с пульта управления - Не допускается выключать установку путем снятия питания, так как в этом случае не будет произведена штатная функция — продувка нагревателя, в результате чего может произойти повреждение элементов установки Для установок с водяным нагревателем: - Недопустимо производить обесточивание установки и узла регулирования при наружной температуре ниже +5℃, так как это может привести к разморозке калорифера — система автоматики не сможет предотвратить замерзание Наладочные работы: - Наладку необходимо проводить согласно пособию к СНиП 3.05.01-85 и другим нормативным документам | false | На основе предоставленных чанков из паспорта Node4 VEC от 01.01.2026, я нашел прямую информацию о условиях сохранения гарантии при внесении изменений в схему управления. Чанки содержат полную информацию о: 1) запрете изменений в схему управления без согласования, 2) требованиях к персоналу, 3) процедурах запуска и проверки, 4) отчетности после запуска, 5) сроке гарантии, 6) правилах выключения, 7) специальных условиях для водяных нагревателей. Все эти условия собраны в один полный ответ без необходимости вызывать search_more, так как информация полностью покрывает запрос пользователя. | 25367.2 | 248.76 | 419.59 | 448.99 | 24247.14 | 4.02 | point_id: a9d85d9e-a794-4e0d-95a5-e8acd1fed7dc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Не вносите изменений в схему управления без согласования с разработчиком системы автоматизации, это ведет к нарушению гарантии. point_id: 3dec787f-d3f0-425e-a603-ac0d5def7fb0 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Не вносите изменений в схему управления без согласования с разработчиком системы автоматизации, это ведет к нарушению гарантии. point_id: 6a224509-605a-41d8-86ce-3b39acd272a0 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃. Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков). Класс защиты от поражения электрическим током - I. Минимальная температура входящего воздуха: -35℃ point_id: f0ddb813-afdb-4830-ad06-dc18936e577c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для сохранения гарантийных обязательств, после запуска необходимо составить отчет с указанием рабочих параметров установки (напряжение, токи, расход воздуха, температура воздуха на входе выходе, температура воды на входе/выходе). point_id: d2b6da75-eec4-4808-9a53-6b3d9381af33 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Запуск должен производить специально обученный персонал. Перед запуском установки, необходимо проверить настройки пульта управления. Перед запуском необходимо проверить правильность монтажа и электроподключений, убедиться, что питающее напряжение соответствует номинальным параметрам. Перед началом наладочных работ необходимо проверить правильность направления вращения вентиляторов. После запуска необходимо проверить рабочие токи электродвигателей и сравнить их с номинальными значениями. Если рабочие токи превышают номинальные значения более чем на 10%, то дальнейшая эксплуатация запрещена. Завышение рабочих токов электродвигателей центробежных вентиляторов может быть связано с заниженным сопротивлением сети (как следствие – завышенным расходом воздуха). В данном случае необходимо снизить расход воздуха до расчетных параметров. Наладку необходимо проводить согласно пособию к СНиП 3.05.01-85 и другим нормативным документам. point_id: cc73ac7e-baf5-449d-9bfb-fecfddfa2079 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Срок гарантии: 2 года (при оформлении расширенной гарантии актуальный срок указан в гарантийном талоне). Гарантийный талон с печатью и подписью поставляется комплектно с оборудованием. point_id: d5d118e7-66b7-4896-bb07-0a1d24b44d4f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! К эксплуатации вентиляционной установки допускается персонал, прошедший необходимый инструктаж по технике безопасности, имеющий допуск для работы с электроустановками, а также обладающий знаниями о принципах функционирования КИПиА в части касающейся управления и защиты вентиляционных установок. point_id: ae6146c9-292b-4719-a9f7-0b34b34a58ba Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Выключение установки должно осуществляться с пульта управления. Не допускается выключать установку путем снятия питания, так как в этом случае не будет произведена штатная функция - продувка нагревателя, в результате чего, может произойти повреждение элементов установки. point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 301f88b7-c207-436a-93ad-7b60e929aaf4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для установок с водяным нагревателем недопустимо производить обесточивание установки и узла регулирования при наружной температуре ниже +5℃, так как это может привести к разморозке калорифера – система автоматики не сможет предотвратить замерзание. point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: be1afacd-a131-454b-a38a-f1362de7b024 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E1.5, Расход воздуха, м3/ч: 150, Площадь помещения, м2: 60, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 7,9, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: c405b8ad-6b46-4c92-9497-dce8f2e81a6b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется располагать воздухораспределительные устройства вблизи установки, так как шум, создаваемый вентилятором, будет распространяться из данных устройств. point_id: 5aff57b2-3984-43b4-8f93-177150be8be2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 250, Площадь помещения, м2: 100, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ релевантен запросу; выводы и факты (включая цифры) совпадают с эталоном; все утверждения согласованы с контекстом документов; полнота ответа выше эталона, что допустимо.
428 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Какие требования к установке модели Node4 VEC относительно контакта с горючими материалами и как следует защищать воздуховоды от перегрева? | c440c693-a7a4-4f31-accf-8d5f6885091e | Установки модели Node4 VEC имеют в составе нагревательный элемент, который может иметь высокую температуру. Следует избегать контакта корпуса (и подключенных воздуховодов) с горючими материалами. Для предотвращения перегрева окружающих предметов, воздуховоды рекомендуется покрыть слоем негорючей теплоизоляции. | На основе документации для модели Node4 VEC, следующие требования к установке относительно контакта с горючими материалами и защиты воздуховодов: Требования к контакту с горючими материалами: Установки имеют в составе нагревательный элемент, который может иметь высокую температуру. Следует избегать контакта корпуса (и подключенных воздуховодов) с горючими материалами. Защита воздуховодов от перегрева: Для предотвращения перегрева окружающих предметов, воздуховоды рекомендуется покрыть слоем негорючей теплоизоляции. Дополнительные рекомендации по эксплуатации: При выключении установки с пульта управления автоматика осуществляет продувку электронагревателя. Не рекомендуется выключать установку путем отключения вводного электропитания — это может привести к перегреву внутренних элементов из-за отсутствия продувки. В случае выбора электронагревателя в установке применяется саморегулируемый ТЭН на технологии PTC, который позволяет безопасно осуществлять нагрев приточного воздуха. Также может быть выбрана установка с водяным нагревателем. При расположении в помещении влажность должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50. Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35°C. Эти требования распространяются на все модели семейства Node4 VEC, включая различные исполнения с круглым и прямоугольным сечением. | false | Проанализировал предоставленные чанки. Найдена прямая информация в чанке point_id: c440c693-a7a4-4f31-accf-8d5f6885091e, которая содержит требования к контакту с горючими материалами и защите воздуховодов от перегрева. Также есть дополнительная информация в чанках о выключении установки и типах нагревателей. Все чанки относятся к модели Node4 VEC(...), что соответствует запросу пользователя. Дополнительный поиск через search_more не требуется, так как вся необходимая информация уже присутствует в контексте. | 20328.4 | 232.24 | 450.91 | 452.81 | 19189.61 | 4.31 | point_id: c440c693-a7a4-4f31-accf-8d5f6885091e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установки имеют в составе нагревательный элемент, который может иметь высокую температуру. Следует избегать контакта корпуса (и подключенных воздуховодов) с горючими материалами. Для предотвращения перегрева окружающих предметов, воздуховоды рекомендуется покрыть слоем негорючей теплоизоляции. point_id: 6a224509-605a-41d8-86ce-3b39acd272a0 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃. Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков). Класс защиты от поражения электрическим током - I. Минимальная температура входящего воздуха: -35℃ point_id: d2b6da75-eec4-4808-9a53-6b3d9381af33 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Запуск должен производить специально обученный персонал. Перед запуском установки, необходимо проверить настройки пульта управления. Перед запуском необходимо проверить правильность монтажа и электроподключений, убедиться, что питающее напряжение соответствует номинальным параметрам. Перед началом наладочных работ необходимо проверить правильность направления вращения вентиляторов. После запуска необходимо проверить рабочие токи электродвигателей и сравнить их с номинальными значениями. Если рабочие токи превышают номинальные значения более чем на 10%, то дальнейшая эксплуатация запрещена. Завышение рабочих токов электродвигателей центробежных вентиляторов может быть связано с заниженным сопротивлением сети (как следствие – завышенным расходом воздуха). В данном случае необходимо снизить расход воздуха до расчетных параметров. Наладку необходимо проводить согласно пособию к СНиП 3.05.01-85 и другим нормативным документам. point_id: 1c3e19a1-44f9-4e64-b445-7b87ffbc289c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 При расположении в помещении, влажность должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50. point_id: 301f88b7-c207-436a-93ad-7b60e929aaf4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для установок с водяным нагревателем недопустимо производить обесточивание установки и узла регулирования при наружной температуре ниже +5℃, так как это может привести к разморозке калорифера – система автоматики не сможет предотвратить замерзание. point_id: 15cf557c-58b2-4bbf-ab70-484571ee0bb2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Сечения воздуховодов должны быть рассчитаны из условия оптимальной скорости воздушного потока. В случае если расчетное сечение больше, чем размер подключения, то необходимо установить переходы. point_id: 861e3f89-5001-4996-8ee2-05af60b0d457 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. При размещении на улице для защиты от осадков следует организовывать навес. Трап слива конденсата следует утеплить и проложить греющий кабель. Воздуховоды и трубопроводы следует тщательно утеплить. При наличии водяного нагревателя наружное размещение установок в условиях с температурой ниже +5℃ градусов не рекомендуется. point_id: 070b8330-3b5e-487c-a6ef-759dfc1d96d4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! При выключении установки с пульта управления автоматика осуществляет продувку электронагревателя. Не рекомендуется выключать установку путем отключение вводного электропитания — это может привести к перегреву внутренних элементов из-за отсутствия продувки. point_id: 6341b00d-fe1f-4e46-9650-4b1084d46db8 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 нагреватель для подогрева приточного воздуха. В случае выбора электронагревателя в установке применяется саморегулируемый ТЭН на технологии PTC, который позволяет безопасно осуществлять нагрев приточного воздуха. Так же может быть выбрана установка с водным нагревателем; point_id: c2b1bf75-8b42-4196-913a-3f1a6e523ddc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 При транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации необходимо осуществлять все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ. Все работники должны пройти соответствующие инструктажи. point_id: c405b8ad-6b46-4c92-9497-dce8f2e81a6b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется располагать воздухораспределительные устройства вблизи установки, так как шум, создаваемый вентилятором, будет распространяться из данных устройств. point_id: 710dffa9-6847-4740-be19-a64bbd29d6cf Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Нижняя крышка съемная, что позволяет проводить обслуживание снизу. С торцевых сторон установки имеются патрубки для подключения воздуховодов. point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 3bd29ac6-cec2-4142-8feb-34da797661ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B355),E78, Расход воздуха, м3/ч: 4 000, Площадь помещения, м2: 1 600, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Мощность калорифера, кВт: 78,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 147,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, выводы и факты совпадают с эталоном, ни одно утверждение не противоречит контексту, все релевантные сведения из документов отражены.
429 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Как правильно выключать установку Node4 VEC, чтобы избежать перегрева внутренних элементов? | 070b8330-3b5e-487c-a6ef-759dfc1d96d4 | При выключении установки Node4 VEC с пульта управления автоматика автоматически осуществляет продувку электронагревателя. Не рекомендуется выключать установку, отключая вводное электропитание, так как это может привести к перегреву внутренних элементов из-за отсутствия продувки. | На основе документации по установке Node4 VEC (паспорт от 01.01.2026), вот правильная процедура выключения для предотвращения перегрева внутренних элементов: ## Правильный способ выключения Выключение установки должно осуществляться строго с пульта управления. При выключении с пульта автоматика выполняет штатную функцию — продувку электронагревателя, что предотвращает перегрев. ## Чего категорически нельзя делать Не допускается выключать установку путем отключения вводного электропитания (снятия питания). Это может привести к: - Перегреву внутренних элементов из-за отсутствия продувки - Повреждению элементов установки ## Дополнительные рекомендации по эксплуатации 1. Нагревательный элемент может иметь высокую температуру. Избегайте контакта корпуса и подключенных воздуховодов с горючими материалами. Для предотвращения перегрева окружающих предметов воздуховоды рекомендуется покрыть слоем негорючей теплоизоляции. 2. Для установок с водяным нагревателем недопустимо производить обесточивание установки и узла регулирования при наружной температуре ниже +5°C, так как это может привести к разморозке калорифера — система автоматики не сможет предотвратить замерзание. 3. Установки не рекомендуется располагать нагнетательным патрубком вниз, так как после аварийной остановки остаточный тепловой поток от ТЭНа будет направлен в сторону вентилятора, фильтра и других компонентов, которые могут выйти из строя. 4. Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35°C. Влажность помещения должна быть ниже значения, вызывающего появление конденсата. 5. Класс защиты корпуса — IP50 (требуется защита от осадков). Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Эти рекомендации основаны на паспорте установки Node4 VEC от 01.01.2026. | false | Анализ чанков показывает, что вся необходимая информация для ответа на вопрос уже содержится в предоставленном контексте. Чанки point_id 070b8330-3b5e-487c-a6ef-759dfc1d96d4 и ae6146c9-292b-4719-a9f7-0b34b34a58ba содержат прямую информацию о правильном способе выключения Node4 VEC. Дополнительные чанки содержат важные предупреждения о нагревательных элементах и температурных условиях. Все эти данные уже были использованы в предыдущем ответе, поэтому я могу предоставить полный ответ без необходимости вызывать search_more. | 25680.3 | 230.92 | 580.43 | 439.11 | 24426.95 | 4.33 | point_id: 070b8330-3b5e-487c-a6ef-759dfc1d96d4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! При выключении установки с пульта управления автоматика осуществляет продувку электронагревателя. Не рекомендуется выключать установку путем отключение вводного электропитания — это может привести к перегреву внутренних элементов из-за отсутствия продувки. point_id: ae6146c9-292b-4719-a9f7-0b34b34a58ba Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Выключение установки должно осуществляться с пульта управления. Не допускается выключать установку путем снятия питания, так как в этом случае не будет произведена штатная функция - продувка нагревателя, в результате чего, может произойти повреждение элементов установки. point_id: c440c693-a7a4-4f31-accf-8d5f6885091e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установки имеют в составе нагревательный элемент, который может иметь высокую температуру. Следует избегать контакта корпуса (и подключенных воздуховодов) с горючими материалами. Для предотвращения перегрева окружающих предметов, воздуховоды рекомендуется покрыть слоем негорючей теплоизоляции. point_id: 601351c5-206c-4f09-9c6f-b9505e0ec46e Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! При выключении установки с пульта управления автоматика осуществляет продувку электронагревателя. Не рекомендуется выключать установку путем отключение вводного электропитания — это может привести к перегреву внутренних элементов из-за отсутствия продувки. point_id: 301f88b7-c207-436a-93ad-7b60e929aaf4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для установок с водяным нагревателем недопустимо производить обесточивание установки и узла регулирования при наружной температуре ниже +5℃, так как это может привести к разморозке калорифера – система автоматики не сможет предотвратить замерзание. point_id: 6a224509-605a-41d8-86ce-3b39acd272a0 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃. Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков). Класс защиты от поражения электрическим током - I. Минимальная температура входящего воздуха: -35℃ point_id: d2b6da75-eec4-4808-9a53-6b3d9381af33 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Запуск должен производить специально обученный персонал. Перед запуском установки, необходимо проверить настройки пульта управления. Перед запуском необходимо проверить правильность монтажа и электроподключений, убедиться, что питающее напряжение соответствует номинальным параметрам. Перед началом наладочных работ необходимо проверить правильность направления вращения вентиляторов. После запуска необходимо проверить рабочие токи электродвигателей и сравнить их с номинальными значениями. Если рабочие токи превышают номинальные значения более чем на 10%, то дальнейшая эксплуатация запрещена. Завышение рабочих токов электродвигателей центробежных вентиляторов может быть связано с заниженным сопротивлением сети (как следствие – завышенным расходом воздуха). В данном случае необходимо снизить расход воздуха до расчетных параметров. Наладку необходимо проводить согласно пособию к СНиП 3.05.01-85 и другим нормативным документам. point_id: 62786c6a-57cb-4eb9-8a64-e9d056b9be85 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Не вскрывайте щит управления при включенном питании. Помните: внутри щита есть элементы, находящиеся под опасным для жизни напряжением. point_id: 1ac93c6f-d0ea-4e10-abb8-9c73ddd16788 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установки не рекомендуется располагать нагнетательным патрубком вниз, так как после аварийной остановки, остаточный тепловой поток от ТЭНа будет направлен в сторону вентилятора, фильтра и других компонентов, которые могут выйти из-за этого из строя. point_id: 4c9d2f8a-0e91-47eb-996b-fee2a992e495 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Установки с электрическим нагревателем допустимо располагать в неотапливаемом месте с температурой не ниже -30 ℃. При расположении на улице следует предусмотреть защиту от осадков. При более низких температурах следует применять преднагрев. Установки с водяным нагревателем не рекомендуется располагать в местах с температурой ниже +5 ℃. Для снижения риска замерзания рекомендуется применение незамерзающей жидкости. point_id: 977e2da5-7175-41da-8248-4b196498518f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Обслуживание основных элементов установки (фильтр, вентилятор, нагреватель) осуществляется преимущественно снизу. Сервисная дверь выполнена съемной и закреплена замками-защелками. point_id: 1c3e19a1-44f9-4e64-b445-7b87ffbc289c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 При расположении в помещении, влажность должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50. point_id: 6341b00d-fe1f-4e46-9650-4b1084d46db8 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 нагреватель для подогрева приточного воздуха. В случае выбора электронагревателя в установке применяется саморегулируемый ТЭН на технологии PTC, который позволяет безопасно осуществлять нагрев приточного воздуха. Так же может быть выбрана установка с водным нагревателем; point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: be1afacd-a131-454b-a38a-f1362de7b024 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E1.5, Расход воздуха, м3/ч: 150, Площадь помещения, м2: 60, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 7,9, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 5aff57b2-3984-43b4-8f93-177150be8be2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 250, Площадь помещения, м2: 100, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, совпадает с эталоном по сути и фактам, опирается на контекст без искажений и включает все релевантные факты.
430 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Где находится электроподключение у модели Node4 VEC, указанное в паспорте от 01.01.2026? | f7d50637-bae2-4167-b9bd-ca14cbef0833 | Электроподключение указано в разделе "Электроподключения" паспорта модели Node4 VEC от 01.01.2026. | Согласно паспорту на установку Node4 VEC от 01.01.2026, расположение электроподключения зависит от конфигурации, выбранной при заказе: 1. Стандартное исполнение: - Электроподключение и патрубки находятся СЛЕВА - Доступ к автоматике осуществляется СНИЗУ 2. Исполнение по запросу: - Электроподключение и патрубки находятся СПРАВА - Доступ к автоматике осуществляется СНИЗУ Важные требования и предупреждения: - Электроподключение должно проводиться только квалифицированным персоналом, имеющим необходимый допуск к выполнению данных работ - Все элементы, требующие электроподключения, имеют электросхемы, в соответствии с которыми необходимо произвести подключение. Схемы продублированы на корпусах соответствующих элементов - Запрещается производить электроподключение, если отсутствует схема расключения - В случае утраты или отсутствия элементов электросхемы необходимо связаться с сервисным центром Описание системы автоматики и точные схемы подключения приведены в отдельном документе, который доступен вместе с паспортом. Также ко всем произведенным установкам доступен пакет актуальной документации по ссылке, нанесенной на шильде. | true | Пользователь спрашивает о расположении электроподключения у модели Node4 VEC из паспорта от 01.01.2026. В чанках из предыдущего поиска есть релевантная информация: стандартное исполнение - слева, по запросу - справа. Также есть предупреждения о квалифицированном персонале, схемах подключения и отдельном документе по автоматике. Ответ уже был дан в предыдущем сообщении, нужно сохранить его полноту и точность на основе имеющихся чанков. | 29146.6 | 424.65 | 417.98 | 279.88 | 28092.09 | 2.35 | point_id: f7d50637-bae2-4167-b9bd-ca14cbef0833 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Электроподключения point_id: 7655367b-41d0-44c5-990f-9d1eccfe5866 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Электроподключения должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий необходимый допуск к выполнению данных работ. Все элементы, требующие электроподключения, имеют электросхемы, в соответствии с которыми необходимо произвести подключение. Схемы продублированы на корпусах соответствующих элементов. point_id: c46cb28a-efb2-4257-b051-f586e968c920 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/W, B, мм: 562, L, мм: 808, L1, мм: 848, L2, мм: 880, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 920, Bm, мм: 627, Hm, мм: 340, Вес, кг: 38 point_id: 0b846944-318a-4a4a-b2e8-9de0b9d18067 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/W, B, мм: 532, L, мм: 802, L1, мм: 842, L2, мм: 880, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 914, Bm, мм: 597, Hm, мм: 299, Вес, кг: 36 point_id: f21b6662-8387-4c3b-8f5a-d7cc553c3eb9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Запрещается производить электроподключения если отсутствует схема расключения! point_id: d8ab2bda-21b2-416b-be65-5f9f8cfeb76e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/E, B, мм: 612, L, мм: 830, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 953, Bm, мм: 662, Hm, мм: 397, Вес, кг: 48 point_id: b3e8fdcb-55fd-4366-935a-962c74db6a87 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 100/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 98, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 31 point_id: a5049ea4-80e1-405c-8274-aee45eadbee5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/E, B, мм: 532, L, мм: 833, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 945, Bm, мм: 578, Hm, мм: 299, Вес, кг: 38 point_id: 4e4eb24e-82bb-46f0-821d-bf162c3d69d2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/E, B, мм: 662, L, мм: 1006, L1, мм: 1040, L2, мм: 1080, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1118, Bm, мм: 722, Hm, мм: 440, Вес, кг: 60 point_id: 81c78081-6fd1-4ad7-a499-376ae0b3b8cd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 125/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 123, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 32 point_id: c45581ca-9184-4174-b9b0-1a7059d9c928 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/W, B, мм: 662, L, мм: 902, L1, мм: 942, L2, мм: 974, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1014, Bm, мм: 727, Hm, мм: 440, Вес, кг: 59 point_id: a86ff930-2da8-4e80-b02e-a13231ce3124 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 В состав установки входит: point_id: d4b82553-282d-441e-a832-24767347b154 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ТР ТС 020/2011 point_id: 33f174e7-d7c2-4a14-8036-8f671c1c6f4b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 В случае, если на какие-либо элементы электросхемы были утрачены или не были найдены, необходимо связаться с сервис центром! point_id: 02e2c945-c401-431f-8760-ad94b5a0b665 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Электроподключения point_id: ad1400b2-9304-436a-844a-768dcb9e1676 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ПАСПОРТ ТЕХНИЧЕСКИЙ point_id: bde5b213-66c2-40bd-a7b6-93da04693adc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Установки выпускаются с различной системой управления. Описание работы автоматики приведено в отдельном документе. Данный паспорт актуален на день публикации. Ко всем произведенным установкам доступен пакет актуальной документации по ссылке, нанесенной на шильде. point_id: b801deca-633a-49cd-8918-1ed9849048e4 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Электроподключения должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий необходимый допуск к выполнению данных работ. Все элементы, требующие электроподключения, имеют электросхемы, в соответствии с которыми необходимо произвести подключение. Схемы продублированы на корпусах соответствующих элементов. point_id: 7b42c839-3e12-4f3c-95db-70784eef315d Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Назначение и область применения point_id: 3a63554f-f7c3-4acb-8fd8-4942d4770ae7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Монтаж. Подготовка к работе point_id: 0a52cb3f-0ce3-40b5-91a2-3c3835690c29 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6035/ E…, Bs, мм: 950, BхH, мм: 600x350, L1, мм: 1046, B1, мм: 990, f, мм: 255, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 1030, Hm, мм: 510, Вес, кг: 91 point_id: 04717b34-8cb3-4f85-b923-5852a2db3bab Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6030/ E…, Bs, мм: 920, BхH, мм: 600x300, L1, мм: 1046, B1, мм: 960, f, мм: 230, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 1000, Hm, мм: 460, Вес, кг: 76 point_id: 2cc58742-4a86-4ff3-8ab8-5b100dcb29ed Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 тел. (812) 309-74-06 point_id: 63ac0286-61a4-4935-9055-870ed25cbccc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Запуск, наладка, эксплуатация и техническое обслуживание point_id: dfaca779-03b4-4c1e-a943-12b59b3a8eed Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Требования безопасности point_id: 0f02b431-51a6-4a4c-a024-0bf1abb5914d Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 4020, Bs, мм: 750, BхH, мм: 400x200, L1, мм: 951, B1, мм: 790, f, мм: 170, a, мм: 250, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 890, Hm, мм: 340, Вес, кг: 52 point_id: c063ff08-502e-4415-b917-9b8bd8589f60 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Руководство по монтажу и эксплуатации point_id: ac957de5-f516-4323-b7c6-04d1c9ecacd9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Для обеспечения эффективного и безопасного функционирования вентиляционной установки внимательно прочтите данный паспорт перед началом работ. Если в процессе работы возникнут вопросы, которые невозможно решить с помощью, изложенной в данном паспорте информации, свяжитесь с сервис центром. point_id: 7db6c9a2-d65d-4922-a36d-072217e05903 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Запрещается производить электроподключения если отсутствует схема расключения! point_id: eb9ac6a8-7567-48de-b12b-a7a21a980651 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Руководство по монтажу и эксплуатации | Запрос: Node4 VEC электроподключение расположение схема point_id: 5674da1d-7cc8-4208-a681-5f5bec7ab671 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок таблицы: Стороны обслуживания, подключения и расположения патрубков Заголовок или пояснение к картинке: Вид сверху Текст строки таблицы: СТАНДАРТ: ЛЕВАЯ ¦ Электроподключение и патрубки - СЛЕВА Доступ к автоматике - СНИЗУ Описание изображения: Изображение представляет собой схематическое изображение устройства, предназначенного для промышленной вентиляции. На изображении указано направление потока воздуха: "В помещение" с левой стороны и "С улицы" с правой стороны. Устройство выглядит как фильтр или кондиционер, соединенный через воздуховоды. point_id: 8178e24d-582c-4ffa-a40b-5ba85c216f10 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок таблицы: Стороны обслуживания, подключения и расположения патрубков Заголовок или пояснение к картинке: Вид сверху Текст строки таблицы: ПО ЗАПРОСУ: ПРАВАЯ ¦ Электроподключение и патрубки - СПРАВА Доступ к автоматике - СНИЗУ доступ к автоматике - снизу Описание изображения: Изображение показывает схему вентиляционного оборудования, которое направляет воздух из помещения вружной стороны. point_id: 7655367b-41d0-44c5-990f-9d1eccfe5866 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Электроподключения должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий необходимый допуск к выполнению данных работ. Все элементы, требующие электроподключения, имеют электросхемы, в соответствии с которыми необходимо произвести подключение. Схемы продублированы на корпусах соответствующих элементов. point_id: f21b6662-8387-4c3b-8f5a-d7cc553c3eb9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Запрещается производить электроподключения если отсутствует схема расключения! point_id: c1c3e685-c647-407e-b180-bd8f4ac2e341 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Описание системы автоматики и схемы подключения приведены в отельном документе. [контекст обрезан по лимиту символов] Запрос: Node4 VEC место подключения электричество корпус point_id: 7655367b-41d0-44c5-990f-9d1eccfe5866 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Электроподключения должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий необходимый допуск к выполнению данных работ. Все элементы, требующие электроподключения, имеют электросхемы, в соответствии с которыми необходимо произвести подключение. Схемы продублированы на корпусах соответствующих элементов. point_id: 8178e24d-582c-4ffa-a40b-5ba85c216f10 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок таблицы: Стороны обслуживания, подключения и расположения патрубков Заголовок или пояснение к картинке: Вид сверху Текст строки таблицы: ПО ЗАПРОСУ: ПРАВАЯ ¦ Электроподключение и патрубки - СПРАВА Доступ к автоматике - СНИЗУ доступ к автоматике - снизу Описание изображения: Изображение показывает схему вентиляционного оборудования, которое направляет воздух из помещения вружной стороны. point_id: c46cb28a-efb2-4257-b051-f586e968c920 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/W, B, мм: 562, L, мм: 808, L1, мм: 848, L2, мм: 880, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 920, Bm, мм: 627, Hm, мм: 340, Вес, кг: 38 point_id: 710dffa9-6847-4740-be19-a64bbd29d6cf Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Нижняя крышка съемная, что позволяет проводить обслуживание снизу. С торцевых сторон установки имеются патрубки для подключения воздуховодов. point_id: 0b846944-318a-4a4a-b2e8-9de0b9d18067 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/W, B, мм: 532, L, мм: 802, L1, мм: 842, L2, мм: 880, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 914, Bm, мм: 597, Hm, мм: 299, Вес, кг: 36 [контекст обрезан по лимиту символов] Запрос: Node4 VEC паспорт 01.01.2026 электросхема point_id: 7655367b-41d0-44c5-990f-9d1eccfe5866 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Электроподключения должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий необходимый допуск к выполнению данных работ. Все элементы, требующие электроподключения, имеют электросхемы, в соответствии с которыми необходимо произвести подключение. Схемы продублированы на корпусах соответствующих элементов. point_id: fed4f24c-83ba-40c0-b4ed-2ffdc0d4b2f7 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок таблицы: Комплектация системы автоматики Текст строки таблицы: Электросхема, описание функционала Описание изображения: Электросхема, описание функционала point_id: f21b6662-8387-4c3b-8f5a-d7cc553c3eb9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Запрещается производить электроподключения если отсутствует схема расключения! point_id: 9a622175-4f8f-4d5f-b857-c21f581132f4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 EC-вентилятор для перемещения приточного воздуха c электронно-коммутируемым высокоэффективным двигателем, который может управляться в широком диапазоне при сохранении КПД на высоком уровне; point_id: f7d50637-bae2-4167-b9bd-ca14cbef0833 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Электроподключения point_id: bde5b213-66c2-40bd-a7b6-93da04693adc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Установки выпускаются с различной системой управления. Описание работы автоматики приведено в отдельном документе. Данный паспорт актуален на день публикации. Ко всем произведенным установкам доступен пакет актуальной документации по ссылке, нанесенной на шильде. point_id: d4b82553-282d-441e-a832-24767347b154 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ТР ТС 020/2011 point_id: 33f174e7-d7c2-4a14-8036-8f671c1c6f4b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 В случае, если на какие-либо элементы электросхемы были утрачены или не были найдены, необходимо связаться с сервис центром! [контекст обрезан по лимиту символов] | 1 | 1 | 15 | 0.066667 | 1 | 0.066667 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ релевантен запросу, полностью соответствует эталону, опирается на контекст и не противоречит ему, использует все существенные факты из контекста.
431 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Какое требование к сети электропитания предъявляется к модели Node4 VEC? | a47b3cf6-e548-4ec9-81f5-ca5a87a8a48e | Сеть электропитания должна быть оснащена стабилизатором напряжения, который не позволит подавать напряжение более чем на 10% отличающегося от номинального значения. | На основе технической документации на установки Node4 VEC требования к сети электропитания следующие: Основные требования к сети электропитания: 1. Стабилизатор напряжения — сеть электропитания должна быть оснащена стабилизатором напряжения, который не позволит подавать напряжение более чем на 10% отличающегося от номинального значения. 2. Квалифицированный персонал — электроподключения должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий необходимый допуск к выполнению данных работ. 3. Электросхемы — все элементы, требующие электроподключения, имеют электросхемы, в соответствии с которыми необходимо произвести подключение. Схемы продублированы на корпусах соответствующих элементов. Параметры питания для различных моделей: В зависимости от конкретной модели, требования к напряжению могут отличаться: - Трёхфазное питание 3~380В — большинство моделей серии Node4 VEC работают от трёхфазной сети 380В (например, модели с типоразмерами 160, 200, 250, 315, 6030, 6035, 8050 и т.д.) - Однофазное питание 1~220В — некоторые компактные модели работают от однофазной сети 220В (например, Node4 VEC 160(50m)/VEC(B190),E2 и Node4 VEC 160(50m)/VEC(B190),E3.8) Дополнительные технические характеристики по токам: Для различных моделей ток ТЭНа (на фазу) может составлять от 10,5 А до 147,0 А в зависимости от мощности калорифера и типа питания. Рекомендация: Перед подключением обязательно ознакомьтесь с электросхемой на корпусе оборудования и убедитесь, что ваша сеть электропитания соответствует требованиям конкретной модели. | false | Анализирую контекст чанков для ответа на вопрос о требованиях к сети электропитания модели Node4 VEC. Из чанков видно, что есть общие требования для всего семейства (стабилизатор напряжения, квалифицированный персонал, электросхемы) и специфические параметры питания для разных моделей (3~380В для большинства, 1~220В для некоторых компактных моделей). Все чанки относятся к одному семейству Node4 VEC, поэтому можно дать полный ответ на основе имеющейся информации без необходимости вызывать search_more. Ответ должен быть максимально полным и включать все варианты исполнения. | 25274.3 | 227.5 | 529.7 | 328.19 | 24185.87 | 4.4 | point_id: a47b3cf6-e548-4ec9-81f5-ca5a87a8a48e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Сеть электропитания должна быть оснащена стабилизатором напряжения, который не позволит подавать напряжение более чем на 10% отличающегося от номинального значения. point_id: 7655367b-41d0-44c5-990f-9d1eccfe5866 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Электроподключения должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий необходимый допуск к выполнению данных работ. Все элементы, требующие электроподключения, имеют электросхемы, в соответствии с которыми необходимо произвести подключение. Схемы продублированы на корпусах соответствующих элементов. point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 30f45b36-fd7e-4076-b321-86bf510d10ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 7.5, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 7,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 385b4356-15d6-4f0e-a3da-445cbd2de15b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),E31, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 31,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 63,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: 60e0d445-699d-4a0f-ab06-da97cd2cb417 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),E47, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 47,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 84,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: 8d718a4e-7a0e-4199-8de0-f5d759ece414 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 9, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 9,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: fc1dac66-2faf-4063-a8d4-4fbad112b2bd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 315(50m)/VEC(Bs280),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: e7561fff-0413-4587-8023-4ec32b54af4f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 78, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 78,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 147,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 48a42c5b-12e8-4f64-bdf9-e70b906dea29 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E15, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 15,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 31,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 897d6954-f4c4-4887-a659-70108c3529dc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6035(50m)/VEC(B310),E38, Расход воздуха, м3/ч: 2 800, Площадь помещения, м2: 1 120, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,70, Ток вентиляторов, А: 3,1, Мощность калорифера, кВт: 38,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 74,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,8 point_id: 5aff57b2-3984-43b4-8f93-177150be8be2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 250, Площадь помещения, м2: 100, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: bf1b8142-16a9-4218-96f9-f82514a89899 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 315(50m)/VEC(Bs280),E21, Расход воздуха, м3/ч: 1 000, Площадь помещения, м2: 400, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 21,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 42,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ релевантен запросу; выводы и факты (включая цифру ±10% от номинала) совпадают с эталоном, опирается на контекст документов без противоречий, и включает все релевантные для запроса факты из контекста.
432 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Какие требования предъявляются к персоналу при электроподключении модели Node4 VEC и где находятся электросхемы подключения? | 7655367b-41d0-44c5-990f-9d1eccfe5866 | Для модели Node4 VEC электроподключение может выполнять только квалифицированный персонал с необходимым допуском, а электросхемы подключения продублированы на корпусах соответствующих элементов. | На основе предоставленной документации для модели Node4 VEC, вот информация о требованиях к персоналу и расположении электросхем: Требования к персоналу при электроподключении Электроподключения должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий необходимый допуск к выполнению данных работ. К эксплуатации вентиляционной установки допускается персонал, который: - Прошел необходимый инструктаж по технике безопасности - Имеет допуск для работы с электроустановками - Обладает знаниями о принципах функционирования КИПиА в части касающейся управления и защиты вентиляционных установок Запуск установки должен производить специально обученный персонал. Расположение электросхем подключения Все элементы, требующие электроподключения, имеют электросхемы, в соответствии с которыми необходимо произвести подключение. Схемы продублированы на корпусах соответствующих элементов. Важное предупреждение: Запрещается производить электроподключения, если отсутствует схема расключения! В случае, если на какие-либо элементы электросхемы были утрачены или не были найдены, необходимо связаться с сервис центром. Дополнительные требования при монтаже и пуске Перед запуском установки необходимо: - Проверить настройки пульта управления - Проверить правильность монтажа и электроподключений - Убедиться, что питающее напряжение соответствует номинальным параметрам При транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации необходимо осуществлять все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ. Все работники должны пройти соответствующие инструктажи. Класс защиты от поражения электрическим током - I. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. | false | Анализ чанков показал, что вся необходимая информация о требованиях к персоналу и расположении электросхем для модели Node4 VEC(...) уже присутствует в предоставленных чанках. Чанки содержат конкретные требования к квалификации персонала, допуски, инструктажи, а также информацию о том, что схемы продублированы на корпусах элементов. Нет необходимости вызывать search_more, так как информация полностью релевантна и достаточна для ответа на вопрос пользователя. | 21579.8 | 236.71 | 417.67 | 445.36 | 20476.97 | 4.22 | point_id: 7655367b-41d0-44c5-990f-9d1eccfe5866 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Электроподключения должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий необходимый допуск к выполнению данных работ. Все элементы, требующие электроподключения, имеют электросхемы, в соответствии с которыми необходимо произвести подключение. Схемы продублированы на корпусах соответствующих элементов. point_id: b801deca-633a-49cd-8918-1ed9849048e4 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Электроподключения должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий необходимый допуск к выполнению данных работ. Все элементы, требующие электроподключения, имеют электросхемы, в соответствии с которыми необходимо произвести подключение. Схемы продублированы на корпусах соответствующих элементов. point_id: d2b6da75-eec4-4808-9a53-6b3d9381af33 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Запуск должен производить специально обученный персонал. Перед запуском установки, необходимо проверить настройки пульта управления. Перед запуском необходимо проверить правильность монтажа и электроподключений, убедиться, что питающее напряжение соответствует номинальным параметрам. Перед началом наладочных работ необходимо проверить правильность направления вращения вентиляторов. После запуска необходимо проверить рабочие токи электродвигателей и сравнить их с номинальными значениями. Если рабочие токи превышают номинальные значения более чем на 10%, то дальнейшая эксплуатация запрещена. Завышение рабочих токов электродвигателей центробежных вентиляторов может быть связано с заниженным сопротивлением сети (как следствие – завышенным расходом воздуха). В данном случае необходимо снизить расход воздуха до расчетных параметров. Наладку необходимо проводить согласно пособию к СНиП 3.05.01-85 и другим нормативным документам. point_id: d5d118e7-66b7-4896-bb07-0a1d24b44d4f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! К эксплуатации вентиляционной установки допускается персонал, прошедший необходимый инструктаж по технике безопасности, имеющий допуск для работы с электроустановками, а также обладающий знаниями о принципах функционирования КИПиА в части касающейся управления и защиты вентиляционных установок. point_id: f21b6662-8387-4c3b-8f5a-d7cc553c3eb9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Запрещается производить электроподключения если отсутствует схема расключения! point_id: c2b1bf75-8b42-4196-913a-3f1a6e523ddc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 При транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации необходимо осуществлять все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ. Все работники должны пройти соответствующие инструктажи. point_id: 6a224509-605a-41d8-86ce-3b39acd272a0 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃. Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков). Класс защиты от поражения электрическим током - I. Минимальная температура входящего воздуха: -35℃ point_id: 33f174e7-d7c2-4a14-8036-8f671c1c6f4b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 В случае, если на какие-либо элементы электросхемы были утрачены или не были найдены, необходимо связаться с сервис центром! point_id: 0b846944-318a-4a4a-b2e8-9de0b9d18067 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/W, B, мм: 532, L, мм: 802, L1, мм: 842, L2, мм: 880, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 914, Bm, мм: 597, Hm, мм: 299, Вес, кг: 36 point_id: f7d50637-bae2-4167-b9bd-ca14cbef0833 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Электроподключения point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: bf1b8142-16a9-4218-96f9-f82514a89899 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 315(50m)/VEC(Bs280),E21, Расход воздуха, м3/ч: 1 000, Площадь помещения, м2: 400, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 21,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 42,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: be1afacd-a131-454b-a38a-f1362de7b024 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E1.5, Расход воздуха, м3/ч: 150, Площадь помещения, м2: 60, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 7,9, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 30f45b36-fd7e-4076-b321-86bf510d10ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 7.5, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 7,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу: перечислены требования к персоналу и указано, где находятся электросхемы. Выводы и факты совпадают с эталоном. Все утверждения согласованы с контекстом документов. В ответе использованы все релевантные факты из контекста, относящиеся к персоналу и схемам.
433 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Можно ли производить электроподключение к модели Node4 VEC(...) при отсутствии схемы расключения? | f21b6662-8387-4c3b-8f5a-d7cc553c3eb9 | Электроподключение запрещено, если отсутствует схема расключения. | Нет, производить электроподключение к модели Node4 VEC(...) при отсутствии схемы расключения ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Согласно технической документации на оборудование Node4 VEC(...), существуют следующие требования к электроподключению: Основные требования: 1. Наличие схемы расключения обязательно — электроподключение запрещено производить, если отсутствует схема расключения. 2. Квалифицированный персонал — электроподключение должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий необходимый допуск к выполнению данных работ. 3. Наличие электросхем — все элементы, требующие электроподключения, имеют электросхемы, в соответствии с которыми необходимо произвести подключение. Схемы продублированы на корпусах соответствующих элементов. 4. В случае утраты схем — в случае, если на какие-либо элементы электросхемы были утрачены или не были найдены, необходимо связаться с сервис центром. Дополнительные требования к электропитанию: - Сеть электропитания должна быть оснащена стабилизатором напряжения, который не позволит подавать напряжение более чем на 10% отличающегося от номинального значения. Важное предупреждение: Не вносите изменений в схему управления без согласования с разработчиком системы автоматизации, это ведет к нарушению гарантии. Таким образом, наличие схемы расключения является обязательным условием для безопасного и легитимного электроподключения установки Node4 VEC(...). | false | Анализ чанков показал, что есть прямая информация по вопросу пользователя. В чанках для модели Node4 VEC(...) четко указано, что электроподключение ЗАПРЕЩАЕТСЯ при отсутствии схемы расключения. Также есть дополнительная информация о требованиях к квалифицированному персоналу, наличии электросхем на элементах, необходимости связываться с сервис центром при утрате схем, требованиях к стабилизатору напряжения и предупреждениях о внесении изменений в схему управления. Этого ДОСТАТОЧНО для полного ответа, вызов search_more не требуется. | 33448 | 219.7 | 401.42 | 306.84 | 32517.55 | 4.55 | point_id: f21b6662-8387-4c3b-8f5a-d7cc553c3eb9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Запрещается производить электроподключения если отсутствует схема расключения! point_id: 7db6c9a2-d65d-4922-a36d-072217e05903 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Запрещается производить электроподключения если отсутствует схема расключения! point_id: 7655367b-41d0-44c5-990f-9d1eccfe5866 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Электроподключения должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий необходимый допуск к выполнению данных работ. Все элементы, требующие электроподключения, имеют электросхемы, в соответствии с которыми необходимо произвести подключение. Схемы продублированы на корпусах соответствующих элементов. point_id: ae6146c9-292b-4719-a9f7-0b34b34a58ba Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Выключение установки должно осуществляться с пульта управления. Не допускается выключать установку путем снятия питания, так как в этом случае не будет произведена штатная функция - продувка нагревателя, в результате чего, может произойти повреждение элементов установки. point_id: b801deca-633a-49cd-8918-1ed9849048e4 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Электроподключения должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий необходимый допуск к выполнению данных работ. Все элементы, требующие электроподключения, имеют электросхемы, в соответствии с которыми необходимо произвести подключение. Схемы продублированы на корпусах соответствующих элементов. point_id: a9d85d9e-a794-4e0d-95a5-e8acd1fed7dc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Не вносите изменений в схему управления без согласования с разработчиком системы автоматизации, это ведет к нарушению гарантии. point_id: f7d50637-bae2-4167-b9bd-ca14cbef0833 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Электроподключения point_id: a47b3cf6-e548-4ec9-81f5-ca5a87a8a48e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Сеть электропитания должна быть оснащена стабилизатором напряжения, который не позволит подавать напряжение более чем на 10% отличающегося от номинального значения. point_id: 3bfd29c8-a570-4e06-bece-0ba9312a0977 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/W, B, мм: 612, L, мм: 903, L1, мм: 943, L2, мм: 975, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 1015, Bm, мм: 677, Hm, мм: 397, Вес, кг: 50 point_id: 33f174e7-d7c2-4a14-8036-8f671c1c6f4b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 В случае, если на какие-либо элементы электросхемы были утрачены или не были найдены, необходимо связаться с сервис центром! point_id: c46cb28a-efb2-4257-b051-f586e968c920 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/W, B, мм: 562, L, мм: 808, L1, мм: 848, L2, мм: 880, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 920, Bm, мм: 627, Hm, мм: 340, Вес, кг: 38 point_id: 0b846944-318a-4a4a-b2e8-9de0b9d18067 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/W, B, мм: 532, L, мм: 802, L1, мм: 842, L2, мм: 880, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 914, Bm, мм: 597, Hm, мм: 299, Вес, кг: 36 point_id: c45581ca-9184-4174-b9b0-1a7059d9c928 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/W, B, мм: 662, L, мм: 902, L1, мм: 942, L2, мм: 974, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1014, Bm, мм: 727, Hm, мм: 440, Вес, кг: 59 point_id: a5049ea4-80e1-405c-8274-aee45eadbee5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/E, B, мм: 532, L, мм: 833, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 945, Bm, мм: 578, Hm, мм: 299, Вес, кг: 38 point_id: d8ab2bda-21b2-416b-be65-5f9f8cfeb76e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/E, B, мм: 612, L, мм: 830, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 953, Bm, мм: 662, Hm, мм: 397, Вес, кг: 48 point_id: 81c78081-6fd1-4ad7-a499-376ae0b3b8cd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 125/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 123, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 32 point_id: b3e8fdcb-55fd-4366-935a-962c74db6a87 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 100/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 98, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 31 point_id: 4e4eb24e-82bb-46f0-821d-bf162c3d69d2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/E, B, мм: 662, L, мм: 1006, L1, мм: 1040, L2, мм: 1080, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1118, Bm, мм: 722, Hm, мм: 440, Вес, кг: 60 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 30f45b36-fd7e-4076-b321-86bf510d10ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 7.5, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 7,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 8d718a4e-7a0e-4199-8de0-f5d759ece414 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 9, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 9,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ прямо и в полной мере отвечает на запрос, вывод совпадает с эталоном, все перечисленные требования соответствуют фактам из контекста, нет противоречий и пропусков релевантных сведений.
434 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Что делать, если на электросхеме модели Node4 VEC какие‑то элементы электросхемы отсутствуют или утрачены? | 33f174e7-d7c2-4a14-8036-8f671c1c6f4b | В случае, если на какие-либо элементы электросхемы были утрачены или не были найдены, необходимо связаться с сервис центром! | На основе документации для модели Node4 VEC(...) от 01.01.2026: Если на какие-либо элементы электросхемы были утрачены или не были найдены, необходимо связаться с сервис центром! Дополнительные важные требования и предупреждения по электроподключениям: 1. Запрет на подключение без схемы: - Запрещается производить электроподключения, если отсутствует схема расключения! 2. Требования к персоналу: - Электроподключения должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий необходимый допуск к выполнению данных работ. 3. Наличие схем на оборудовании: - Все элементы, требующие электроподключения, имеют электросхемы, в соответствии с которыми необходимо произвести подключение. - Схемы продублированы на корпусах соответствующих элементов. 4. Стабилизация напряжения: - Сеть электропитания должна быть оснащена стабилизатором напряжения, который не позволит подавать напряжение более чем на 10% отличающегося от номинального значения. 5. Изменения в схеме управления: - Не вносите изменений в схему управления без согласования с разработчиком системы автоматизации, это ведет к нарушению гарантии. Рекомендуемые действия при обнаружении утраченных или отсутствующих элементов электросхемы: 1. Не пытайтесь проводить самостоятельные подключения без полной схемы 2. Немедленно свяжитесь с сервисным центром для получения оригинальной схемы расключения и замены утраченных элементов 3. Дождитесь квалифицированного специалиста для выполнения работ по электроподключению Это обеспечит безопасность эксплуатации оборудования и сохранит гарантию на установку. | false | В контексте найдены релевантные чанки для модели Node4 VEC(...). Чанк point_id: 33f174e7-d7c2-4a14-8036-8f671c1c6f4b прямо отвечает на вопрос пользователя - необходимо связаться с сервис центром. Дополнительные чанки содержат важную информацию о требованиях к электроподключениям, запретах и предупреждениях. Все чанки относятся к семейству Node4 VEC, поэтому достаточно использовать имеющуюся информацию без вызова search_more. | 26521.9 | 239.16 | 538.39 | 322.48 | 25418.78 | 4.18 | point_id: 33f174e7-d7c2-4a14-8036-8f671c1c6f4b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 В случае, если на какие-либо элементы электросхемы были утрачены или не были найдены, необходимо связаться с сервис центром! point_id: e3fa8048-bc7e-4c7a-9dfc-b3d38d1d6bc6 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 В случае, если на какие-либо элементы электросхемы были утрачены или не были найдены, необходимо связаться с сервис центром! point_id: 331b8b24-0ebc-4148-99ad-b1994ec4f1dd Модель: Vast1 AQUA ¦ Паспорт от 01.01.2026 В случае если на какие-либо компоненты электросхемы были утрачены (или не были найдены), необходимо связаться с сервис-центром! point_id: f21b6662-8387-4c3b-8f5a-d7cc553c3eb9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Запрещается производить электроподключения если отсутствует схема расключения! point_id: 7655367b-41d0-44c5-990f-9d1eccfe5866 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Электроподключения должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий необходимый допуск к выполнению данных работ. Все элементы, требующие электроподключения, имеют электросхемы, в соответствии с которыми необходимо произвести подключение. Схемы продублированы на корпусах соответствующих элементов. point_id: ae6146c9-292b-4719-a9f7-0b34b34a58ba Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Выключение установки должно осуществляться с пульта управления. Не допускается выключать установку путем снятия питания, так как в этом случае не будет произведена штатная функция - продувка нагревателя, в результате чего, может произойти повреждение элементов установки. point_id: 977e2da5-7175-41da-8248-4b196498518f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Обслуживание основных элементов установки (фильтр, вентилятор, нагреватель) осуществляется преимущественно снизу. Сервисная дверь выполнена съемной и закреплена замками-защелками. point_id: a9d85d9e-a794-4e0d-95a5-e8acd1fed7dc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Не вносите изменений в схему управления без согласования с разработчиком системы автоматизации, это ведет к нарушению гарантии. point_id: a47b3cf6-e548-4ec9-81f5-ca5a87a8a48e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Сеть электропитания должна быть оснащена стабилизатором напряжения, который не позволит подавать напряжение более чем на 10% отличающегося от номинального значения. point_id: 93a2750e-5210-4d5c-94d3-f3615255ed3e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Данное описание характеризует базовую модель. В зависимости от условий монтажа, эксплуатации или требований заказчика установки могут быть изготовлены с другими характеристиками. point_id: be1afacd-a131-454b-a38a-f1362de7b024 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E1.5, Расход воздуха, м3/ч: 150, Площадь помещения, м2: 60, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 7,9, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 1ac93c6f-d0ea-4e10-abb8-9c73ddd16788 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установки не рекомендуется располагать нагнетательным патрубком вниз, так как после аварийной остановки, остаточный тепловой поток от ТЭНа будет направлен в сторону вентилятора, фильтра и других компонентов, которые могут выйти из-за этого из строя. point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 30f45b36-fd7e-4076-b321-86bf510d10ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 7.5, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 7,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: a7a7d19c-0f12-4515-aa4c-dd0aa98812a7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, выводы и факты совпадают с эталоном, все утверждения согласованы с контекстом документов, все релевантные факты из контекста отражены.
435 | Установки | Node4 VEC(...) |  | В каком документе приведены описание системы автоматизации и схемы подключения для модели Node4 VEC? | c1c3e685-c647-407e-b180-bd8f4ac2e341 | Описание системы автоматизации и схемы подключения для модели Node4 VEC приведены в отельном документе. | На основе найденной документации для модели Node4 VEC, описание системы автоматизации и схемы подключения приведены в отдельном документе, не в паспорте установки. Согласно паспорту от 01.01.2026 на модель Node4 VEC: 1. Описание работы автоматики приведено в отдельном документе 2. Электросхемы продублированы на корпусах соответствующих элементов оборудования 3. Все элементы, требующие электроподключения, имеют электросхемы, в соответствии с которыми необходимо производить подключение Также в документации указано: - Установки выпускаются с различной системой управления - Ко всем произведенным установкам доступен пакет актуальной документации по ссылке, нанесенной на шильде - В комплектации системы автоматики присутствуют: электросхема с описанием функционала, пульт управления TS4, инструкция на пульт Важное предупреждение: Электроподключение должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий необходимый допуск к выполнению данных работ. Не вносите изменений в схему управления без согласования с разработчиком системы автоматизации, это ведет к нарушению гарантии. Для получения полного описания системы автоматизации и схем подключения рекомендуется обратиться к отдельному документу по автоматике, ссылка на который указана на шильде установки. | false | Анализ чанков показывает, что информация о документе с описанием системы автоматизации и схемами подключения уже есть в контексте. Чанки c1c3e685, bde5b213, 7655367b и другие содержат прямую информацию о том, что описание автоматики и схемы подключения приведены в отдельном документе. Также есть информация о том, что схемы продублированы на корпусах элементов, и что документация доступна по ссылке на шильде. Нет необходимости вызывать search_more, так как вся необходимая информация уже присутствует в чанках. | 26404.1 | 242.59 | 500.86 | 308.81 | 25349.01 | 4.12 | point_id: c1c3e685-c647-407e-b180-bd8f4ac2e341 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Описание системы автоматики и схемы подключения приведены в отельном документе. point_id: bde5b213-66c2-40bd-a7b6-93da04693adc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Установки выпускаются с различной системой управления. Описание работы автоматики приведено в отдельном документе. Данный паспорт актуален на день публикации. Ко всем произведенным установкам доступен пакет актуальной документации по ссылке, нанесенной на шильде. point_id: 7c39bab5-9134-42cd-9aba-458560b80fc4 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Описание системы автоматики и схемы подключения приведены в отельном документе. point_id: fed4f24c-83ba-40c0-b4ed-2ffdc0d4b2f7 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок таблицы: Комплектация системы автоматики Текст строки таблицы: Электросхема, описание функционала Описание изображения: Электросхема, описание функционала point_id: dbd294a0-1aef-46fc-8f37-9de8db2de10b [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок таблицы: Комплектация системы автоматики Текст строки таблицы: Подключение Wi-Fi Описание изображения: QR-код. point_id: 9f0da2a8-dc79-4af3-9d53-fad6a81b2fc5 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок таблицы: Комплектация системы автоматики Текст строки таблицы: Описание контроллера Описание изображения: QR-код point_id: cb7e3907-43e7-421f-a30f-f170602a8db6 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок таблицы: Комплектация системы автоматики Текст строки таблицы: Внешний вид пульта Описание изображения: Пульт управления с дисплеем, на котором отображается текущая температура 23.9 градусов Цельсия. На дисплее также указано время 23:00 и имеется индикация статуса "READY". На пульте есть несколько кнопок управления: переключение режимов работы, управление температурой и other. point_id: e6914a1d-647d-4c46-bce9-0f4dec3c9e8f [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок таблицы: Комплектация системы автоматики Текст строки таблицы: Инструкция на пульт Описание изображения: Изображение содержит только QR-код. point_id: 7655367b-41d0-44c5-990f-9d1eccfe5866 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Электроподключения должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий необходимый допуск к выполнению данных работ. Все элементы, требующие электроподключения, имеют электросхемы, в соответствии с которыми необходимо произвести подключение. Схемы продублированы на корпусах соответствующих элементов. point_id: 93a2750e-5210-4d5c-94d3-f3615255ed3e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Данное описание характеризует базовую модель. В зависимости от условий монтажа, эксплуатации или требований заказчика установки могут быть изготовлены с другими характеристиками. point_id: fed8e7d5-cbcf-41f9-a9fd-f0576a6c4c37 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 интегрированная система автоматики с дистанционным пультом управления; point_id: c063ff08-502e-4415-b917-9b8bd8589f60 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Руководство по монтажу и эксплуатации point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 7ff8bc15-b26c-4db5-a41f-6cd24867607a Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Установки выпускаются с различной системой управления. Описание работы автоматики приведено в отдельном документе. Данный паспорт актуален на день публикации. Ко всем произведенным установкам доступен пакет актуальной документации по ссылке, нанесенной на шильде. point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: a9d85d9e-a794-4e0d-95a5-e8acd1fed7dc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Не вносите изменений в схему управления без согласования с разработчиком системы автоматизации, это ведет к нарушению гарантии. point_id: 63ac0286-61a4-4935-9055-870ed25cbccc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Запуск, наладка, эксплуатация и техническое обслуживание point_id: 070b8330-3b5e-487c-a6ef-759dfc1d96d4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! При выключении установки с пульта управления автоматика осуществляет продувку электронагревателя. Не рекомендуется выключать установку путем отключение вводного электропитания — это может привести к перегреву внутренних элементов из-за отсутствия продувки. point_id: 51880e06-0229-4db4-b4c5-acfa6925ebcc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Комплектация системы автоматики Модель пульта ¦ TS4 point_id: e5daf6ad-df80-4891-99fc-8b1c5eda8b97 [есть изображение] Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок таблицы: Комплектация системы автоматики Текст строки таблицы: Электросхема, описание функционала Описание изображения: QR-код point_id: b3e4580f-0960-4931-b80c-2c4715cd76c5 [есть изображение] Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок таблицы: Комплектация системы автоматики Текст строки таблицы: Подключение Wi-Fi Описание изображения: QR-код [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу и эталону: модель верно указывает, что описание системы автоматизации и схемы подключения для Node4 VEC приведены в отдельном документе. Ответ опирается на контекст (point_id: c1c3e685, bde5b213), дополняя его сведениями о комплектации автоматики (схема, пульт TS4, инструкция) и предупреждениями из контекста (point_id: 7655367b, a9d85d9e). Все факты согласованы с документами.
436 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Какой основной требования к основанию установки модели Node4 VEC(...) при подвесном исполнении и какие меры по безопасности предотвращают вырыв анкера? | 22d212b4-0a90-43c2-8ceb-ec99eb678a31 | При подвесном исполнении установки модели Node4 VEC(...) необходимо предусмотреть основание, рассчитанное в соответствии с массой и габаритами устройства; система крепления к перекрытию должна быть рассчитана на вес устройства с запасом, предотвращающим вырыв анкера. | На основе документации для модели Node4 VEC(...) следующие требования к основанию при подвесном исполнении: ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ Основное требование: На месте установки устройства необходимо предусмотреть основание, которое должно быть рассчитано в соответствии с массой и габаритами установки. Для подвесного исполнения: Система крепления к перекрытию должна быть рассчитана на вес устройства с запасом, предотвращающим вырыв анкера. МЕРЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И МОНТАЖУ 1. Виброизоляция: Для снижения передачи вибраций от устройства рекомендуется использовать резиновые виброизоляторы. 2. Расстояние для крепления: С боковых сторон необходимо минимальное расстояние для крепления к подвесам ~50 мм. 3. Демонтаж: Установка должна быть смонтирована таким образом, чтобы её демонтаж мог быть выполнен без препятствий со стороны строительных и иных конструкций. 4. Влажность: Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. 5. Температура: Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃. Минимальная температура входящего воздуха: -35 ℃. 6. Класс защиты: Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков). Класс защиты от поражения электрическим током - I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ - При транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации необходимо осуществлять все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ. - Все работники должны пройти соответствующие инструктажи. - К эксплуатации вентиляционной установки допускается персонал, прошедший необходимый инструктаж по технике безопасности, имеющий допуск для работы с электроустановками, а также обладающий знаниями о принципах функционирования КИПиА в части касающейся управления и защиты вентиляционных установок. - Не вскрывайте щит управления при включенном питании. Внутри щита есть элементы, находящиеся под опасным для жизни напряжением. - Установки не рекомендуется располагать нагнетательным патрубком вниз, так как после аварийной остановки остаточный тепловой поток от ТЭНа будет направлен в сторону вентилятора, фильтра и других компонентов, которые могут выйти из-за этого из строя. - Для установок с водяным нагревателем недопустимо производить обесточивание установки и узла регулирования при наружной температуре ниже +5 ℃, так как это может привести к разморозке калорифера – система автоматики не сможет предотвратить замерзание. - Для сохранения гарантийных обязательств после запуска необходимо составить отчет с указанием рабочих параметров установки (напряжение, токи, расход воздуха, температура воздуха на входе/выходе, температура воды на входе/выходе). ВНИМАНИЕ: В предоставленной документации не указаны конкретные числовые значения запаса прочности анкерных креплений. Эти параметры должны рассчитываться индивидуально в соответствии с фактической массой и габаритами конкретной установки. | false | Анализ чанков показывает, что есть информация о требованиях к основанию для Node4 VEC(...). Чанки содержат общие требования к основанию и подвесному исполнению, но не содержат конкретных числовых значений для запаса прочности анкерных креплений. Поскольку есть релевантная информация для модели Node4 VEC(...) в чанках, вызов search_more не требуется - достаточно предоставить имеющуюся информацию. | 27729.7 | 248.16 | 529.86 | 338.35 | 26610.17 | 4.03 | point_id: 22d212b4-0a90-43c2-8ceb-ec99eb678a31 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 На месте установки устройства необходимо предусмотреть основание, которое было бы рассчитано в соответствии с массой и габаритами установки. В случае подвесного исполнения система крепления к перекрытию должна быть рассчитана на вес устройства с запасом, предотвращающем вырыв анкера. point_id: 0dcbb93a-1ec4-4840-8b45-28ac6be7d767 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 На месте установке устройства необходимо предусмотреть основание, которое было бы рассчитано в соответствии с массой и габаритами установки. В случае подвесного исполнения система крепления к перекрытию должна быть рассчитана на вес устройства с запасом, предотвращающем вырыв анкера. point_id: 6a224509-605a-41d8-86ce-3b39acd272a0 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃. Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков). Класс защиты от поражения электрическим током - I. Минимальная температура входящего воздуха: -35℃ point_id: cd855b34-2bab-44a0-8d16-41e30be445c5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Для снижения передачи вибраций от устройства рекомендуется использовать резиновые виброизоляторы. С боковых сторон необходимо минимальное расстояние для крепления к подвесам ~ 50 мм. point_id: 7fa41780-2fe8-4445-8c04-e600584f0a22 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Установка должна быть смонтирована таким образом, чтобы её демонтаж мог быть выполнен без препятствий со стороны строительных и иных конструкций. point_id: dfaca779-03b4-4c1e-a943-12b59b3a8eed Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Требования безопасности point_id: c2b1bf75-8b42-4196-913a-3f1a6e523ddc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 При транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации необходимо осуществлять все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ. Все работники должны пройти соответствующие инструктажи. point_id: 1ac93c6f-d0ea-4e10-abb8-9c73ddd16788 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установки не рекомендуется располагать нагнетательным патрубком вниз, так как после аварийной остановки, остаточный тепловой поток от ТЭНа будет направлен в сторону вентилятора, фильтра и других компонентов, которые могут выйти из-за этого из строя. point_id: 93a2750e-5210-4d5c-94d3-f3615255ed3e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Данное описание характеризует базовую модель. В зависимости от условий монтажа, эксплуатации или требований заказчика установки могут быть изготовлены с другими характеристиками. point_id: d5d118e7-66b7-4896-bb07-0a1d24b44d4f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! К эксплуатации вентиляционной установки допускается персонал, прошедший необходимый инструктаж по технике безопасности, имеющий допуск для работы с электроустановками, а также обладающий знаниями о принципах функционирования КИПиА в части касающейся управления и защиты вентиляционных установок. point_id: f0ddb813-afdb-4830-ad06-dc18936e577c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для сохранения гарантийных обязательств, после запуска необходимо составить отчет с указанием рабочих параметров установки (напряжение, токи, расход воздуха, температура воздуха на входе выходе, температура воды на входе/выходе). point_id: 710dffa9-6847-4740-be19-a64bbd29d6cf Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Нижняя крышка съемная, что позволяет проводить обслуживание снизу. С торцевых сторон установки имеются патрубки для подключения воздуховодов. point_id: 62786c6a-57cb-4eb9-8a64-e9d056b9be85 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Не вскрывайте щит управления при включенном питании. Помните: внутри щита есть элементы, находящиеся под опасным для жизни напряжением. point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 301f88b7-c207-436a-93ad-7b60e929aaf4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для установок с водяным нагревателем недопустимо производить обесточивание установки и узла регулирования при наружной температуре ниже +5℃, так как это может привести к разморозке калорифера – система автоматики не сможет предотвратить замерзание. point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 30f45b36-fd7e-4076-b321-86bf510d10ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 7.5, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 7,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, совпадает с эталоном, опирается на контекст, не содержит противоречий и не упускает ключевые факты.
437 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Какое предупреждение содержится в паспорте модели Node4 VEC относительно размещения воздухораспределительных устройств рядом с установкой? | c405b8ad-6b46-4c92-9497-dce8f2e81a6b | В паспорте модели Node4 VEC указано следующее предупреждение: Не рекомендуется располагать воздухораспределительные устройства вблизи установки, так как шум, создаваемый вентилятором, будет распространяться из данных устройств. | В паспорте модели Node4 VEC содержится следующее предупреждение относительно размещения воздухораспределительных устройств: Не рекомендуется располагать воздухораспределительные устройства вблизи установки, так как шум, создаваемый вентилятором, будет распространяться из данных устройств. Это предупреждение относится к общим рекомендациям по размещению оборудования и направлено на минимизацию распространения шума вентилятора через воздухораспределительные устройства, расположенные рядом с установкой. | false | Анализ чанков показал, что информация о предупреждении относительно размещения воздухораспределительных устройств содержится в чанке point_id: c405b8ad-6b46-4c92-9497-dce8f2e81a6b из паспорта модели Node4 VEC от 01.01.2026. Это прямая информация, соответствующая запросу пользователя. Также в чанке be9a34e5-9c87-4353-8da2-28bb85f7150a есть аналогичное предупреждение для модели Node1 VEC, но пользователь спрашивал конкретно о Node4 VEC. Дополнительный поиск (search_more) не требуется, так как вся необходимая информация уже найдена в предоставленных чанках. | 20800 | 216.87 | 413.69 | 325.6 | 19841.5 | 4.61 | point_id: c405b8ad-6b46-4c92-9497-dce8f2e81a6b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется располагать воздухораспределительные устройства вблизи установки, так как шум, создаваемый вентилятором, будет распространяться из данных устройств. point_id: be9a34e5-9c87-4353-8da2-28bb85f7150a Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется располагать воздухораспределительные устройства вблизи установки, так как шум, создаваемый вентилятором, будет распространяться из данных устройств. point_id: c440c693-a7a4-4f31-accf-8d5f6885091e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установки имеют в составе нагревательный элемент, который может иметь высокую температуру. Следует избегать контакта корпуса (и подключенных воздуховодов) с горючими материалами. Для предотвращения перегрева окружающих предметов, воздуховоды рекомендуется покрыть слоем негорючей теплоизоляции. point_id: 1ac93c6f-d0ea-4e10-abb8-9c73ddd16788 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установки не рекомендуется располагать нагнетательным патрубком вниз, так как после аварийной остановки, остаточный тепловой поток от ТЭНа будет направлен в сторону вентилятора, фильтра и других компонентов, которые могут выйти из-за этого из строя. point_id: 62786c6a-57cb-4eb9-8a64-e9d056b9be85 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Не вскрывайте щит управления при включенном питании. Помните: внутри щита есть элементы, находящиеся под опасным для жизни напряжением. point_id: 6a224509-605a-41d8-86ce-3b39acd272a0 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃. Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков). Класс защиты от поражения электрическим током - I. Минимальная температура входящего воздуха: -35℃ point_id: 22d212b4-0a90-43c2-8ceb-ec99eb678a31 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 На месте установки устройства необходимо предусмотреть основание, которое было бы рассчитано в соответствии с массой и габаритами установки. В случае подвесного исполнения система крепления к перекрытию должна быть рассчитана на вес устройства с запасом, предотвращающем вырыв анкера. point_id: ac957de5-f516-4323-b7c6-04d1c9ecacd9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Для обеспечения эффективного и безопасного функционирования вентиляционной установки внимательно прочтите данный паспорт перед началом работ. Если в процессе работы возникнут вопросы, которые невозможно решить с помощью, изложенной в данном паспорте информации, свяжитесь с сервис центром. point_id: 301f88b7-c207-436a-93ad-7b60e929aaf4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для установок с водяным нагревателем недопустимо производить обесточивание установки и узла регулирования при наружной температуре ниже +5℃, так как это может привести к разморозке калорифера – система автоматики не сможет предотвратить замерзание. point_id: 7ca4f745-a8ef-4b24-9d73-9d847f202ca7 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок или пояснение к картинке: Node4 VEC(…) Описание изображения: Металлическая промышленная вентиляционная установка с расположенными внутри поролоновыми фильтрами. На передней панели видны металлические заклёпки и ручка для открывания задней панели. Слева на передней панели расположены этикетки с информацией. point_id: 710dffa9-6847-4740-be19-a64bbd29d6cf Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Нижняя крышка съемная, что позволяет проводить обслуживание снизу. С торцевых сторон установки имеются патрубки для подключения воздуховодов. point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 42cb6570-b29f-45fd-ba83-75cf4d4236ec Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),W3, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 9,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: a7a7d19c-0f12-4515-aa4c-dd0aa98812a7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, цитирует точную формулировку предупреждения из паспорта, совпадает с эталоном по сути и не противоречит контексту. Дополнительно добавлено пояснение, не противоречащее документу.
438 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Как правильно рассчитывать сечения воздуховодов для модели Node4 VEC и что делать, если расчетное сечение больше размера подключения? | 15cf557c-58b2-4bbf-ab70-484571ee0bb2 | Сечения воздуховодов должны быть рассчитаны из условия оптимальной скорости воздушного потока. В случае если расчетное сечение больше, чем размер подключения, то необходимо установить переходы. | На основе документации для модели Node4 VEC, вот информация о расчете сечений воздуховодов: Расчет сечений воздуховодов Сечения воздуховодов должны быть рассчитаны из условия оптимальной скорости воздушного потока. Это основное требование при проектировании системы вентиляции для установки Node4 VEC. Если расчетное сечение больше размера подключения В случае если расчетное сечение воздуховода больше, чем размер подключения к установке, необходимо установить переходы. Переходы позволяют плавно соединить воздуховод большего сечения с подключением установки, обеспечивая оптимальные аэродинамические характеристики системы. Типоразмеры и сечения для Node4 VEC В документации представлены различные модели семейства Node4 VEC с разными типоразмерами и типами сечений: Круглое сечение: - 160(50m)/VEC(B190) - расход воздуха 300-500 м³/ч - 200(50m)/VEC(B190) - расход воздуха 400-600 м³/ч - 250(50m)/VEC(B250) - расход воздуха 600-850 м³/ч Прямоугольное сечение: - 7040(50m)/VEC(B310*2) - расход воздуха 4 500 м³/ч - 8050(50m)/VEC(B310*2) - расход воздуха 5 400 м³/ч - 8050(50m)/VEC(B355) - расход воздуха 5 000 м³/ч Каждая модель имеет свои характеристики по расходу воздуха, мощности вентиляторов, питанию и другим параметрам, которые учитываются при расчете оптимальной скорости воздушного потока для определения сечения воздуховодов. | false | Анализ чанков показал наличие полной информации для ответа на вопрос пользователя. В чанках point_id: 15cf557c-58b2-4bbf-ab70-484571ee0bb2 содержится прямая инструкция по расчету сечений воздуховодов для модели Node4 VEC. Также есть информация о различных типоразмерах модели с круглым и прямоугольным сечением. Вызывать search_more не требуется, так как информация из чанков достаточна для полного ответа. | 24035.1 | 233.73 | 495.15 | 340.54 | 22962.65 | 4.28 | point_id: 15cf557c-58b2-4bbf-ab70-484571ee0bb2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Сечения воздуховодов должны быть рассчитаны из условия оптимальной скорости воздушного потока. В случае если расчетное сечение больше, чем размер подключения, то необходимо установить переходы. point_id: 6fd3253c-b608-4464-acc8-66c71a8967d2 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Сечения воздуховодов должны быть рассчитаны из условия оптимальной скорости воздушного потока. В случае если расчетное сечение больше, чем размер подключения, то необходимо установить переходы. point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 69f40f81-9d91-447b-941d-1fd476486968 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),W2, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 11df2084-4f99-44d1-b924-f7dcc7ee3eec Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),W2, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 9,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 30f45b36-fd7e-4076-b321-86bf510d10ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 7.5, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 7,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 0d050ac5-bd5d-4ab2-91aa-2c839c258841 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),W2, Расход воздуха, м3/ч: 850, Площадь помещения, м2: 340, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 13,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: fba127f9-c14f-4878-831a-560bf8aa8202 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 4 500, Площадь помещения, м2: 1 800, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: c62e23a8-b336-461b-b046-6b6acea6e832 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: ef86ecac-5fbc-43a8-9015-d9d4f9dc49fc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B355),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 000, Площадь помещения, м2: 2 000, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 point_id: 5a3f757a-e2c2-4525-a899-2d693c2ccf72 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 55, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 55,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 105,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 138ab46f-bcc5-4b21-aa97-08661fabf497 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E110, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 110,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 200,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: e7561fff-0413-4587-8023-4ec32b54af4f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 78, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 78,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 147,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: dd485e5b-944f-46a0-b91c-94b61cbd9237 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 94, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 94,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 168,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу: даёт требование по расчёту сечений и рекомендацию при превышении размера подключения. Выводы и формулировки совпадают с эталоном, не противоречат контексту, все релевантные факты отражены.
439 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Для модели Node4 VEC какие узлы регулирования и компоненты требуются при установке водяных нагревателей? | 69afa9d2-8d39-41ce-a51d-2c67c219be76 | Установки с водяными нагревателями должны быть оснащены узлами регулирования, в состав которых входит трехходовой клапан с приводом 0-10В и насос. | На основе документации по модели Node4 VEC, вот информация о требуемых узлах регулирования и компонентах при установке водяных нагревателей: Требуемые узлы регулирования Установки с водяными нагревателями должны быть оснащены узлами регулирования, в состав которых входят: 1. Трехходовой клапан с приводом 0-10В 2. Насос Важные предупреждения При эксплуатации установок с водяным нагревателем необходимо учитывать следующие важные моменты: - Недопустимо производить обесточивание установки и узла регулирования при наружной температуре ниже +5°C, так как это может привести к разморозке калорифера – система автоматики не сможет предотвратить замерзание. - Выключение установки должно осуществляться с пульта управления. Не допускается выключать установку путем снятия питания, так как в этом случае не будет произведена штатная функция - продувка нагревателя, в результате чего может произойти повреждение элементов установки. Дополнительные возможности Программа позволяет подобрать узел для регулирования водяного нагревателя. Типоразмеры с водяным исполнением В документации присутствуют типоразмеры с водяным исполнением, которые обозначаются буквой W в названии модели, например: - 6035/ W - 8050/ W - 6030/ W Для этих моделей размеры Bm* указаны специально для водяного исполнения. Обслуживание Обслуживание основных элементов установки (фильтр, вентилятор, нагреватель) осуществляется преимущественно снизу. Сервисная дверь выполнена съемной и закреплена замками-защелками. Вся информация взята из паспорта на оборудование Node4 VEC от 01.01.2026. | false | Анализ чанков показывает, что есть достаточная информация для ответа на вопрос. В чанках прямо указано, что для Node4 VEC с водяными нагревателями требуются: трехходовой клапан с приводом 0-10В и насос. Также есть предупреждения о недопустимости обесточивания при температуре ниже +5°C. Информация взята из паспорта на оборудование Node4 VEC от 01.01.2026. Вызывать search_more не требуется, так как есть прямые ответы в чанках. | 25539.8 | 217.28 | 406.11 | 316.23 | 24597.68 | 4.6 | point_id: 69afa9d2-8d39-41ce-a51d-2c67c219be76 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установки с водяными нагревателями должны быть оснащены узлами регулирования, в состав которых входит трехходовой клапан с приводом 0-10В и насос. point_id: 301f88b7-c207-436a-93ad-7b60e929aaf4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для установок с водяным нагревателем недопустимо производить обесточивание установки и узла регулирования при наружной температуре ниже +5℃, так как это может привести к разморозке калорифера – система автоматики не сможет предотвратить замерзание. point_id: c6b10fbb-2bc2-4fb0-bb2b-62417cc90d5a [есть изображение] Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок или пояснение к картинке: ВНИМАНИЕ! Установки с водяными нагревателями должны быть оснащены узлами регулирования, в состав которых входит трехходовой клапан с приводом 0-10В и насос. Описание изображения: Трехходовой клапан с приводом 0-10В и насос. Размеры: высота 50 мм, ширина 500 мм. point_id: 977e2da5-7175-41da-8248-4b196498518f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Обслуживание основных элементов установки (фильтр, вентилятор, нагреватель) осуществляется преимущественно снизу. Сервисная дверь выполнена съемной и закреплена замками-защелками. point_id: 2aab573d-80f4-41c6-94b9-0f2acb5074cd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 узел регулирования (для водяного нагревателя); point_id: 6341b00d-fe1f-4e46-9650-4b1084d46db8 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 нагреватель для подогрева приточного воздуха. В случае выбора электронагревателя в установке применяется саморегулируемый ТЭН на технологии PTC, который позволяет безопасно осуществлять нагрев приточного воздуха. Так же может быть выбрана установка с водным нагревателем; point_id: 56c4b096-4cc7-4556-a4d7-6b61ad9eb451 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Так же программа позволяет подобрать узел для регулирования водяного нагревателя. point_id: 764b558d-f7e3-447a-974f-485ace5cbc4f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Электрический нагреватель выполнен на полупроводниковой технологии PTC (Positive Temperature Coefficient) и имеет эффект саморегуляции, то есть его мощность меняется в зависимости от скорости воздуха, который его обдувает. В связи с этим, мощность нагревателя будет снижаться при снижении расхода воздуха. point_id: ae6146c9-292b-4719-a9f7-0b34b34a58ba Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Выключение установки должно осуществляться с пульта управления. Не допускается выключать установку путем снятия питания, так как в этом случае не будет произведена штатная функция - продувка нагревателя, в результате чего, может произойти повреждение элементов установки. point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: fc1dac66-2faf-4063-a8d4-4fbad112b2bd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 315(50m)/VEC(Bs280),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: d09b0aa8-4dbe-4086-89ee-eae65fc2b167 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6035/ W, Bs, мм: 850, BхH, мм: 600x350, L1, мм: 1046, B1, мм: 890, f, мм: 300, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 990, Hm, мм: 600, Вес, кг: 91 point_id: bf1b8142-16a9-4218-96f9-f82514a89899 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 315(50m)/VEC(Bs280),E21, Расход воздуха, м3/ч: 1 000, Площадь помещения, м2: 400, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 21,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 42,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: bb79d776-40ff-46e3-b130-8d592e88f83a Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 8050/ W, Bs, мм: 1150, BхH, мм: 800x500, L1, мм: 1196, B1, мм: 1190, f, мм: 340, a, мм: 480, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1290, Hm, мм: 680, Вес, кг: 130 point_id: b1185677-69ed-4eca-b091-4171d4b48b8e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6030/ W, Bs, мм: 850, BхH, мм: 600x300, L1, мм: 1046, B1, мм: 890, f, мм: 280, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 990, Hm, мм: 550, Вес, кг: 76 point_id: dca5e3a2-aaa8-4501-9746-ebd0585421b1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 100(50m)/VEC(Bs190),E1.9, Расход воздуха, м3/ч: 100, Площадь помещения, м2: 40, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,9, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, совпадает с эталоном по фактам, опирается на контекст и не содержит искажений.
440 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Как должна быть смонтирована модель Node4 VEC, чтобы обеспечить демонтаж без препятствий со стороны строительных конструкций? | 7fa41780-2fe8-4445-8c04-e600584f0a22 | Установка модели Node4 VEC должна быть смонтирована таким образом, чтобы её демонтаж мог быть выполнен без препятствий со стороны строительных и иных конструкций. | На основе предоставленной документации для установки модели Node4 VEC, чтобы обеспечить демонтаж без препятствий со стороны строительных конструкций, необходимо соблюдать следующие требования к монтажу: 1. Общее требование к демонтажу: Установка должна быть смонтирована таким образом, чтобы её демонтаж мог быть выполнен без препятствий со стороны строительных и иных конструкций. 2. Основание и крепление: - На месте установки необходимо предусмотреть основание, рассчитанное в соответствии с массой и габаритами установки. - В случае подвесного исполнения система крепления к перекрытию должна быть рассчитана на вес устройства с запасом, предотвращающим вырыв анкера. - Для снижения передачи вибраций рекомендуется использовать резиновые виброизоляторы. - С боковых сторон необходимо предусмотреть минимальное расстояние для крепления к подвесам около 50 мм. 3. Доступ для обслуживания и демонтажа: - Нижняя крышка установки является съемной, что позволяет проводить обслуживание и демонтаж снизу. - Обслуживание основных элементов (фильтр, вентилятор, нагреватель) осуществляется преимущественно снизу. - Сервисная дверь выполнена съемной и закреплена замками-защелками (или винтовыми фиксаторами-барашками в зависимости от исполнения). - С нижней стороны необходимо предусмотреть возможность открытия сервисных дверей и выем фильтров. - На дверях могут быть установлены ручки, которые в случае необходимости могут быть удалены для упрощения доступа. 4. Дополнительные требования: - При транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации необходимо осуществлять все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ. - Все работники должны пройти соответствующие инструктажи. Соблюдение этих условий обеспечит свободный доступ к установке для её обслуживания и последующего демонтажа без необходимости разбора строительных конструкций. | true | Анализ чанков показал наличие релевантной информации для ответа на вопрос о монтаже Node4 VEC для обеспечения демонтажа без препятствий. Чанки содержат информацию о: 1) общем требовании к демонтажу без препятствий от строительных конструкций, 2) требованиях к основанию и креплению, 3) доступе для обслуживания через съемную нижнюю крышку, 4) требованиях безопасности. Все эти данные относятся к семейству Node4 VEC и могут быть объединены в полный ответ. Вызов search_more не требуется, так как имеющихся чанков достаточно для полного ответа. | 29912.7 | 375.51 | 414.75 | 284.03 | 28970.9 | 2.66 | point_id: 7fa41780-2fe8-4445-8c04-e600584f0a22 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Установка должна быть смонтирована таким образом, чтобы её демонтаж мог быть выполнен без препятствий со стороны строительных и иных конструкций. point_id: 7ae5f805-a946-4dd3-86f8-01b87b10d1cd [есть изображение] Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок или пояснение к картинке: Установка должна быть смонтирована таким образом, чтобы её демонтаж мог быть выполнен без препятствий со стороны строительных и иных конструкций. Описание изображения: На изображении показана установка с двумя круглыми отверстиями. Слева от устройства указано "слив конденсата". Справа от устройства указано "шпилька M8". В левом верхнем углу указан угол наклона 1-2°. point_id: 22d212b4-0a90-43c2-8ceb-ec99eb678a31 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 На месте установки устройства необходимо предусмотреть основание, которое было бы рассчитано в соответствии с массой и габаритами установки. В случае подвесного исполнения система крепления к перекрытию должна быть рассчитана на вес устройства с запасом, предотвращающем вырыв анкера. point_id: c2b1bf75-8b42-4196-913a-3f1a6e523ddc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 При транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации необходимо осуществлять все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ. Все работники должны пройти соответствующие инструктажи. point_id: 3a63554f-f7c3-4acb-8fd8-4942d4770ae7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Монтаж. Подготовка к работе point_id: 93a2750e-5210-4d5c-94d3-f3615255ed3e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Данное описание характеризует базовую модель. В зависимости от условий монтажа, эксплуатации или требований заказчика установки могут быть изготовлены с другими характеристиками. point_id: 710dffa9-6847-4740-be19-a64bbd29d6cf Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Нижняя крышка съемная, что позволяет проводить обслуживание снизу. С торцевых сторон установки имеются патрубки для подключения воздуховодов. point_id: 3a6f9ea9-6239-4fa8-b93a-32a520196467 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/E, B, мм: 562, L, мм: 831, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 943, Bm, мм: 614, Hm, мм: 340, Вес, кг: 42 point_id: ea277063-8dc2-4baf-b110-22721d8cad62 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Установка оснащена патрубком слива конденсата. Необходимо, чтобы высота основания была достаточной для обеспечения гидрозатвора. В противном случае конденсат не сможет самотеком удаляться, что приведет к попаданию конденсата в воздуховод. Для обеспечения удаления конденсата установка должна быть смонтирована с уклоном 1-2 градуса в сторону сливного патрубка. point_id: 506f2e35-6907-4015-8106-f77cfc9aee24 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Корпус установки выполнен из оцинкованной стали (по запросу может быть покрыт порошковой краской). Стандартно панели имеют толщину 50мм и заполнены слоем теплошумоизоляции на основе негорючей минеральной ваты. point_id: a5049ea4-80e1-405c-8274-aee45eadbee5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/E, B, мм: 532, L, мм: 833, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 945, Bm, мм: 578, Hm, мм: 299, Вес, кг: 38 point_id: b3e8fdcb-55fd-4366-935a-962c74db6a87 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 100/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 98, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 31 point_id: bb79d776-40ff-46e3-b130-8d592e88f83a Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 8050/ W, Bs, мм: 1150, BхH, мм: 800x500, L1, мм: 1196, B1, мм: 1190, f, мм: 340, a, мм: 480, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1290, Hm, мм: 680, Вес, кг: 130 point_id: b1185677-69ed-4eca-b091-4171d4b48b8e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6030/ W, Bs, мм: 850, BхH, мм: 600x300, L1, мм: 1046, B1, мм: 890, f, мм: 280, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 990, Hm, мм: 550, Вес, кг: 76 point_id: 0b1e8c3c-d363-4b73-859e-67e85cca1421 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 7040/ W, Bs, мм: 950, BхH, мм: 700x400, L1, мм: 1196, B1, мм: 990, f, мм: 335, a, мм: 400, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1090, Hm, мм: 670, Вес, кг: 108 point_id: 04717b34-8cb3-4f85-b923-5852a2db3bab Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6030/ E…, Bs, мм: 920, BхH, мм: 600x300, L1, мм: 1046, B1, мм: 960, f, мм: 230, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 1000, Hm, мм: 460, Вес, кг: 76 point_id: ab305ef6-4800-4120-8417-3d526de94ea2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 8050/ E…, Bs, мм: 1210, BхH, мм: 800x500, L1, мм: 1196, B1, мм: 1250, f, мм: 340, a, мм: 480, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1290, Hm, мм: 680, Вес, кг: 130 point_id: d09b0aa8-4dbe-4086-89ee-eae65fc2b167 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6035/ W, Bs, мм: 850, BхH, мм: 600x350, L1, мм: 1046, B1, мм: 890, f, мм: 300, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 990, Hm, мм: 600, Вес, кг: 91 point_id: 8f3a35f3-4af6-4797-a62e-f78d3bb60e57 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 7040/ E…, Bs, мм: 1020, BхH, мм: 700x400, L1, мм: 1196, B1, мм: 1060, f, мм: 280, a, мм: 400, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1100, Hm, мм: 670, Вес, кг: 108 point_id: bb6bf4fb-27e9-4340-a75d-a3f32932ae3e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 5025/ W, Bs, мм: 750, BхH, мм: 500x250, L1, мм: 951, B1, мм: 790, f, мм: 190, a, мм: 300, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 890, Hm, мм: 390, Вес, кг: 59 point_id: 4b57131e-c7bb-4c28-88a5-d745594f9364 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 10050/ E…, Bs, мм: 1400, BхH, мм: 1000x500, L1, мм: 1550, B1, мм: 1440, f, мм: 340, a, мм: 570, Lm, мм: 1600, Bm, мм: 1480, Hm, мм: 680, Вес, кг: 159 point_id: c063ff08-502e-4415-b917-9b8bd8589f60 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Руководство по монтажу и эксплуатации point_id: 0a52cb3f-0ce3-40b5-91a2-3c3835690c29 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6035/ E…, Bs, мм: 950, BхH, мм: 600x350, L1, мм: 1046, B1, мм: 990, f, мм: 255, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 1030, Hm, мм: 510, Вес, кг: 91 point_id: 0f02b431-51a6-4a4c-a024-0bf1abb5914d Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 4020, Bs, мм: 750, BхH, мм: 400x200, L1, мм: 951, B1, мм: 790, f, мм: 170, a, мм: 250, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 890, Hm, мм: 340, Вес, кг: 52 point_id: e68b9898-f428-4127-aec1-bd0e825f00d8 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 5025/ E…, Bs, мм: 800, BхH, мм: 500x250, L1, мм: 951, B1, мм: 840, f, мм: 190, a, мм: 300, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 880, Hm, мм: 390, Вес, кг: 59 [контекст обрезан по лимиту символов] | Запрос: Node4 VEC монтаж демонтаж строительные конструкции point_id: 7fa41780-2fe8-4445-8c04-e600584f0a22 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Установка должна быть смонтирована таким образом, чтобы её демонтаж мог быть выполнен без препятствий со стороны строительных и иных конструкций. point_id: 3a63554f-f7c3-4acb-8fd8-4942d4770ae7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Монтаж. Подготовка к работе point_id: c2b1bf75-8b42-4196-913a-3f1a6e523ddc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 При транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации необходимо осуществлять все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ. Все работники должны пройти соответствующие инструктажи. point_id: 7ae5f805-a946-4dd3-86f8-01b87b10d1cd [есть изображение] Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок или пояснение к картинке: Установка должна быть смонтирована таким образом, чтобы её демонтаж мог быть выполнен без препятствий со стороны строительных и иных конструкций. Описание изображения: На изображении показана установка с двумя круглыми отверстиями. Слева от устройства указано "слив конденсата". Справа от устройства указано "шпилька M8". В левом верхнем углу указан угол наклона 1-2°. point_id: c063ff08-502e-4415-b917-9b8bd8589f60 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Руководство по монтажу и эксплуатации Запрос: Node4 VEC основание крепление перекрытие point_id: 22d212b4-0a90-43c2-8ceb-ec99eb678a31 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 На месте установки устройства необходимо предусмотреть основание, которое было бы рассчитано в соответствии с массой и габаритами установки. В случае подвесного исполнения система крепления к перекрытию должна быть рассчитана на вес устройства с запасом, предотвращающем вырыв анкера. point_id: 0dcbb93a-1ec4-4840-8b45-28ac6be7d767 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 На месте установке устройства необходимо предусмотреть основание, которое было бы рассчитано в соответствии с массой и габаритами установки. В случае подвесного исполнения система крепления к перекрытию должна быть рассчитана на вес устройства с запасом, предотвращающем вырыв анкера. point_id: cd855b34-2bab-44a0-8d16-41e30be445c5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Для снижения передачи вибраций от устройства рекомендуется использовать резиновые виброизоляторы. С боковых сторон необходимо минимальное расстояние для крепления к подвесам ~ 50 мм. Запрос: Node4 VEC обслуживание снизу съемная крышка point_id: 710dffa9-6847-4740-be19-a64bbd29d6cf Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Нижняя крышка съемная, что позволяет проводить обслуживание снизу. С торцевых сторон установки имеются патрубки для подключения воздуховодов. point_id: 977e2da5-7175-41da-8248-4b196498518f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Обслуживание основных элементов установки (фильтр, вентилятор, нагреватель) осуществляется преимущественно снизу. Сервисная дверь выполнена съемной и закреплена замками-защелками. point_id: 1c66cb85-b63f-41c7-8277-95f7db7e7b6c Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Нижняя крышка у модели Compact съемная, что позволяет проводить обслуживание снизу, когда установка подвешена под потолком. point_id: 399920c8-56a8-46fe-8ad8-a6a2771ef8d9 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Обслуживание основных элементов установки (фильтры, вентиляторы, нагреватель, рекуператор) осуществляется снизу. Поэтому с нижней стороны необходимо предусмотреть возможность открытия сервисных дверей и выем фильтров. Сервисные двери выполнены съемными и закреплены винтовыми фиксаторами-барашками. На дверях установлены ручки, которые в случае необходимости могут быть удалены. point_id: 7fa41780-2fe8-4445-8c04-e600584f0a22 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Установка должна быть смонтирована таким образом, чтобы её демонтаж мог быть выполнен без препятствий со стороны строительных и иных конструкций. point_id: a402bb56-2623-46d3-925e-567be8f79bff Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Необходимо регулярно проводить осмотры и техническое обслуживание оборудования. [контекст обрезан по лимиту символов] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ релевантен запросу, полностью соответствует эталону по сути, опирается на контекст и не противоречит ему, включает все релевантные факты из контекста.
441 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Какие резиновые виброизоляторы рекомендуются для модели Node4 VEC и какая минимальная дистанция для крепления к подвесам? | cd855b34-2bab-44a0-8d16-41e30be445c5 | Для снижения передачи вибраций от модели Node4 VEC рекомендуется использовать резиновые виброизоляторы. С боковых сторон необходимо минимальное расстояние для крепления к подвесам ~ 50 мм. | На основе паспорта оборудования Node4 VEC (от 01.01.2026) предоставляю следующую информацию по вашему запросу: РЕЗИНОВЫЕ ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ Для снижения передачи вибраций от устройства рекомендуется использовать резиновые виброизоляторы. МИНИМАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ПОДВЕСАМ С боковых сторон необходимо минимальное расстояние для крепления к подвесам ~ 50 мм. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ 1. На месте установки устройства необходимо предусмотреть основание, которое было бы рассчитано в соответствии с массой и габаритами установки. 2. В случае подвесного исполнения система крепления к перекрытию должна быть рассчитана на вес устройства с запасом, предотвращающем вырыв анкера. Эта информация взята из паспорта оборудования Node4 VEC. | false | Анализирую чанки по запросу. В чанке point_id: cd855b34-2bab-44a0-8d16-41e30be445c5 для модели Node4 VEC(...) есть прямая информация о резиновых виброизоляторах и минимальном расстоянии для крепления к подвесам (~50 мм). В чанке point_id: 22d212b4-0a90-43c2-8ceb-ec99eb678a31 есть дополнительная информация о требованиях к основанию и системе крепления для подвесного исполнения. Этой информации ДОСТАТОЧНО для ответа, search_more не требуется. Ответ должен быть полным и включать все технические требования из чанков. | 20303.1 | 228.84 | 596.7 | 346.84 | 19127.76 | 4.37 | point_id: cd855b34-2bab-44a0-8d16-41e30be445c5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Для снижения передачи вибраций от устройства рекомендуется использовать резиновые виброизоляторы. С боковых сторон необходимо минимальное расстояние для крепления к подвесам ~ 50 мм. point_id: 6a343efd-e403-4bd5-be73-e90c80298398 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Для снижения передачи вибраций от устройства рекомендуется использовать резиновые виброизоляторы. Для доступа к щиту управления, в котором расположен контроллер, рекомендуется предусмотреть пространство минимум 500 мм перед корпусом щита. point_id: 749df398-ce59-4a52-838b-f84ba37c449b [есть изображение] Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок или пояснение к картинке: С противоположной стороны необходимо минимальное расстояние для крепления подвесов – 50 мм. Описание изображения: Рисунок представляет собой трехмерную схематическую модель воздуховода с вентиляторами и элементами управления. Воздуховод имеет металлическую структуру с несколькими отверстиями, через которые проходит воздух. Внутри воздуховода видны вентиляторы с защитным кожухом и дроссельные заслонки. На передней панели находятся регулировочные устройства с ручками и кнопками. Низ модели оснащен заземляющими контактами и подсветкой. point_id: 6a224509-605a-41d8-86ce-3b39acd272a0 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃. Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков). Класс защиты от поражения электрическим током - I. Минимальная температура входящего воздуха: -35℃ point_id: 22d212b4-0a90-43c2-8ceb-ec99eb678a31 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 На месте установки устройства необходимо предусмотреть основание, которое было бы рассчитано в соответствии с массой и габаритами установки. В случае подвесного исполнения система крепления к перекрытию должна быть рассчитана на вес устройства с запасом, предотвращающем вырыв анкера. point_id: be1afacd-a131-454b-a38a-f1362de7b024 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E1.5, Расход воздуха, м3/ч: 150, Площадь помещения, м2: 60, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 7,9, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 5aff57b2-3984-43b4-8f93-177150be8be2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 250, Площадь помещения, м2: 100, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: a7a7d19c-0f12-4515-aa4c-dd0aa98812a7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: f8873fe0-0ae5-4214-a55b-894ee3963c8c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),W3, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 30f45b36-fd7e-4076-b321-86bf510d10ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 7.5, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 7,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 69f40f81-9d91-447b-941d-1fd476486968 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),W2, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу: указаны резиновые виброизоляторы и минимальная дистанция для крепления к подвесам. Выводы и цифры совпадают с эталоном, утверждения согласованы с фактами из контекста, все релевантные для вопроса сведения отражены.
442 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Как обслуживаются основные элементы установки (фильтр, вентилятор, нагреватель) модели Node4 VEC(...) и где расположена сервисная дверь? | 977e2da5-7175-41da-8248-4b196498518f | Обслуживание основных элементов установки (фильтр, вентилятор, нагреватель) модели Node4 VEC(...) осуществляется преимущественно снизу. Сервисная дверь выполнена съемной и закреплена замками-защелками. | На основе документации по модели Node4 VEC(...) предоставляю информацию по обслуживанию и расположению сервисной двери: Обслуживание основных элементов установки Обслуживание осуществляется преимущественно снизу. Это касается всех основных элементов: - Фильтры (в установке используются поролоновые фильтры) - Вентиляторы - Нагреватель (калорифер/ТЭН) Нижняя крышка съемная, что позволяет проводить обслуживание снизу. С нижней стороны необходимо предусмотреть возможность открытия сервисных дверей и выем фильтров. Сервисная дверь Сервисная дверь выполнена съемной и закреплена замками-защелками. На дверях установлены ручки, которые в случае необходимости могут быть удалены. Расположение: С торцевых сторон установки имеются патрубки для подключения воздуховодов. На передней панели видны металлические заклёпки и ручка для открывания задней панели. Слева на передней панели расположены этикетки с информацией. Важное примечание В случае, если на какие-либо элементы электросхемы были утрачены или не были найдены, необходимо связаться с сервис центром. | false | Анализ чанков показал, что есть прямая информация по модели Node4 VEC(...) в чанках 977e2da5, 710dffa9 и 7ca4f745. Эти чанки содержат исчерпывающую информацию об обслуживании (снизу) и расположении сервисной двери (съемная, замки-защелки). Вызывать search_more не требуется, так как информация найдена в существующих чанках. Ответ будет составлен на основе этих данных. | 22488 | 219.31 | 522.44 | 333 | 21410.42 | 4.56 | point_id: 977e2da5-7175-41da-8248-4b196498518f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Обслуживание основных элементов установки (фильтр, вентилятор, нагреватель) осуществляется преимущественно снизу. Сервисная дверь выполнена съемной и закреплена замками-защелками. point_id: 399920c8-56a8-46fe-8ad8-a6a2771ef8d9 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Обслуживание основных элементов установки (фильтры, вентиляторы, нагреватель, рекуператор) осуществляется снизу. Поэтому с нижней стороны необходимо предусмотреть возможность открытия сервисных дверей и выем фильтров. Сервисные двери выполнены съемными и закреплены винтовыми фиксаторами-барашками. На дверях установлены ручки, которые в случае необходимости могут быть удалены. point_id: 710dffa9-6847-4740-be19-a64bbd29d6cf Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Нижняя крышка съемная, что позволяет проводить обслуживание снизу. С торцевых сторон установки имеются патрубки для подключения воздуховодов. point_id: 7ca4f745-a8ef-4b24-9d73-9d847f202ca7 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок или пояснение к картинке: Node4 VEC(…) Описание изображения: Металлическая промышленная вентиляционная установка с расположенными внутри поролоновыми фильтрами. На передней панели видны металлические заклёпки и ручка для открывания задней панели. Слева на передней панели расположены этикетки с информацией. point_id: 3236bcaf-6d75-46b1-9fa6-68ad027d8a4c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 4020(50m)/VEC(B190),E11, Расход воздуха, м3/ч: 700, Площадь помещения, м2: 280, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 33f174e7-d7c2-4a14-8036-8f671c1c6f4b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 В случае, если на какие-либо элементы электросхемы были утрачены или не были найдены, необходимо связаться с сервис центром! point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: fc1dac66-2faf-4063-a8d4-4fbad112b2bd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 315(50m)/VEC(Bs280),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: be1afacd-a131-454b-a38a-f1362de7b024 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E1.5, Расход воздуха, м3/ч: 150, Площадь помещения, м2: 60, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 7,9, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 48a42c5b-12e8-4f64-bdf9-e70b906dea29 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E15, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 15,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 31,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 30f45b36-fd7e-4076-b321-86bf510d10ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 7.5, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 7,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 5aff57b2-3984-43b4-8f93-177150be8be2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 250, Площадь помещения, м2: 100, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 8d718a4e-7a0e-4199-8de0-f5d759ece414 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 9, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 9,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: a7a7d19c-0f12-4515-aa4c-dd0aa98812a7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, все ключевые факты из контекста отражены без искажений и противоречий.
443 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Какие условия размещения и температурные ограничения для установки Node4 VEC с электрическим нагревателем, а также требования к водяному нагревателю? | 4c9d2f8a-0e91-47eb-996b-fee2a992e495 | Для Node4 VEC с электрическим нагревателем допускается размещение в неотапливаемом месте при температуре не ниже -30 ℃; при установке на улице следует предусмотреть защиту от осадков, а при более низких температурах необходимо применять преднагрев. Установки с водяным нагревателем не рекомендуется размещать в местах с температурой ниже +5 ℃, при этом для снижения риска замерзания рекомендуется использование незамерзающей жидкости. | На основе предоставленных чанков из документации на установки Node4 VEC, вот полная информация по условиям размещения, температурным ограничениям и требованиям к нагревателям: Условия размещения и температурные ограничения для установки с электрическим нагревателем Температурные ограничения: - Установки с электрическим нагревателем допустимо располагать в неотапливаемом месте с температурой не ниже -30 ℃ - Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃ - Минимальная температура входящего воздуха: -35 ℃ - При более низких температурах следует применять преднагрев Требования к помещению: - Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата - В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию - Не допускается попадание влаги на клеммные соединения - Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков) - Класс защиты от поражения электрическим током - I При размещении на улице: - Следует предусмотреть защиту от осадков (организовывать навес) - Трап слива конденсата следует утеплить и проложить греющий кабель - Воздуховоды и трубопроводы следует тщательно утеплить Требования к водяному нагревателю Температурные ограничения: - Установки с водяным нагревателем не рекомендуется располагать в местах с температурой ниже +5 ℃ - При наружной температуре ниже +5℃ наружное размещение не рекомендуется - Для снижения риска замерзания рекомендуется применение незамерзающей жидкости Критические требования к эксплуатации: - Для установок с водяным нагревателем недопустимо производить обесточивание установки и узла регулирования при наружной температуре ниже +5 ℃, так как это может привести к разморозке калорифера – система автоматики не сможет предотвратить замерзание - При остановке циркуляции воды или при недостаточной температуре воды на входе имеется риск разморозки водяного калорифера Требования к узлам регулирования: - Установки с водяными нагревателями должны быть оснащены узлами регулирования, в состав которых входит: - Трехходовой клапан с приводом 0-10В - Насос Информация о нагревателях Электрический нагреватель: - В случае выбора электронагревателя в установке применяется саморегулируемый ТЭН на технологии PTC - Это позволяет безопасно осуществлять нагрев приточного воздуха Водяной нагреватель: - Может быть выбрана установка с водяным нагревателем - Требует обязательного наличия системы регулирования с трехходовым клапаном и насосом | false | Анализ чанков показал, что вся необходимая информация о условиях размещения и температурных ограничениях для Node4 VEC с электрическим нагревателем, а также требованиях к водяному нагревателю, уже содержится в предоставленных чанках. Чанки point_id: 4c9d2f8a, 6a224509, 301f88b7, 69afa9d2, 6341b00d содержат релевантную информацию для семейства Node4 VEC. Чанки с Node1 VEC (861e3f89, c87f8cbe) также содержат полезную информацию по общим требованиям. Вызов search_more не требуется, так как чанки содержат полную информацию по всем аспектам запроса: температурные ограничения для электрического и водяного нагревателей, требования к помещению, защита от осадков, требования к узлам регулирования для водяного нагревателя. | 29729.5 | 219.4 | 510.44 | 336.12 | 28660.4 | 4.56 | point_id: 4c9d2f8a-0e91-47eb-996b-fee2a992e495 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Установки с электрическим нагревателем допустимо располагать в неотапливаемом месте с температурой не ниже -30 ℃. При расположении на улице следует предусмотреть защиту от осадков. При более низких температурах следует применять преднагрев. Установки с водяным нагревателем не рекомендуется располагать в местах с температурой ниже +5 ℃. Для снижения риска замерзания рекомендуется применение незамерзающей жидкости. point_id: 6a224509-605a-41d8-86ce-3b39acd272a0 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃. Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков). Класс защиты от поражения электрическим током - I. Минимальная температура входящего воздуха: -35℃ point_id: 301f88b7-c207-436a-93ad-7b60e929aaf4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для установок с водяным нагревателем недопустимо производить обесточивание установки и узла регулирования при наружной температуре ниже +5℃, так как это может привести к разморозке калорифера – система автоматики не сможет предотвратить замерзание. point_id: 69afa9d2-8d39-41ce-a51d-2c67c219be76 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установки с водяными нагревателями должны быть оснащены узлами регулирования, в состав которых входит трехходовой клапан с приводом 0-10В и насос. point_id: 861e3f89-5001-4996-8ee2-05af60b0d457 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. При размещении на улице для защиты от осадков следует организовывать навес. Трап слива конденсата следует утеплить и проложить греющий кабель. Воздуховоды и трубопроводы следует тщательно утеплить. При наличии водяного нагревателя наружное размещение установок в условиях с температурой ниже +5℃ градусов не рекомендуется. point_id: 6341b00d-fe1f-4e46-9650-4b1084d46db8 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 нагреватель для подогрева приточного воздуха. В случае выбора электронагревателя в установке применяется саморегулируемый ТЭН на технологии PTC, который позволяет безопасно осуществлять нагрев приточного воздуха. Так же может быть выбрана установка с водным нагревателем; point_id: c87f8cbe-a774-4284-90e2-249b6ebd8ed4 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для установок с водяным нагревателем недопустимо производить обесточивание установки и узла регулирования при наружной температуре ниже +5℃, так как это может привести к разморозке калорифера – система автоматики не сможет предотвратить замерзание. При остановке циркуляции воды или при недостаточной температуре воды на входе, так же имеется риск разморозки водяного калорифера. point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 8d718a4e-7a0e-4199-8de0-f5d759ece414 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 9, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 9,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 4d45c0b0-4866-4f7b-8c35-49566460bba9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 100(50m)/VEC(Bs190),E1, Расход воздуха, м3/ч: 100, Площадь помещения, м2: 40, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 7,9, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 48a42c5b-12e8-4f64-bdf9-e70b906dea29 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E15, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 15,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 31,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: dca5e3a2-aaa8-4501-9746-ebd0585421b1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 100(50m)/VEC(Bs190),E1.9, Расход воздуха, м3/ч: 100, Площадь помещения, м2: 40, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,9, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу: перечислены условия размещения и температурные ограничения для Node4 VEC с электрическим нагревателем, а также требования к водяному нагревателю. Выводы и факты (температурные диапазоны, требования к влажности, защите, узлам регулирования, типам нагревателей) совпадают с эталонным ответом и не противоречат ему. Все утверждения модели согласованы с контекстом, без искажений фактов. В ответе отражены все релевантные для запроса сведения из чанков.
444 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Какие условия влажности и класс защиты корпуса у модели Node4 VEC(...)? | 1c3e19a1-44f9-4e64-b445-7b87ffbc289c | При расположении в помещении влажность должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50. | На основе документации для модели Node4 VEC(...) предоставляю следующую информацию: Условия влажности Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. При расположении в помещении, если влажность вызывает появление конденсата, требуется нанести дополнительную изоляцию. Класс защиты корпуса Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков). Класс защиты от поражения электрическим током – I. Дополнительные условия эксплуатации Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃. Минимальная температура входящего воздуха: -35℃. Эта информация актуальна для всей серии моделей Node4 VEC(...) с круглым сечением, включая различные модификации (100, 125, 160, 200, 250, 315 и т.д.). | false | Анализ чанков показал, что информация о влажности и классе защиты корпуса присутствует в нескольких документах для семейства Node4 VEC(...). Чанки 6a224509-605a-41d8-86ce-3b39acd272a0 и 1c3e19a1-44f9-4e64-b445-7b87ffbc289c содержат прямую информацию об условиях эксплуатации. Класс защиты IP50 и условия влажности одинаковы для всех моделей семейства. Дополнительные технические характеристики для разных типоразмеров (100, 125, 160, 200, 250, 315) также присутствуют в чанках, но они не относятся напрямую к вопросу пользователя. Информация из чанков достаточна для полного ответа, вызов search_more не требуется. | 20278.5 | 232.39 | 414.03 | 309.44 | 19320.28 | 4.3 | point_id: 6a224509-605a-41d8-86ce-3b39acd272a0 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃. Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков). Класс защиты от поражения электрическим током - I. Минимальная температура входящего воздуха: -35℃ point_id: 1c3e19a1-44f9-4e64-b445-7b87ffbc289c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 При расположении в помещении, влажность должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50. point_id: a7a7d19c-0f12-4515-aa4c-dd0aa98812a7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 4d45c0b0-4866-4f7b-8c35-49566460bba9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 100(50m)/VEC(Bs190),E1, Расход воздуха, м3/ч: 100, Площадь помещения, м2: 40, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 7,9, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: bf1b8142-16a9-4218-96f9-f82514a89899 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 315(50m)/VEC(Bs280),E21, Расход воздуха, м3/ч: 1 000, Площадь помещения, м2: 400, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 21,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 42,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: be1afacd-a131-454b-a38a-f1362de7b024 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E1.5, Расход воздуха, м3/ч: 150, Площадь помещения, м2: 60, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 7,9, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: dca5e3a2-aaa8-4501-9746-ebd0585421b1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 100(50m)/VEC(Bs190),E1.9, Расход воздуха, м3/ч: 100, Площадь помещения, м2: 40, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,9, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: fc1dac66-2faf-4063-a8d4-4fbad112b2bd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 315(50m)/VEC(Bs280),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 30f45b36-fd7e-4076-b321-86bf510d10ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 7.5, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 7,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 5aff57b2-3984-43b4-8f93-177150be8be2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 250, Площадь помещения, м2: 100, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 8d718a4e-7a0e-4199-8de0-f5d759ece414 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 9, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 9,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 2 | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу: указаны условия влажности и класс защиты корпуса. Выводы и цифры совпадают с эталоном. Все утверждения согласованы с контекстом документов, противоречий и искажений нет. В ответе отражены все релевантные для запроса факты из контекста.
445 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Какая чувствительность пульта управления модели Node4 VEC к электромагнитным помехам и где его следует разместить? | 40807042-7b93-4aa1-aa9a-fda8cf88c427 | Пульт управления имеет высокую чувствительность к электромагнитным помехам. Пульт и его кабель должны быть смонтированы в зонах, в которых отсутствуют данные помехи! | На основе документации для модели Node4 VEC, следующая информация о чувствительности пульта управления к электромагнитным помехам и требованиях к его размещению: Чувствительность пульта к электромагнитным помехам Пульт управления имеет высокую чувствительность к электромагнитным помехам. Требования к размещению Пульт и его кабель должны быть смонтированы в зонах, в которых отсутствуют электромагнитные помехи. Рекомендации по монтажу: - Выбирать место установки пульта, удаленное от источников электромагнитных помех - Обеспечивать прокладку кабеля пульта в зоне с минимальным уровнем электромагнитных помех - Избегать размещения пульта рядом с силовыми кабелями, частотными преобразователями и другим оборудованием, создающим электромагнитные поля Дополнительная информация о пульте управления: - Пульт управления имеет дисплей с индикацией текущей температуры, времени и статуса работы - На пульте расположены кнопки управления для переключения режимов работы и управления температурой - При монтаже необходимо соблюдать правила безопасности: не вскрывать щит управления при включенном питании, так как внутри находятся элементы под опасным для жизни напряжением Эти требования к размещению пульта управления являются критически важными для обеспечения стабильной работы системы автоматики и предотвращения сбоев из-за воздействия электромагнитных помех. | false | Найден чанк с прямой информацией о чувствительности пульта управления Node4 VEC к электромагнитным помехам и требованиях к его размещению. Чанк point_id: 40807042-7b93-4aa1-aa9a-fda8cf88c427 содержит исчерпывающую информацию: пульт имеет высокую чувствительность к электромагнитным помехам и должен быть смонтирован в зонах без таких помех. Дополнительная информация о внешнем виде пульта найдена в чанке point_id: cb7e3907-43e7-421f-a30f-f170602a8db6. Вызов search_more не требуется, так как вся необходимая информация уже содержится в предоставленных чанках. | 20088.8 | 223.95 | 391.57 | 450.36 | 19019.94 | 4.47 | point_id: 40807042-7b93-4aa1-aa9a-fda8cf88c427 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Пульт управления имеет высокую чувствительность к электромагнитным помехам. Пульт и его кабель должны быть смонтированы в зонах, в которых отсутствуют данные помехи! point_id: 6a224509-605a-41d8-86ce-3b39acd272a0 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃. Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков). Класс защиты от поражения электрическим током - I. Минимальная температура входящего воздуха: -35℃ point_id: cd855b34-2bab-44a0-8d16-41e30be445c5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Для снижения передачи вибраций от устройства рекомендуется использовать резиновые виброизоляторы. С боковых сторон необходимо минимальное расстояние для крепления к подвесам ~ 50 мм. point_id: d2b6da75-eec4-4808-9a53-6b3d9381af33 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Запуск должен производить специально обученный персонал. Перед запуском установки, необходимо проверить настройки пульта управления. Перед запуском необходимо проверить правильность монтажа и электроподключений, убедиться, что питающее напряжение соответствует номинальным параметрам. Перед началом наладочных работ необходимо проверить правильность направления вращения вентиляторов. После запуска необходимо проверить рабочие токи электродвигателей и сравнить их с номинальными значениями. Если рабочие токи превышают номинальные значения более чем на 10%, то дальнейшая эксплуатация запрещена. Завышение рабочих токов электродвигателей центробежных вентиляторов может быть связано с заниженным сопротивлением сети (как следствие – завышенным расходом воздуха). В данном случае необходимо снизить расход воздуха до расчетных параметров. Наладку необходимо проводить согласно пособию к СНиП 3.05.01-85 и другим нормативным документам. point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 62786c6a-57cb-4eb9-8a64-e9d056b9be85 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Не вскрывайте щит управления при включенном питании. Помните: внутри щита есть элементы, находящиеся под опасным для жизни напряжением. point_id: 5aff57b2-3984-43b4-8f93-177150be8be2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 250, Площадь помещения, м2: 100, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: a7a7d19c-0f12-4515-aa4c-dd0aa98812a7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: be1afacd-a131-454b-a38a-f1362de7b024 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E1.5, Расход воздуха, м3/ч: 150, Площадь помещения, м2: 60, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 7,9, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 30f45b36-fd7e-4076-b321-86bf510d10ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 7.5, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 7,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: cb7e3907-43e7-421f-a30f-f170602a8db6 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок таблицы: Комплектация системы автоматики Текст строки таблицы: Внешний вид пульта Описание изображения: Пульт управления с дисплеем, на котором отображается текущая температура 23.9 градусов Цельсия. На дисплее также указано время 23:00 и имеется индикация статуса "READY". На пульте есть несколько кнопок управления: переключение режимов работы, управление температурой и other. point_id: 42cb6570-b29f-45fd-ba83-75cf4d4236ec Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),W3, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 9,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу: указана высокая чувствительность пульта к электромагнитным помехам и даны рекомендации по размещению. Выводы и факты совпадают с эталонным ответом, все утверждения согласованы с контекстом документов, дополнения не противоречат ему и полезны пользователю.
446 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Почему установку модели Node4 VEC нельзя размещать с нагревательным патрубком, направленным вниз? | 1ac93c6f-d0ea-4e10-abb8-9c73ddd16788 | Установки модели Node4 VEC не рекомендуется располагать нагревательным патрубком вниз, так как после аварийной остановки остаточный тепловой поток от ТЭНа будет направлен в сторону вентилятора, фильтра и других компонентов, которые могут выйти из строя. | Установку модели Node4 VEC не рекомендуется размещать с нагнетательным патрубком, направленным вниз, по следующей причине: После аварийной остановки установки остаточный тепловой поток от ТЭНа (нагревательного элемента) будет направлен в сторону вентилятора, фильтра и других компонентов. Это может привести к их выходу из строя из-за перегрева. Это предупреждение содержится в паспорте на установку от 01.01.2026 и является важным требованием при монтаже оборудования. Дополнительная информация по установке Node4 VEC из документации: - Установки с электрическим нагревателем допустимо располагать в неотапливаемом месте с температурой не ниже -30 ℃ - При расположении на улице следует предусмотреть защиту от осадков - Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃ - Влажность помещения должна быть ниже значения, вызывающего появление конденсата - Не допускается попадание влаги на клеммные соединения - Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков) - Минимальная температура входящего воздуха: -35 ℃ Также в документации указано, что нижняя крышка съемная, что позволяет проводить обслуживание снизу, а на месте установки необходимо предусмотреть основание, рассчитанное в соответствии с массой и габаритами установки. | false | Найдена прямая информация в чанке point_id: 1ac93c6f-d0ea-4e10-abb8-9c73ddd16788, которая содержит точный ответ на вопрос пользователя о том, почему нельзя размещать установку с нагнетательным патрубком вниз. Дополнительная информация из других чанков также релевантна и может быть использована для дополнения ответа. Вызов search_more не требуется, так как ответ найден в предоставленных чанках. | 18156.3 | 236.64 | 409 | 330.53 | 17177.65 | 4.23 | point_id: 1ac93c6f-d0ea-4e10-abb8-9c73ddd16788 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установки не рекомендуется располагать нагнетательным патрубком вниз, так как после аварийной остановки, остаточный тепловой поток от ТЭНа будет направлен в сторону вентилятора, фильтра и других компонентов, которые могут выйти из-за этого из строя. point_id: c405b8ad-6b46-4c92-9497-dce8f2e81a6b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется располагать воздухораспределительные устройства вблизи установки, так как шум, создаваемый вентилятором, будет распространяться из данных устройств. point_id: c440c693-a7a4-4f31-accf-8d5f6885091e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установки имеют в составе нагревательный элемент, который может иметь высокую температуру. Следует избегать контакта корпуса (и подключенных воздуховодов) с горючими материалами. Для предотвращения перегрева окружающих предметов, воздуховоды рекомендуется покрыть слоем негорючей теплоизоляции. point_id: 4c9d2f8a-0e91-47eb-996b-fee2a992e495 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Установки с электрическим нагревателем допустимо располагать в неотапливаемом месте с температурой не ниже -30 ℃. При расположении на улице следует предусмотреть защиту от осадков. При более низких температурах следует применять преднагрев. Установки с водяным нагревателем не рекомендуется располагать в местах с температурой ниже +5 ℃. Для снижения риска замерзания рекомендуется применение незамерзающей жидкости. point_id: 301f88b7-c207-436a-93ad-7b60e929aaf4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для установок с водяным нагревателем недопустимо производить обесточивание установки и узла регулирования при наружной температуре ниже +5℃, так как это может привести к разморозке калорифера – система автоматики не сможет предотвратить замерзание. point_id: ae6146c9-292b-4719-a9f7-0b34b34a58ba Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Выключение установки должно осуществляться с пульта управления. Не допускается выключать установку путем снятия питания, так как в этом случае не будет произведена штатная функция - продувка нагревателя, в результате чего, может произойти повреждение элементов установки. point_id: 6a224509-605a-41d8-86ce-3b39acd272a0 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃. Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков). Класс защиты от поражения электрическим током - I. Минимальная температура входящего воздуха: -35℃ point_id: 710dffa9-6847-4740-be19-a64bbd29d6cf Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Нижняя крышка съемная, что позволяет проводить обслуживание снизу. С торцевых сторон установки имеются патрубки для подключения воздуховодов. point_id: 977e2da5-7175-41da-8248-4b196498518f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Обслуживание основных элементов установки (фильтр, вентилятор, нагреватель) осуществляется преимущественно снизу. Сервисная дверь выполнена съемной и закреплена замками-защелками. point_id: 070b8330-3b5e-487c-a6ef-759dfc1d96d4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! При выключении установки с пульта управления автоматика осуществляет продувку электронагревателя. Не рекомендуется выключать установку путем отключение вводного электропитания — это может привести к перегреву внутренних элементов из-за отсутствия продувки. point_id: 22d212b4-0a90-43c2-8ceb-ec99eb678a31 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 На месте установки устройства необходимо предусмотреть основание, которое было бы рассчитано в соответствии с массой и габаритами установки. В случае подвесного исполнения система крепления к перекрытию должна быть рассчитана на вес устройства с запасом, предотвращающем вырыв анкера. point_id: 69afa9d2-8d39-41ce-a51d-2c67c219be76 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установки с водяными нагревателями должны быть оснащены узлами регулирования, в состав которых входит трехходовой клапан с приводом 0-10В и насос. point_id: 764b558d-f7e3-447a-974f-485ace5cbc4f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Электрический нагреватель выполнен на полупроводниковой технологии PTC (Positive Temperature Coefficient) и имеет эффект саморегуляции, то есть его мощность меняется в зависимости от скорости воздуха, который его обдувает. В связи с этим, мощность нагревателя будет снижаться при снижении расхода воздуха. point_id: 5674da1d-7cc8-4208-a681-5f5bec7ab671 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок таблицы: Стороны обслуживания, подключения и расположения патрубков Заголовок или пояснение к картинке: Вид сверху Текст строки таблицы: СТАНДАРТ: ЛЕВАЯ ¦ Электроподключение и патрубки - СЛЕВА Доступ к автоматике - СНИЗУ Описание изображения: Изображение представляет собой схематическое изображение устройства, предназначенного для промышленной вентиляции. На изображении указано направление потока воздуха: "В помещение" с левой стороны и "С улицы" с правой стороны. Устройство выглядит как фильтр или кондиционер, соединенный через воздуховоды. point_id: 6341b00d-fe1f-4e46-9650-4b1084d46db8 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 нагреватель для подогрева приточного воздуха. В случае выбора электронагревателя в установке применяется саморегулируемый ТЭН на технологии PTC, который позволяет безопасно осуществлять нагрев приточного воздуха. Так же может быть выбрана установка с водным нагревателем; point_id: ea277063-8dc2-4baf-b110-22721d8cad62 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Установка оснащена патрубком слива конденсата. Необходимо, чтобы высота основания была достаточной для обеспечения гидрозатвора. В противном случае конденсат не сможет самотеком удаляться, что приведет к попаданию конденсата в воздуховод. Для обеспечения удаления конденсата установка должна быть смонтирована с уклоном 1-2 градуса в сторону сливного патрубка. point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ релевантен запросу, полностью соответствует эталону по сути и фактам, опирается на контекст документов, не содержит искажений и не противоречит им.
447 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Какие требования предъявляются к запуску модели Node4 VEC и как следует проверять рабочие токи электродвигателей, если они превышают номинальные значения более чем на 10 %? | d2b6da75-eec4-4808-9a53-6b3d9381af33 | Для запуска модели Node4 VEC необходимо, чтобы работу выполнял специально обученный персонал. Перед запуском необходимо проверить настройки пульта управления, правильность монтажа и электроподключений, а также соответствие питающего напряжения номинальным параметрам. Перед началом наладочных работ необходимо убедиться в правильности направления вращения вентиляторов. После запуска следует проверить рабочие токи электродвигателей и сравнить их с номинальными значениями; если рабочие токи превышают номинальные более чем на 10 %, дальнейшая эксплуатация запрещена. Завышение рабочих токов центробежных вентиляторов может быть связано с заниженным сопротивлением сети, в этом случае необходимо снизить расход воздуха до расчетных параметров. Наладку необходимо проводить согласно пособию к СНиП 3.05.01‑85 и другим нормативным документам. | На основе предоставленной документации для модели Node4 VEC, вот требования к запуску и порядок проверки рабочих токов электродвигателей: Требования к запуску установки Node4 VEC Перед запуском необходимо: 1. Персонал - Запуск должен производить специально обученный персонал 2. Настройки пульта управления - Проверить настройки пульта управления 3. Монтаж и электроподключения - Проверить правильность монтажа и электроподключений 4. Питающее напряжение - Убедиться, что питающее напряжение соответствует номинальным параметрам. Важно: сеть электропитания должна быть оснащена стабилизатором напряжения, который не позволит подавать напряжение более чем на 10% отличающегося от номинального значения 5. Направление вращения вентиляторов - Перед началом наладочных работ необходимо проверить правильность направления вращения вентиляторов 6. Температурные условия - Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃. Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения 7. Класс защиты - Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков). Класс защиты от поражения электрическим током - I 8. Безопасность - При транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации необходимо осуществлять все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ. Все работники должны пройти соответствующие инструктажи Проверка рабочих токов электродвигателей После запуска необходимо: 1. Проверка токов - Проверить рабочие токи электродвигателей и сравнить их с номинальными значениями 2. Если рабочие токи превышают номинальные значения более чем на 10% - дальнейшая эксплуатация запрещена 3. Причины завышения токов - Завышение рабочих токов электродвигателей центробежных вентиляторов может быть связано с заниженным сопротивлением сети (как следствие – завышенным расходом воздуха) 4. Устранение проблемы - В данном случае необходимо снизить расход воздуха до расчетных параметров 5. Отчетность - После запуска необходимо составить отчет с указанием рабочих параметров установки (напряжение, токи, расход воздуха, температура воздуха на входе/выходе, температура воды на входе/выходе) 6. Наладочные работы - Наладку необходимо проводить согласно пособию к СНиП 3.05.01-85 и другим нормативным документам Дополнительные условия эксплуатации - Минимальная температура входящего воздуха: -35℃ - Все работы должны проводиться с соблюдением требований безопасности | false | Анализ чанков показал, что есть достаточная информация для ответа на вопрос пользователя. Чанки содержат прямые инструкции по запуску модели Node4 VEC и проверке рабочих токов электродвигателей. Чанки d2b6da75-eec4-4808-9a53-6b3d9381af33, a47b3cf6-e548-4ec9-81f5-ca5a87a8a48e, f0ddb813-afdb-4830-ad06-dc18936e577c, 6a224509-605a-41d8-86ce-3b39acd272a0, c2b1bf75-8b42-4196-913a-3f1a6e523ddc содержат всю необходимую информацию о требованиях к запуску и проверке токов. Нет необходимости вызывать search_more, так как информация уже доступна в предоставленных чанках. | 32983.7 | 234.02 | 417.39 | 475.39 | 31855.13 | 4.27 | point_id: d2b6da75-eec4-4808-9a53-6b3d9381af33 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Запуск должен производить специально обученный персонал. Перед запуском установки, необходимо проверить настройки пульта управления. Перед запуском необходимо проверить правильность монтажа и электроподключений, убедиться, что питающее напряжение соответствует номинальным параметрам. Перед началом наладочных работ необходимо проверить правильность направления вращения вентиляторов. После запуска необходимо проверить рабочие токи электродвигателей и сравнить их с номинальными значениями. Если рабочие токи превышают номинальные значения более чем на 10%, то дальнейшая эксплуатация запрещена. Завышение рабочих токов электродвигателей центробежных вентиляторов может быть связано с заниженным сопротивлением сети (как следствие – завышенным расходом воздуха). В данном случае необходимо снизить расход воздуха до расчетных параметров. Наладку необходимо проводить согласно пособию к СНиП 3.05.01-85 и другим нормативным документам. point_id: 651459d1-0169-40e9-bf1b-70796492bbf3 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Запуск должен производить специально обученный персонал. Перед запуском установки, необходимо проверить настройки пульта управления. Перед запуском необходимо проверить правильность монтажа и электроподключений, убедиться, что питающее напряжение соответствует номинальным параметрам. Перед началом наладочных работ необходимо проверить правильность направления вращения вентиляторов. После запуска необходимо проверить рабочие токи электродвигателей и сравнить их с номинальными значениями. Если рабочие токи превышают номинальные значения более чем на 10%, то дальнейшая эксплуатация запрещена. Завышение рабочих токов электродвигателей центробежных вентиляторов может быть связано с заниженным сопротивлением сети (как следствие – завышенным расходом воздуха). В данном случае необходимо снизить расход воздуха до расчетных параметров. Наладку необходимо проводить согласно пособию к СНиП 3.05.01-85 и другим нормативным документам. point_id: 0f122c04-d9f6-4962-8c72-883e8006912d Модель: Vast1 AQUA ¦ Паспорт от 01.01.2026 Запуск должен производить специально обученный персонал. Перед запуском установки, необходимо проверить настройки пульта управления. Перед запуском необходимо проверить правильность монтажа и электроподключений, убедиться, что питающее напряжение соответствует номинальным параметрам. Перед началом наладочных работ необходимо проверить правильность направления вращения вентиляторов. После запуска необходимо проверить рабочие токи электродвигателей и сравнить их с номинальными значениями. Если рабочие токи превышают номинальные значения более чем на 10%, то дальнейшая эксплуатация запрещена. Завышение рабочих токов электродвигателей центробежных вентиляторов может быть связано с заниженным сопротивлением сети (как следствие – завышенным расходом воздуха). В данном случае необходимо снизить расход воздуха до расчетных параметров. Наладку необходимо проводить согласно пособию к СНиП 3.05.01-85 и другим нормативным документам. point_id: a47b3cf6-e548-4ec9-81f5-ca5a87a8a48e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Сеть электропитания должна быть оснащена стабилизатором напряжения, который не позволит подавать напряжение более чем на 10% отличающегося от номинального значения. point_id: f0ddb813-afdb-4830-ad06-dc18936e577c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для сохранения гарантийных обязательств, после запуска необходимо составить отчет с указанием рабочих параметров установки (напряжение, токи, расход воздуха, температура воздуха на входе выходе, температура воды на входе/выходе). point_id: 6a224509-605a-41d8-86ce-3b39acd272a0 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃. Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков). Класс защиты от поражения электрическим током - I. Минимальная температура входящего воздуха: -35℃ point_id: fe95fa75-9fab-4c86-8916-9a17a96f4117 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Сеть электропитания должна быть оснащена стабилизатором напряжения, который не позволит подавать напряжение более чем на 10% отличающегося от номинального значения. point_id: c2b1bf75-8b42-4196-913a-3f1a6e523ddc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 При транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации необходимо осуществлять все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ. Все работники должны пройти соответствующие инструктажи. point_id: dca5e3a2-aaa8-4501-9746-ebd0585421b1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 100(50m)/VEC(Bs190),E1.9, Расход воздуха, м3/ч: 100, Площадь помещения, м2: 40, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,9, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 385b4356-15d6-4f0e-a3da-445cbd2de15b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 6030(50m)/VEC(B280),E31, Расход воздуха, м3/ч: 2 000, Площадь помещения, м2: 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,59, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 31,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 63,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,5 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу: перечислены требования к запуску модели Node4 VEC и порядок проверки рабочих токов при их превышении более чем на 10 %. Выводы и факты совпадают с эталоном, утверждения не противоречат контексту, все релевантные факты из контекста отражены.
448 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Как часто необходимо проводить осмотры и техническое обслуживание оборудования модели Node4 VEC? | a402bb56-2623-46d3-925e-567be8f79bff | Необходимо регулярно проводить осмотры и техническое обслуживание оборудования. | На основе технической документации по оборудованию модели Node4 VEC следующие рекомендации по осмотру и техническому обслуживанию: Общая периодичность осмотров и обслуживания: В документации указано, что необходимо регулярно проводить осмотры и техническое обслуживание оборудования. Конкретная периодичность в месяцах или часах для общих осмотров в документации не зафиксирована, но подчеркивается необходимость регулярности. Обслуживание фильтрующих вставок: Фильтрующие вставки требуют периодической замены. Периодичность замены не фиксирована в часах или месяцах, так как она зависит от двух факторов: 1. Степени засоренности воздуха 2. Наработки вентиляторов Доступ для обслуживания: Обслуживание основных элементов установки (фильтр, вентилятор, нагреватель) осуществляется преимущественно снизу. Для этого предусмотрена съемная сервисная дверь, которая закреплена замками-защелками. Ресурс работы и надежность: Показатель надежности оборудования составляет 40 000 часов работы. Гарантийные условия: Срок гарантии составляет 2 года (при оформлении расширенной гарантии актуальный срок указан в гарантийном талоне). Гарантийный талон с печатью и подписью поставляется комплектно с оборудованием. Важно: В документации для семейства Node4 VEC не указана конкретная периодичность в месяцах для визуального осмотра электроаппаратуры, как это указано для другого семейства Node1 VEC. Для Node4 VEC следует ориентироваться на общие требования регулярности обслуживания и зависимости замены фильтров от условий эксплуатации. | true | Анализ чанков показал, что для модели Node4 VEC в документации указана общая рекомендация о необходимости регулярного проведения осмотров и технического обслуживания, но конкретная периодичность (в месяцах или часах) не зафиксирована. Для фильтров указана зависимость периодичности замены от степени засоренности воздуха и наработки вентиляторов. Информация из чанков для Node1 VEC о периодичности раз в полгода не применима к Node4 VEC, так как это разные семейства оборудования. Все найденные чанки релевантны запросу, дополнительных вызовов search_more не требуется. | 36365.6 | 414.52 | 425.01 | 316.15 | 35465.73 | 2.41 | point_id: a402bb56-2623-46d3-925e-567be8f79bff Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Необходимо регулярно проводить осмотры и техническое обслуживание оборудования. point_id: bbb5ce86-c7d4-407b-aa99-4184e024aeea Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Необходимо регулярно проводить осмотры и техническое обслуживание оборудования. point_id: 60ec0209-b5f9-4692-afea-61eee8202fd6 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Не реже одного раза в полгода необходимо выполнять визуальный осмотр соединительный клемм, проводов и электроаппаратуры. Не должно быть следов оплавления или иных повреждений изоляции. Клеммные соединения должны быть надежно зажаты. Коммутационная аппаратура не должны перегреваться. Систему управления необходимо тестировать на предмет правильности логики работы. point_id: c627f06f-f722-4644-847e-dab8e1b4f76b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Фильтрующие вставки требуют периодической замены. Периодичность зависит от степени засоренности воздуха, а также от наработки вентиляторов. point_id: cc73ac7e-baf5-449d-9bfb-fecfddfa2079 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Срок гарантии: 2 года (при оформлении расширенной гарантии актуальный срок указан в гарантийном талоне). Гарантийный талон с печатью и подписью поставляется комплектно с оборудованием. point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 8d718a4e-7a0e-4199-8de0-f5d759ece414 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 9, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 9,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: a7a7d19c-0f12-4515-aa4c-dd0aa98812a7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 977e2da5-7175-41da-8248-4b196498518f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Обслуживание основных элементов установки (фильтр, вентилятор, нагреватель) осуществляется преимущественно снизу. Сервисная дверь выполнена съемной и закреплена замками-защелками. point_id: 30f45b36-fd7e-4076-b321-86bf510d10ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 7.5, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 7,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: be1afacd-a131-454b-a38a-f1362de7b024 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E1.5, Расход воздуха, м3/ч: 150, Площадь помещения, м2: 60, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 7,9, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 5aff57b2-3984-43b4-8f93-177150be8be2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 250, Площадь помещения, м2: 100, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: dca5e3a2-aaa8-4501-9746-ebd0585421b1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 100(50m)/VEC(Bs190),E1.9, Расход воздуха, м3/ч: 100, Площадь помещения, м2: 40, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,9, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: ac89abe8-c09c-4e27-9cfd-66780c336054 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок или пояснение к картинке: Ресурс работы (Показатель надежности): 40 000 часов. Описание изображения: QR-код [контекст обрезан по лимиту символов] | Запрос: Node4 VEC периодичность обслуживания осмотры регламент point_id: a402bb56-2623-46d3-925e-567be8f79bff Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Необходимо регулярно проводить осмотры и техническое обслуживание оборудования. point_id: c627f06f-f722-4644-847e-dab8e1b4f76b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Фильтрующие вставки требуют периодической замены. Периодичность зависит от степени засоренности воздуха, а также от наработки вентиляторов. point_id: ac89abe8-c09c-4e27-9cfd-66780c336054 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок или пояснение к картинке: Ресурс работы (Показатель надежности): 40 000 часов. Описание изображения: QR-код Запрос: Node4 VEC техническое обслуживание график point_id: a402bb56-2623-46d3-925e-567be8f79bff Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Необходимо регулярно проводить осмотры и техническое обслуживание оборудования. point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 5aff57b2-3984-43b4-8f93-177150be8be2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 250, Площадь помещения, м2: 100, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: be1afacd-a131-454b-a38a-f1362de7b024 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E1.5, Расход воздуха, м3/ч: 150, Площадь помещения, м2: 60, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 7,9, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 [контекст обрезан по лимиту символов] Запрос: Node4 VEC обслуживание фильтров замена периодичность point_id: c627f06f-f722-4644-847e-dab8e1b4f76b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Фильтрующие вставки требуют периодической замены. Периодичность зависит от степени засоренности воздуха, а также от наработки вентиляторов. point_id: 977e2da5-7175-41da-8248-4b196498518f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Обслуживание основных элементов установки (фильтр, вентилятор, нагреватель) осуществляется преимущественно снизу. Сервисная дверь выполнена съемной и закреплена замками-защелками. point_id: a402bb56-2623-46d3-925e-567be8f79bff Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Необходимо регулярно проводить осмотры и техническое обслуживание оборудования. point_id: ac89abe8-c09c-4e27-9cfd-66780c336054 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок или пояснение к картинке: Ресурс работы (Показатель надежности): 40 000 часов. Описание изображения: QR-код point_id: b4d193b1-321d-4a94-8825-ea9f59d90b20 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Фильтрующие вставки требуют периодической замены. Периодичность зависит от степени засоренности воздуха, а также от наработки вентиляторов. point_id: cc73ac7e-baf5-449d-9bfb-fecfddfa2079 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Срок гарантии: 2 года (при оформлении расширенной гарантии актуальный срок указан в гарантийном талоне). Гарантийный талон с печатью и подписью поставляется комплектно с оборудованием. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, все ключевые факты из контекста отражены без искажений, выводы совпадают с эталоном.
449 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Как часто требуется заменять фильтрующие вставки у модели Node4 VEC и какие факторы влияют на периодичность замены? | c627f06f-f722-4644-847e-dab8e1b4f76b | Фильтрующие вставки требуют периодической замены. Периодичность зависит от степени засоренности воздуха, а также от наработки вентиляторов. | На основе документации для модели Node4 VEC информация о замене фильтрующих вставок следующая: Периодичность замены Фильтрующие вставки в установках Node4 VEC требуют периодической замены. Фиксированного интервала замены в документации не указано, так как он определяется условиями эксплуатации. Факторы, влияющие на периодичность замены Согласно паспорту оборудования, периодичность замены фильтрующих вставок зависит от двух основных факторов: 1. Степень засоренности воздуха - чем более загрязненный воздух поступает в установку, тем чаще потребуется замена фильтров 2. Наработка вентиляторов - время работы оборудования также влияет на необходимость замены фильтрующих элементов Рекомендации по обслуживанию - Необходимо регулярно проводить осмотры и техническое обслуживание оборудования - Обслуживание основных элементов установки (фильтр, вентилятор, нагреватель) осуществляется преимущественно снизу - Сервисная дверь выполнена съемной и закреплена замками-защелками для удобства доступа к внутренним компонентам Конструкция фильтров В установках Node4 VEC используются поролоновые фильтры, которые расположены внутри металлической промышленной вентиляционной установки. Для определения оптимальной периодичности замены рекомендуется проводить регулярные визуальные осмотры фильтрующих элементов и заменять их при обнаружении значительного загрязнения или при достижении установленной наработки вентиляторов. | false | Анализ чанков показал наличие релевантной информации для модели Node4 VEC(...). В чанках c627f06f-f722-4644-847e-dab8e1b4f76b и b4d193b1-321d-4a94-8825-ea9f59d90b20 прямо указано, что фильтрующие вставки требуют периодической замены, а периодичность зависит от степени засоренности воздуха и наработки вентиляторов. Чанк a402bb56-2623-46d3-925e-567be8f79bff подтверждает необходимость регулярных осмотров. Чанк 977e2da5-7175-41da-8248-4b196498518f содержит информацию о доступе к фильтрам (снизу, съемная дверь). Чанк 7ca4f745-a8ef-4b24-9d73-9d847f202ca7 показывает, что используются поролоновые фильтры. Информации достаточно для полного ответа без вызова search_more. | 24104.1 | 229.66 | 415.97 | 334.57 | 23121.47 | 4.35 | point_id: c627f06f-f722-4644-847e-dab8e1b4f76b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Фильтрующие вставки требуют периодической замены. Периодичность зависит от степени засоренности воздуха, а также от наработки вентиляторов. point_id: b4d193b1-321d-4a94-8825-ea9f59d90b20 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Фильтрующие вставки требуют периодической замены. Периодичность зависит от степени засоренности воздуха, а также от наработки вентиляторов. point_id: a402bb56-2623-46d3-925e-567be8f79bff Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Необходимо регулярно проводить осмотры и техническое обслуживание оборудования. point_id: b1e80cb5-fa07-4bb6-96d5-67799fe26bce Модель: Vast1 AQUA ¦ Паспорт от 01.01.2026 Фильтрующие вставки требуют периодической замены. Периодичность зависит от степени засоренности воздуха, а также от наработки вентиляторов. point_id: be1afacd-a131-454b-a38a-f1362de7b024 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E1.5, Расход воздуха, м3/ч: 150, Площадь помещения, м2: 60, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 7,9, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 6a224509-605a-41d8-86ce-3b39acd272a0 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃. Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков). Класс защиты от поражения электрическим током - I. Минимальная температура входящего воздуха: -35℃ point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: a7a7d19c-0f12-4515-aa4c-dd0aa98812a7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 48a42c5b-12e8-4f64-bdf9-e70b906dea29 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E15, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 15,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 31,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 977e2da5-7175-41da-8248-4b196498518f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Обслуживание основных элементов установки (фильтр, вентилятор, нагреватель) осуществляется преимущественно снизу. Сервисная дверь выполнена съемной и закреплена замками-защелками. point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 5aff57b2-3984-43b4-8f93-177150be8be2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 250, Площадь помещения, м2: 100, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 30f45b36-fd7e-4076-b321-86bf510d10ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 7.5, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 7,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 7ca4f745-a8ef-4b24-9d73-9d847f202ca7 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок или пояснение к картинке: Node4 VEC(…) Описание изображения: Металлическая промышленная вентиляционная установка с расположенными внутри поролоновыми фильтрами. На передней панели видны металлические заклёпки и ручка для открывания задней панели. Слева на передней панели расположены этикетки с информацией. point_id: 1c3e19a1-44f9-4e64-b445-7b87ffbc289c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 При расположении в помещении, влажность должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50. [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 4 | Ответ релевантен запросу; выводы и факты совпадают с эталоном; все утверждения согласованы с контекстом; дополнительно приведены рекомендации по осмотрам и обслуживанию, а также информация о конструкции фильтров; допущено небольшое упущение факта о сервисной двери, что не снижает оценку по существу.
450 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Где можно найти инструкцию по замене фильтров для модели Node4 VEC(...)? | 5105eace-b8b6-4a65-93cf-f0d02d2e14c0 | Инструкцию по замене фильтров для модели Node4 VEC(...) можно найти по ссылке: https://api.progress-nw.ru/download?file=/08_Filtri/Filtr_FVK_2025_08_04.pdf | Для модели Node4 VEC(...) инструкция по замене фильтров доступна по следующей ссылке: https://api.progress-nw.ru/download?file=/08_Filtri/Filtr_FVK_2025_08_04.pdf Дополнительная информация по фильтрам: Тип фильтров: - Стандартно в установке установлены фильтры класса G4 для очистки воздуха - Возможна замена на фильтры другого класса - Также предусмотрен канальный HEPA фильтр для высокого класса очистки Периодичность замены: Фильтрующие вставки требуют периодической замены. Периодичность зависит от: - Степени засоренности воздуха - Наработки вентиляторов Конструкция и обслуживание: - Внутри установки расположены поролоновые фильтры - Обслуживание основных элементов установки (фильтр, вентилятор, нагреватель) осуществляется преимущественно снизу - Сервисная дверь выполнена съемной и закреплена замками-защелками - На передней панели видны металлические заклёпки и ручка для открывания задней панели Дополнительное оборудование: - РПД на фильтр (подключается самостоятельно) Для получения подробной инструкции по замене фильтров используйте предоставленную ссылку на документ. | false | Анализ чанков показал, что есть прямая ссылка на инструкцию по замене фильтров для модели Node4 VEC(...) в чанке point_id: 5105eace-b8b6-4a65-93cf-f0d02d2e14c0. Также есть дополнительная информация о фильтрах (класс G4, периодичность замены, конструкция обслуживания). Чанки релевантны запросу, информация полная, вызывать search_more не требуется. | 27721.9 | 174.65 | 442.42 | 306.14 | 26796.3 | 5.73 | point_id: 5105eace-b8b6-4a65-93cf-f0d02d2e14c0 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Инструкция по замене фильтров: https://api.progress-nw.ru/download?file=/08_Filtri/Filtr_FVK_2025_08_04.pdf point_id: f8113785-8b2e-4029-a50c-5c0321997b2e Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Инструкция по замене фильтров: https://api.progress-nw.ru/download?file=/08_Filtri/Filtr_FVK_2025_08_04.pdf point_id: c627f06f-f722-4644-847e-dab8e1b4f76b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Фильтрующие вставки требуют периодической замены. Периодичность зависит от степени засоренности воздуха, а также от наработки вентиляторов. point_id: 84984633-28ae-4ebc-8bbf-f87809bca37e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 канальный HEPA фильтр для высокого класса очистки; point_id: 7ca4f745-a8ef-4b24-9d73-9d847f202ca7 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок или пояснение к картинке: Node4 VEC(…) Описание изображения: Металлическая промышленная вентиляционная установка с расположенными внутри поролоновыми фильтрами. На передней панели видны металлические заклёпки и ручка для открывания задней панели. Слева на передней панели расположены этикетки с информацией. point_id: 977e2da5-7175-41da-8248-4b196498518f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Обслуживание основных элементов установки (фильтр, вентилятор, нагреватель) осуществляется преимущественно снизу. Сервисная дверь выполнена съемной и закреплена замками-защелками. point_id: b7d8d4d3-1d21-4873-bd37-c844df8c1fc1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 фильтры для очистки воздуха с классом G4; point_id: 26616b83-5bd0-4d3f-8f37-5541c86bbf19 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Фильтры, предусмотренные в установке, стандартно имеют классы фильтрации G4 и для приточного и вытяжного воздуха соответственно, но могут быть заменены на другой класс. point_id: 3fb6a470-e729-4499-8c8a-29edbd0f3d63 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 РПД на фильтр (подключается самостоятельно). point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: c063ff08-502e-4415-b917-9b8bd8589f60 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Руководство по монтажу и эксплуатации point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 0a52cb3f-0ce3-40b5-91a2-3c3835690c29 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6035/ E…, Bs, мм: 950, BхH, мм: 600x350, L1, мм: 1046, B1, мм: 990, f, мм: 255, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 1030, Hm, мм: 510, Вес, кг: 91 point_id: d09b0aa8-4dbe-4086-89ee-eae65fc2b167 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6035/ W, Bs, мм: 850, BхH, мм: 600x350, L1, мм: 1046, B1, мм: 890, f, мм: 300, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 990, Hm, мм: 600, Вес, кг: 91 point_id: 04717b34-8cb3-4f85-b923-5852a2db3bab Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6030/ E…, Bs, мм: 920, BхH, мм: 600x300, L1, мм: 1046, B1, мм: 960, f, мм: 230, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 1000, Hm, мм: 460, Вес, кг: 76 point_id: 8f3a35f3-4af6-4797-a62e-f78d3bb60e57 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 7040/ E…, Bs, мм: 1020, BхH, мм: 700x400, L1, мм: 1196, B1, мм: 1060, f, мм: 280, a, мм: 400, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1100, Hm, мм: 670, Вес, кг: 108 point_id: 0f02b431-51a6-4a4c-a024-0bf1abb5914d Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 4020, Bs, мм: 750, BхH, мм: 400x200, L1, мм: 951, B1, мм: 790, f, мм: 170, a, мм: 250, Lm, мм: 1005, Bm, мм: 890, Hm, мм: 340, Вес, кг: 52 point_id: 4b57131e-c7bb-4c28-88a5-d745594f9364 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 10050/ E…, Bs, мм: 1400, BхH, мм: 1000x500, L1, мм: 1550, B1, мм: 1440, f, мм: 340, a, мм: 570, Lm, мм: 1600, Bm, мм: 1480, Hm, мм: 680, Вес, кг: 159 point_id: ab305ef6-4800-4120-8417-3d526de94ea2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 8050/ E…, Bs, мм: 1210, BхH, мм: 800x500, L1, мм: 1196, B1, мм: 1250, f, мм: 340, a, мм: 480, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1290, Hm, мм: 680, Вес, кг: 130 point_id: bb79d776-40ff-46e3-b130-8d592e88f83a Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 8050/ W, Bs, мм: 1150, BхH, мм: 800x500, L1, мм: 1196, B1, мм: 1190, f, мм: 340, a, мм: 480, Lm, мм: 1250, Bm, мм: 1290, Hm, мм: 680, Вес, кг: 130 point_id: 2aab573d-80f4-41c6-94b9-0f2acb5074cd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 узел регулирования (для водяного нагревателя); point_id: 63ac0286-61a4-4935-9055-870ed25cbccc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Запуск, наладка, эксплуатация и техническое обслуживание [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, совпадает с эталоном, опирается на контекст, не содержит противоречий и не упускает существенные факты.
451 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Какие рабочие параметры установки необходимо указать в отчете после запуска модели Node4 VEC для сохранения гарантийных обязательств? | f0ddb813-afdb-4830-ad06-dc18936e577c | Для сохранения гарантийных обязательств после запуска необходимо составить отчет, в котором необходимо указать рабочие параметры установки: напряжение, токи, расход воздуха, температура воздуха на входе выходе, температура воды на входе/выходе. | Для сохранения гарантийных обязательств после запуска установки Node4 VEC необходимо составить отчет со следующими рабочими параметрами: 1. Напряжение питания - фактическое напряжение в сети 2. Токи - рабочие токи электродвигателей 3. Расход воздуха - фактический расход воздуха через установку 4. Температура воздуха - на входе и на выходе установки 5. Температура воды - на входе и на выходе (для водяных исполнений) Дополнительные требования при запуске: Перед запуском установки необходимо: - Проверить настройки пульта управления - Проверить правильность монтажа и электроподключений - Убедиться, что питающее напряжение соответствует номинальным параметрам - Проверить правильность направления вращения вентиляторов После запуска необходимо: - Проверить рабочие токи электродвигателей и сравнить их с номинальными значениями - Если рабочие токи превышают номинальные значения более чем на 10%, дальнейшая эксплуатация запрещена - Завышение рабочих токов может быть связано с заниженным сопротивлением сети (завышенным расходом воздуха) - в этом случае необходимо снизить расход воздуха до расчетных параметров Гарантийные условия: - Срок гарантии: 2 года (при оформлении расширенной гарантии актуальный срок указан в гарантийном талоне) - Гарантийный талон с печатью и подписью поставляется комплектно с оборудованием - Не вносить изменений в схему управления без согласования с разработчиком системы автоматизации - это ведет к нарушению гарантии Запуск должен производить специально обученный персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности и имеющий допуск для работы с электроустановками. | false | Найдены релевантные чанки для модели Node4 VEC(...). Чанк f0ddb813-afdb-4830-ad06-dc18936e577c содержит прямую информацию о рабочих параметрах для гарантийного отчета. Чанк d2b6da75-eec4-4808-9a53-6b3d9381af33 содержит дополнительную информацию о процедурах запуска и проверки параметров. Чанки cc73ac7e-baf5-449d-9bfb-fecfddfa2079 и a9d85d9e-a794-4e0d-95a5-e8acd1fed7dc содержат информацию о гарантийных условиях. Все чанки относятся к семейству Node4 VEC(...), что соответствует запросу пользователя. Дополнительный поиск не требуется, так как вся необходимая информация найдена в предоставленных чанках. | 23868.9 | 203.27 | 418.68 | 437.06 | 22807.33 | 4.92 | point_id: f0ddb813-afdb-4830-ad06-dc18936e577c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для сохранения гарантийных обязательств, после запуска необходимо составить отчет с указанием рабочих параметров установки (напряжение, токи, расход воздуха, температура воздуха на входе выходе, температура воды на входе/выходе). point_id: 829914e0-45be-4f85-81d9-eff00b7641ba Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для сохранения гарантийных обязательств, после запуска необходимо составить отчет с указанием рабочих параметров установки (напряжение, токи, расход воздуха, температура воздуха на входе выходе, температура воды на входе/выходе). point_id: ad93d772-77c3-4846-a702-42725d3ef019 Модель: Vast1 AQUA ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для сохранения гарантийных обязательств, после запуска необходимо составить подробный отчет с указанием рабочих параметров установки (напряжение, токи, расход воздуха, температура воздуха на входе выходе, температура воды на входе/выходе, проверенные устройства защиты). point_id: d2b6da75-eec4-4808-9a53-6b3d9381af33 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Запуск должен производить специально обученный персонал. Перед запуском установки, необходимо проверить настройки пульта управления. Перед запуском необходимо проверить правильность монтажа и электроподключений, убедиться, что питающее напряжение соответствует номинальным параметрам. Перед началом наладочных работ необходимо проверить правильность направления вращения вентиляторов. После запуска необходимо проверить рабочие токи электродвигателей и сравнить их с номинальными значениями. Если рабочие токи превышают номинальные значения более чем на 10%, то дальнейшая эксплуатация запрещена. Завышение рабочих токов электродвигателей центробежных вентиляторов может быть связано с заниженным сопротивлением сети (как следствие – завышенным расходом воздуха). В данном случае необходимо снизить расход воздуха до расчетных параметров. Наладку необходимо проводить согласно пособию к СНиП 3.05.01-85 и другим нормативным документам. point_id: 651459d1-0169-40e9-bf1b-70796492bbf3 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Запуск должен производить специально обученный персонал. Перед запуском установки, необходимо проверить настройки пульта управления. Перед запуском необходимо проверить правильность монтажа и электроподключений, убедиться, что питающее напряжение соответствует номинальным параметрам. Перед началом наладочных работ необходимо проверить правильность направления вращения вентиляторов. После запуска необходимо проверить рабочие токи электродвигателей и сравнить их с номинальными значениями. Если рабочие токи превышают номинальные значения более чем на 10%, то дальнейшая эксплуатация запрещена. Завышение рабочих токов электродвигателей центробежных вентиляторов может быть связано с заниженным сопротивлением сети (как следствие – завышенным расходом воздуха). В данном случае необходимо снизить расход воздуха до расчетных параметров. Наладку необходимо проводить согласно пособию к СНиП 3.05.01-85 и другим нормативным документам. point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: cc73ac7e-baf5-449d-9bfb-fecfddfa2079 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Срок гарантии: 2 года (при оформлении расширенной гарантии актуальный срок указан в гарантийном талоне). Гарантийный талон с печатью и подписью поставляется комплектно с оборудованием. point_id: a9d85d9e-a794-4e0d-95a5-e8acd1fed7dc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Не вносите изменений в схему управления без согласования с разработчиком системы автоматизации, это ведет к нарушению гарантии. point_id: 977e2da5-7175-41da-8248-4b196498518f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Обслуживание основных элементов установки (фильтр, вентилятор, нагреватель) осуществляется преимущественно снизу. Сервисная дверь выполнена съемной и закреплена замками-защелками. point_id: c2b1bf75-8b42-4196-913a-3f1a6e523ddc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 При транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации необходимо осуществлять все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ. Все работники должны пройти соответствующие инструктажи. point_id: ae6146c9-292b-4719-a9f7-0b34b34a58ba Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Выключение установки должно осуществляться с пульта управления. Не допускается выключать установку путем снятия питания, так как в этом случае не будет произведена штатная функция - продувка нагревателя, в результате чего, может произойти повреждение элементов установки. point_id: 506f2e35-6907-4015-8106-f77cfc9aee24 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Корпус установки выполнен из оцинкованной стали (по запросу может быть покрыт порошковой краской). Стандартно панели имеют толщину 50мм и заполнены слоем теплошумоизоляции на основе негорючей минеральной ваты. point_id: 93a2750e-5210-4d5c-94d3-f3615255ed3e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Данное описание характеризует базовую модель. В зависимости от условий монтажа, эксплуатации или требований заказчика установки могут быть изготовлены с другими характеристиками. point_id: 0a52cb3f-0ce3-40b5-91a2-3c3835690c29 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6035/ E…, Bs, мм: 950, BхH, мм: 600x350, L1, мм: 1046, B1, мм: 990, f, мм: 255, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 1030, Hm, мм: 510, Вес, кг: 91 point_id: d5d118e7-66b7-4896-bb07-0a1d24b44d4f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! К эксплуатации вентиляционной установки допускается персонал, прошедший необходимый инструктаж по технике безопасности, имеющий допуск для работы с электроустановками, а также обладающий знаниями о принципах функционирования КИПиА в части касающейся управления и защиты вентиляционных установок. [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ релевантен запросу: перечислены рабочие параметры установки, которые нужно указать в отчете. Выводы и перечень параметров совпадают с эталоном. Утверждения не противоречат фактам, явно изложенным в контексте документов, и опираются на соответствующие фрагменты. Все релевантные для запроса факты из контекста отражены в ответе.
452 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Как правильно выключать установку модели Node4 VEC? | ae6146c9-292b-4719-a9f7-0b34b34a58ba | Выключение установки Node4 VEC должно осуществляться с пульта управления. Не допускается выключать установку путем снятия питания, так как в этом случае не будет произведена штатная функция - продувка нагревателя, в результате чего может произойти повреждение элементов установки. | На основе предоставленной документации по установке Node4 VEC, вот правильная процедура выключения: Как правильно выключать установку Node4 VEC Основной способ выключения Выключение установки должно осуществляться с пульта управления. Это единственный рекомендуемый способ отключения оборудования. Чего делать НЕЛЬЗЯ - Не допускается выключать установку путем снятия питания (отключения вводного электропитания) - Не рекомендуется отключать установку путем отключения вводного электропитания Почему важно выключать с пульта При выключении установки с пульта управления автоматика осуществляет продувку электронагревателя. Это штатная функция, которая необходима для защиты оборудования. Риски неправильного выключения Если выключать установку путем отключения питания: - Не будет произведена продувка нагревателя - Может произойти перегрев внутренних элементов - Может произойти повреждение элементов установки Особое предупреждение для установок с водяным нагревателем Для установок с водяным нагревателем недопустимо производить обесточивание установки и узла регулирования при наружной температуре ниже +5℃, так как это может привести к разморозке калорифера — система автоматики не сможет предотвратить замерзание. Дополнительные рекомендации по эксплуатации - Запуск должен производить специально обученный персонал - Перед запуском необходимо проверить настройки пульта управления - После запуска необходимо проверить рабочие токи электродвигателей и сравнить их с номинальными значениями - Для сохранения гарантийных обязательств после запуска необходимо составить отчет с указанием рабочих параметров установки Вывод: Всегда выключайте установку Node4 VEC через пульт управления, никогда не отключайте питание напрямую, особенно в холодное время года для установок с водяным нагревателем. | false | Анализ чанков показал, что есть достаточная информация для ответа на вопрос о правильном выключении установки Node4 VEC. Найдены 3 ключевых чанка с инструкциями по выключению (ae6146c9, 070b8330, 301f88b7), которые содержат полную информацию о процедуре выключения, предупреждениях и рисках. Также есть дополнительная информация по эксплуатации из других чанков. Вызывать search_more не требуется, так как вся необходимая информация уже получена из чанков. | 23273.6 | 239.42 | 469.21 | 420.62 | 22141.31 | 4.18 | point_id: ae6146c9-292b-4719-a9f7-0b34b34a58ba Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Выключение установки должно осуществляться с пульта управления. Не допускается выключать установку путем снятия питания, так как в этом случае не будет произведена штатная функция - продувка нагревателя, в результате чего, может произойти повреждение элементов установки. point_id: 070b8330-3b5e-487c-a6ef-759dfc1d96d4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! При выключении установки с пульта управления автоматика осуществляет продувку электронагревателя. Не рекомендуется выключать установку путем отключение вводного электропитания — это может привести к перегреву внутренних элементов из-за отсутствия продувки. point_id: 301f88b7-c207-436a-93ad-7b60e929aaf4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для установок с водяным нагревателем недопустимо производить обесточивание установки и узла регулирования при наружной температуре ниже +5℃, так как это может привести к разморозке калорифера – система автоматики не сможет предотвратить замерзание. point_id: d2b6da75-eec4-4808-9a53-6b3d9381af33 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Запуск должен производить специально обученный персонал. Перед запуском установки, необходимо проверить настройки пульта управления. Перед запуском необходимо проверить правильность монтажа и электроподключений, убедиться, что питающее напряжение соответствует номинальным параметрам. Перед началом наладочных работ необходимо проверить правильность направления вращения вентиляторов. После запуска необходимо проверить рабочие токи электродвигателей и сравнить их с номинальными значениями. Если рабочие токи превышают номинальные значения более чем на 10%, то дальнейшая эксплуатация запрещена. Завышение рабочих токов электродвигателей центробежных вентиляторов может быть связано с заниженным сопротивлением сети (как следствие – завышенным расходом воздуха). В данном случае необходимо снизить расход воздуха до расчетных параметров. Наладку необходимо проводить согласно пособию к СНиП 3.05.01-85 и другим нормативным документам. point_id: 601351c5-206c-4f09-9c6f-b9505e0ec46e Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! При выключении установки с пульта управления автоматика осуществляет продувку электронагревателя. Не рекомендуется выключать установку путем отключение вводного электропитания — это может привести к перегреву внутренних элементов из-за отсутствия продувки. point_id: f21b6662-8387-4c3b-8f5a-d7cc553c3eb9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Запрещается производить электроподключения если отсутствует схема расключения! point_id: 1ac93c6f-d0ea-4e10-abb8-9c73ddd16788 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установки не рекомендуется располагать нагнетательным патрубком вниз, так как после аварийной остановки, остаточный тепловой поток от ТЭНа будет направлен в сторону вентилятора, фильтра и других компонентов, которые могут выйти из-за этого из строя. point_id: 7fa41780-2fe8-4445-8c04-e600584f0a22 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Установка должна быть смонтирована таким образом, чтобы её демонтаж мог быть выполнен без препятствий со стороны строительных и иных конструкций. point_id: 62786c6a-57cb-4eb9-8a64-e9d056b9be85 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Не вскрывайте щит управления при включенном питании. Помните: внутри щита есть элементы, находящиеся под опасным для жизни напряжением. point_id: f0ddb813-afdb-4830-ad06-dc18936e577c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для сохранения гарантийных обязательств, после запуска необходимо составить отчет с указанием рабочих параметров установки (напряжение, токи, расход воздуха, температура воздуха на входе выходе, температура воды на входе/выходе). point_id: be1afacd-a131-454b-a38a-f1362de7b024 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E1.5, Расход воздуха, м3/ч: 150, Площадь помещения, м2: 60, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 7,9, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 5aff57b2-3984-43b4-8f93-177150be8be2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 250, Площадь помещения, м2: 100, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 30f45b36-fd7e-4076-b321-86bf510d10ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 7.5, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 7,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, выводы и факты совпадают с эталоном, опирается на контекст, не содержит искажений, все релевантные факты из чанков отражены.
453 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Какой срок гарантии у модели Node4 VEC(...) и что поставляется комплектно с оборудованием? | cc73ac7e-baf5-449d-9bfb-fecfddfa2079 | Срок гарантии: 2 года (при оформлении расширенной гарантии актуальный срок указан в гарантийном талоне). Гарантийный талон с печатью и подписью поставляется комплектно с оборудованием. | На основе документации на установки Node4 VEC(...), следующая информация: Срок гарантии: Срок гарантии на оборудование составляет 2 года. При оформлении расширенной гарантии актуальный срок указывается в гарантийном талоне. Комплектация поставки: В комплект поставки с оборудованием обязательно входит гарантийный талон с печатью и подписью. Также в состав установки входит интегрированная система автоматики с дистанционным пультом управления. В комплект системы автоматики входят контроллер, электросхема и описание функционала. Важные условия сохранения гарантии: Для сохранения гарантийных обязательств после запуска установки необходимо составить отчет с указанием рабочих параметров: напряжение, токи, расход воздуха, температура воздуха на входе и выходе, температура воды на входе и выходе. Не вносите изменений в схему управления без согласования с разработчиком системы автоматизации, так как это ведет к нарушению гарантийных обязательств. Дополнительная информация о надежности: Ресурс работы (показатель надежности) составляет 40 000 часов. Информация предоставлена на основе паспорта от 01.01.2026. | true | Анализ чанков показал, что вся необходимая информация для ответа на вопрос уже присутствует в контексте. Модель Node4 VEC(...) имеет стандартную гарантию 2 года с возможностью расширенной гарантии. Комплектация включает гарантийный талон с печатью и подписью, а также интегрированную систему автоматики с дистанционным пультом управления. Также есть важная информация о сохранении гарантийных обязательств. Все эти данные извлечены из чанков паспорта от 01.01.2026, поэтому вызов search_more не требуется. | 31976.1 | 392.91 | 422.07 | 312.45 | 30949.95 | 2.55 | point_id: cc73ac7e-baf5-449d-9bfb-fecfddfa2079 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Срок гарантии: 2 года (при оформлении расширенной гарантии актуальный срок указан в гарантийном талоне). Гарантийный талон с печатью и подписью поставляется комплектно с оборудованием. point_id: ac89abe8-c09c-4e27-9cfd-66780c336054 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок или пояснение к картинке: Ресурс работы (Показатель надежности): 40 000 часов. Описание изображения: QR-код point_id: f0ddb813-afdb-4830-ad06-dc18936e577c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для сохранения гарантийных обязательств, после запуска необходимо составить отчет с указанием рабочих параметров установки (напряжение, токи, расход воздуха, температура воздуха на входе выходе, температура воды на входе/выходе). point_id: bea0b8c6-45c5-4504-9f87-a1112468098f Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Срок гарантии: 2 года (при оформлении расширенной гарантии актуальный срок указан в гарантийном талоне). Гарантийный талон с печатью и подписью поставляется комплектно с оборудованием. point_id: 63ac0286-61a4-4935-9055-870ed25cbccc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Запуск, наладка, эксплуатация и техническое обслуживание point_id: fed8e7d5-cbcf-41f9-a9fd-f0576a6c4c37 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 интегрированная система автоматики с дистанционным пультом управления; point_id: a86ff930-2da8-4e80-b02e-a13231ce3124 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 В состав установки входит: point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 5aff57b2-3984-43b4-8f93-177150be8be2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 250, Площадь помещения, м2: 100, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 30f45b36-fd7e-4076-b321-86bf510d10ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 7.5, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 7,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: be1afacd-a131-454b-a38a-f1362de7b024 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E1.5, Расход воздуха, м3/ч: 150, Площадь помещения, м2: 60, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 7,9, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 48a42c5b-12e8-4f64-bdf9-e70b906dea29 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E15, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 15,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 31,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 8d718a4e-7a0e-4199-8de0-f5d759ece414 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 9, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 9,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: a9d85d9e-a794-4e0d-95a5-e8acd1fed7dc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Не вносите изменений в схему управления без согласования с разработчиком системы автоматизации, это ведет к нарушению гарантии. point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: a7a7d19c-0f12-4515-aa4c-dd0aa98812a7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 [контекст обрезан по лимиту символов] | Запрос: Node4 VEC комплектация что входит в состав поставки point_id: a86ff930-2da8-4e80-b02e-a13231ce3124 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 В состав установки входит: point_id: cc73ac7e-baf5-449d-9bfb-fecfddfa2079 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Срок гарантии: 2 года (при оформлении расширенной гарантии актуальный срок указан в гарантийном талоне). Гарантийный талон с печатью и подписью поставляется комплектно с оборудованием. point_id: 9f0da2a8-dc79-4af3-9d53-fad6a81b2fc5 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок таблицы: Комплектация системы автоматики Текст строки таблицы: Описание контроллера Описание изображения: QR-код point_id: fed4f24c-83ba-40c0-b4ed-2ffdc0d4b2f7 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок таблицы: Комплектация системы автоматики Текст строки таблицы: Электросхема, описание функционала Описание изображения: Электросхема, описание функционала Запрос: Node4 VEC паспорт комплектация поставки point_id: cc73ac7e-baf5-449d-9bfb-fecfddfa2079 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Срок гарантии: 2 года (при оформлении расширенной гарантии актуальный срок указан в гарантийном талоне). Гарантийный талон с печатью и подписью поставляется комплектно с оборудованием. point_id: 9f0da2a8-dc79-4af3-9d53-fad6a81b2fc5 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок таблицы: Комплектация системы автоматики Текст строки таблицы: Описание контроллера Описание изображения: QR-код point_id: 5aff57b2-3984-43b4-8f93-177150be8be2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 250, Площадь помещения, м2: 100, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 [контекст обрезан по лимиту символов] Запрос: Node4 VEC что поставляется с оборудованием point_id: cc73ac7e-baf5-449d-9bfb-fecfddfa2079 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Срок гарантии: 2 года (при оформлении расширенной гарантии актуальный срок указан в гарантийном талоне). Гарантийный талон с печатью и подписью поставляется комплектно с оборудованием. point_id: a86ff930-2da8-4e80-b02e-a13231ce3124 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 В состав установки входит: | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу: указан срок гарантии (2 года) и перечислено, что поставляется комплектно (гарантийный талон, система автоматики с контроллером, электросхемой и описанием функционала). Выводы и факты совпадают с эталоном, утверждения не противоречат контексту документов, все релевантные для запроса факты из контекста отражены.

## Промпт_судьи
Ты эксперт-судья. Тебе даны: запрос пользователя, эталонный ответ (пример правильного ответа), ответ языковой модели, а также фрагменты документов, которые использовались как контекст при генерации (начальный контекст RAG и при необходимости результат уточняющего поиска).
Оцени ответ модели по четырём критериям независимо, каждый по шкале от 1 до 5 (1 очень плохо, 5 отлично).
Релевантность генерации (relevance). Насколько сгенерированный ответ соответствует намерениям и содержанию исходного запроса: тема, полнота по запросу, отсутствие ухода в сторону.
Корректность генерации (correctness). Насколько ответ согласован с эталоном по фактам и смыслу: те же выводы, нет противоречий эталону, допустимы перефразирование и другая структура при том же содержании.
Достоверность генерации (faithfulness). Насколько утверждения ответа не противоречат и не искажают факты, явно изложенные в контексте документов (извлеченные чанки из RAG). Это про правдивость относительно контекста, а не про полноту изложения контекста.
Полнота генерации (completeness). Насколько полно ответ включает факты из того же контекста, которые нужны для ответа на запрос пользователя (релевантные запросу сведения из фрагментов). Контекст часто шире вопроса: не требуй пересказа всего контекста; шум и факты, прямо не относящиеся к вопросу, не обязаны попадать в ответ.
С чем сравнивать ответ модели по каждому критерию (эталон, запрос и документы — разные оси оценки):
- relevance — только с запросом пользователя (блок «Запрос пользователя» в шаблоне ниже). Тему, полноту и фокус оценивай по формулировке запроса; эталон и фрагменты документов не подменяют собой вопрос пользователя.
- correctness — только с эталонным ответом (блок «Эталонный ответ»). Факты и выводы сверяй с эталоном; про дополнения из чанков — в абзацах ниже.
- faithfulness — с контекстом документов RAG: начальный контекст (блок «Начальный контекст для LLM») или контекст уточняющего поиска («Контекст уточняющего поиска для LLM»). Если уточняющий поиск пуст, опирайся только на начальный контекст. Проверяй противоречия и искажения фактов контекста; эталон для этого критерия не используется.
- completeness — с тем же контекстом, что и для faithfulness. Оценивай, насколько ответ использовал все релевантные запросу факты из контекста (цифры, формулировки, обязательные уточнения), не требуя включить весь контекст целиком; эталон для этого критерия не используется.
Интерпретация баллов по каждому критерию (официальные якоря шкалы 1–5):
Релевантность (relevance):
- 1 — ответ не по теме запроса, запрос по существу не выполнен либо выполнена иная задача;
- 2 — слабая связь с запросом, ответ в основном не отвечает на вопрос либо содержит существенную долю нерелевантного содержания;
- 3 — ответ частично соответствует запросу; имеются заметные пробелы, неполнота либо уход в сторону;
- 4 — ответ в целом соответствует запросу; возможны незначительные недочёты по полноте или фокусу;
- 5 — ответ прямо и в полной мере отвечает на запрос, без лишнего содержания, прямо или косвенно не относящегося к задаче. Допускается добавление фактов, прямо или косвенно относящихся к вопросу пользователя, даже если их нет в эталонном ответе.
Корректность (correctness) относительно эталона: в первую очередь сверяй факты и цифры с эталоном; путь рассуждений может отличаться, если итог и факты согласованы с эталоном.
- 1 — существенное расхождение с эталоном по смыслу или фактам, противоречия эталону;
- 2 — главный вывод или ключевые факты по сути не совпадают с эталоном (ответ в целом неверен относительно эталона); возможна лишь отдельная близость формулировок или совпадение второстепенных деталей при ошибке в главном;
- 3 — главный вывод в целом близок к эталону, но пропущено большое количество фактов из эталона и/или есть заметные ошибки в фактах и цифрах; либо совпадает лишь часть ключевых положений эталона без полного совпадения по главному;
- 4 — по тем фактам и цифрам, которые модель указала, согласованность с эталоном есть, ошибок в них нет, но из эталона пропущены один или два факта (в т.ч. цифры), которые эталон считает нужными для ответа;
- 5 — выводы и факты (включая цифры), приведённые в эталоне как существенные для ответа, отражены без пропусков и без искажений; допустимы перефразирование и иная структура при полном содержательном совпадении с эталоном.
Если ты видишь в контексте сведения, которые попали в ответ модели, но при этом их нет в эталонном ответе — снижать баллы нельзя. Эталонный ответ нужен для отражения сути, но он может не содержать всех сведений из чанков.
Достоверность (faithfulness) относительно контекста документов: только противоречие фактам контекста и искажение смысла; не снижай за краткий ответ, если в нём нет противоречий контексту (полнота из контекста оценивается в completeness).
- 1 — есть прямые противоречия фактам из контекста либо существенное искажение смысла изложенных в контексте фактов;
- 2 — заметные противоречия отдельным фактам из контекста или систематическое искажение формулировок так, что смысл фактов контекста меняется;
- 3 — в целом нет прямого опровержения контекста, но есть отдельные утверждения, трудно согласуемые с фактами фрагментов, или смягчение/усиление фактов до уровня искажения;
- 4 — факты ответа в основном согласованы с контекстом; возможны единичные неточности в деталях при отсутствии противоречий главному содержанию фрагментов;
- 5 — ни одно существенное утверждение ответа не противоречит фактам, явно изложенным в контексте; допустимы обобщения и перефраз без искажения фактов.
Полнота (completeness) относительно контекста в связке с запросом: какие факты из контекста были нужны, чтобы ответить на вопрос пользователя, и насколько они отражены в ответе модели.
- 1 — ключевые для ответа на запрос факты из контекста в ответе по сути отсутствуют;
- 2 — отражена лишь малая часть релевантных запросу фактов из контекста либо упущены главные из них;
- 3 — часть релевантных фактов из контекста учтена; есть заметные пробелы по сравнению с тем, что контекст позволял бы сообщить по запросу;
- 4 — в основном учтены все релевантные для запроса факты из контекста; возможен пропуск одного-двух второстепенных уточнений из контекста;
- 5 — в ответе присутствуют все релевантные для конкретного запроса факты, которые содержатся в контексте и подлежат передаче пользователю; допустимое сжатие формулировок без потери смысла не снижает балл.
Формат источника:
point_id: 5ea57107-42a7-4182-8959-eb2cd9a830f7 -- это внутренний id в Qdrant
Модель: Vast1 AQUA ¦ Паспорт от 01.01. - это название модели, и через ¦ название источника.
Модель может упоминать источник, даже если его нет в эталоне, это допускается, балл не снижаем.
Ответ — один JSON-объект ровно следующей формы: без текста до и после, без обёртки в markdown, без комментариев и лишних полей. Значения-заглушки ниже только поясняют поля; в ответе подставь реальные оценки и текст.
Если ты снижаешь балл — ты всегда подробно мотивируешь причину снижения.
Структура полей JSON (в ответе одна строка, без переносов; комментарии после // в свой ответ не включай):
{"relevance": 1, "correctness": 1, "faithfulness": 1, "completeness": 1, "comment": ""}
Пример допустимого ответа (одна строка JSON):
{"relevance":5,"correctness":5,"faithfulness":5,"completeness":5,"comment":"По теме запроса; выводы совпадают с эталоном; ответ опирается на контекст документов."}
Пример со снижением оценок (поле comment с мотивацией):
{"relevance":5,"correctness":4,"faithfulness":3,"completeness":3,"comment":"Ответ релевантен запросу; снижение correctness: в эталоне есть такой-то числовой параметр, о котором был вопрос, который отсутствует в ответе модели, остальные факты совпадают с эталоном; снижение faithfulness: значения таких-то параметров не соответствуют значениям из контекста, однако остальные значения верны; снижение completeness: не все релевантные запросу факты из контекста отражены в ответе"}
Шаблон входа. Подставь значения вместо плейсхолдеров.
Запрос пользователя: __USER_QUERY__
Эталонный ответ: __REFERENCE_ANSWER__
Ответ модели: __MODEL_ANSWER__
Начальный контекст для LLM (документы): __INITIAL_LLM_CONTEXT__
Контекст уточняющего поиска для LLM (если пусто — поиск не вызывался): __SEARCH_MORE_LLM_CONTEXT__