433 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Можно ли производить электроподключение к модели Node4 VEC(...) при отсутствии схемы расключения? | f21b6662-8387-4c3b-8f5a-d7cc553c3eb9 | Электроподключение запрещено, если отсутствует схема расключения. | На основе найденной документации для модели Node4 VEC(...) могу дать однозначный ответ: Нет, производить электроподключение к модели Node4 VEC(...) при отсутствии схемы расключения ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Это прямо указано в паспорте оборудования от 01.01.2026 с соответствующим предупреждением. Дополнительная информация по электроподключению: 1. Требования к персоналу: Электроподключение должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий необходимый допуск к выполнению данных работ. 2. Наличие схем: Все элементы, требующие электроподключения, имеют электросхемы, в соответствии с которыми необходимо произвести подключение. 3. Расположение схем: Схемы продублированы на корпусах соответствующих элементов, что упрощает работу с ними. Важно: Схема расключения является обязательным документом для проведения любых работ по электроподключению. Без неё выполнение работ категорически запрещено в целях безопасности и соблюдения технических требований производителя. Если у вас возникли проблемы с поиском схемы расключения, рекомендуется обратиться к паспорту оборудования или к производителю для получения необходимых документов. | false | Анализ чанков показал наличие прямой информации по вопросу пользователя. В чанках с моделью Node4 VEC(...) (point_id: f21b6662-8387-4c3b-8f5a-d7cc553c3eb9 и point_id: 7655367b-41d0-44c5-990f-9d1eccfe5866) содержится явное предупреждение о запрете электроподключения при отсутствии схемы расключения. Также есть дополнительная информация о требованиях к персоналу и расположении схем. Чанки релевантны запросу, модель Node4 VEC(...) найдена в документации. Вызов search_more не требуется, так как есть достаточная информация для ответа. | 20713.3 | 265.07 | 457.43 | 321.75 | 19665.98 | 3.77 | point_id: f21b6662-8387-4c3b-8f5a-d7cc553c3eb9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Запрещается производить электроподключения если отсутствует схема расключения! point_id: 7db6c9a2-d65d-4922-a36d-072217e05903 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Запрещается производить электроподключения если отсутствует схема расключения! point_id: 7655367b-41d0-44c5-990f-9d1eccfe5866 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Электроподключения должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий необходимый допуск к выполнению данных работ. Все элементы, требующие электроподключения, имеют электросхемы, в соответствии с которыми необходимо произвести подключение. Схемы продублированы на корпусах соответствующих элементов. point_id: ae6146c9-292b-4719-a9f7-0b34b34a58ba Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Выключение установки должно осуществляться с пульта управления. Не допускается выключать установку путем снятия питания, так как в этом случае не будет произведена штатная функция - продувка нагревателя, в результате чего, может произойти повреждение элементов установки. point_id: 070b8330-3b5e-487c-a6ef-759dfc1d96d4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! При выключении установки с пульта управления автоматика осуществляет продувку электронагревателя. Не рекомендуется выключать установку путем отключение вводного электропитания — это может привести к перегреву внутренних элементов из-за отсутствия продувки. |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, вывод и факты совпадают с эталоном, утверждения не противоречат контексту, все релевантные факты из чанков отражены.
434 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Что делать, если на электросхеме модели Node4 VEC какие‑то элементы электросхемы отсутствуют или утрачены? | 33f174e7-d7c2-4a14-8036-8f671c1c6f4b | В случае, если на какие-либо элементы электросхемы были утрачены или не были найдены, необходимо связаться с сервис центром! | На основе документации для модели Node4 VEC, вот что необходимо делать в случае отсутствия или утраты элементов электросхемы: Действия при утрате элементов электросхемы Если на какие-либо элементы электросхемы модели Node4 VEC были утрачены или не были найдены, необходимо связаться с сервисным центром. Важное предупреждение Запрещается производить электроподключения, если отсутствует схема расключения. Это критически важное требование безопасности, которое должно соблюдаться при работе с установками Node4 VEC. Рекомендации 1. Не пытайтесь самостоятельно восстановить или заменить утраченные элементы электросхемы 2. Не производите электроподключение без полной и корректной схемы расключения 3. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения полной и актуальной схемы электросхемы 4. При необходимости замены элементов используйте только оригинальные запчасти и квалифицированных специалистов Эта информация взята из паспорта на установку Node4 VEC от 01.01.2026. | false | Пользователь спрашивает о том, что делать, если элементы электросхемы модели Node4 VEC отсутствуют или утрачены. В предоставленных чанках есть прямая информация для этой модели: из чанка 33f174e7-d7c2-4a14-8036-8f671c1c6f4b (Паспорт Node4 VEC от 01.01.2026) указано, что при утрате элементов электросхемы необходимо связаться с сервис центром. Из чанка f21b6662-8387-4c3b-8f5a-d7cc553c3eb9 (также Паспорт Node4 VEC от 01.01.2026) указано, что запрещается производить электроподключения, если отсутствует схема расключения. Этого достаточно для полного ответа, вызов search_more не требуется. | 18495.2 | 207.6 | 424.25 | 334 | 17525.85 | 4.82 | point_id: 33f174e7-d7c2-4a14-8036-8f671c1c6f4b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 В случае, если на какие-либо элементы электросхемы были утрачены или не были найдены, необходимо связаться с сервис центром! point_id: e3fa8048-bc7e-4c7a-9dfc-b3d38d1d6bc6 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 В случае, если на какие-либо элементы электросхемы были утрачены или не были найдены, необходимо связаться с сервис центром! point_id: f21b6662-8387-4c3b-8f5a-d7cc553c3eb9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Запрещается производить электроподключения если отсутствует схема расключения! |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу; выводы и факты совпадают с эталоном; опирается на контекст документов без искажений; все релевантные факты из чанков отражены.
435 | Установки | Node4 VEC(...) |  | В каком документе приведены описание системы автоматизации и схемы подключения для модели Node4 VEC? | c1c3e685-c647-407e-b180-bd8f4ac2e341 | Описание системы автоматизации и схемы подключения для модели Node4 VEC приведены в отельном документе. | На основе предоставленной документации для модели Node4 VEC описание системы автоматизации и схемы подключения приведены в отдельном документе, который не является частью основного паспорта. Согласно паспорту от 01.01.2026: - Установки выпускаются с различной системой управления - Описание работы автоматики приведено в отдельном документе - Данный паспорт актуален на день публикации - Ко всем произведенным установкам доступен пакет актуальной документации по ссылке, нанесенной на шильде В самом паспорте содержатся следующие сведения, касающиеся автоматизации и подключения: - Интегрированная система автоматики с дистанционным пультом управления - Комплектация системы автоматики включает: - Внешний вид пульта управления (с дисплеем, кнопками переключения режимов и управления температурой) - Контроллер (описание функционала) - Электросхему и описание функционала - Инструкцию на пульт (доступна по QR-коду) - Подключение Wi-Fi (доступно по QR-коду) - Важные предупреждения по электроподключению: - Электроподключение должен проводить только квалифицированный персонал с необходимым допуском - Все элементы, требующие электроподключения, имеют электросхемы, продублированные на корпусах соответствующих элементов - Запрещается производить электроподключения, если отсутствует схема расключения - Не вносите изменений в схему управления без согласования с разработчиком системы автоматизации, так как это ведет к нарушению гарантии - Расположение элементов: - Стандартное исполнение: электроподключение и патрубки расположены слева, доступ к автоматике — снизу Для получения полного описания системы автоматизации и актуальных схем подключения необходимо обратиться к отдельному документу, ссылка на который находится на шильде установки, или к Руководству по монтажу и эксплуатации, которое также является частью пакета документации. | true | Анализ чанков показывает, что информация о документе с описанием системы автоматизации и схемами подключения для Node4 VEC содержится в нескольких чанках. Чанки c1c3e685 и bde5b213 прямо указывают, что описание автоматики и схемы подключения приведены в отдельном документе. Чанк bde5b213 также указывает, что пакет документации доступен по ссылке на шильде. Чанки 7655367b и f21b6662 содержат предупреждения по электроподключению. Чанк c063ff08 указывает на Руководство по монтажу и эксплуатации как часть документации. Чанки cb7e3907, 9f0da2a8, fed4f24c, dbd294a0, e6914a1d содержат информацию о комплектации системы автоматики. Все эти данные позволяют дать полный ответ пользователю без необходимости вызывать search_more, так как вся релевантная информация уже получена. | 41152 | 391.87 | 1147.11 | 328.23 | 40138.15 | 2.55 | point_id: c1c3e685-c647-407e-b180-bd8f4ac2e341 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Описание системы автоматики и схемы подключения приведены в отельном документе. point_id: bde5b213-66c2-40bd-a7b6-93da04693adc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Установки выпускаются с различной системой управления. Описание работы автоматики приведено в отдельном документе. Данный паспорт актуален на день публикации. Ко всем произведенным установкам доступен пакет актуальной документации по ссылке, нанесенной на шильде. point_id: 7c39bab5-9134-42cd-9aba-458560b80fc4 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Описание системы автоматики и схемы подключения приведены в отельном документе. point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 5aff57b2-3984-43b4-8f93-177150be8be2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 250, Площадь помещения, м2: 100, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 93a2750e-5210-4d5c-94d3-f3615255ed3e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Данное описание характеризует базовую модель. В зависимости от условий монтажа, эксплуатации или требований заказчика установки могут быть изготовлены с другими характеристиками. point_id: cb7e3907-43e7-421f-a30f-f170602a8db6 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок таблицы: Комплектация системы автоматики Текст строки таблицы: Внешний вид пульта Описание изображения: Пульт управления с дисплеем, на котором отображается текущая температура 23.9 градусов Цельсия. На дисплее также указано время 23:00 и имеется индикация статуса "READY". На пульте есть несколько кнопок управления: переключение режимов работы, управление температурой и other. point_id: 9f0da2a8-dc79-4af3-9d53-fad6a81b2fc5 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок таблицы: Комплектация системы автоматики Текст строки таблицы: Описание контроллера Описание изображения: QR-код point_id: 7655367b-41d0-44c5-990f-9d1eccfe5866 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Электроподключения должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий необходимый допуск к выполнению данных работ. Все элементы, требующие электроподключения, имеют электросхемы, в соответствии с которыми необходимо произвести подключение. Схемы продублированы на корпусах соответствующих элементов. point_id: fed4f24c-83ba-40c0-b4ed-2ffdc0d4b2f7 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок таблицы: Комплектация системы автоматики Текст строки таблицы: Электросхема, описание функционала Описание изображения: Электросхема, описание функционала point_id: dbd294a0-1aef-46fc-8f37-9de8db2de10b [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок таблицы: Комплектация системы автоматики Текст строки таблицы: Подключение Wi-Fi Описание изображения: QR-код. point_id: fed8e7d5-cbcf-41f9-a9fd-f0576a6c4c37 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 интегрированная система автоматики с дистанционным пультом управления; point_id: c063ff08-502e-4415-b917-9b8bd8589f60 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Руководство по монтажу и эксплуатации point_id: e6914a1d-647d-4c46-bce9-0f4dec3c9e8f [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок таблицы: Комплектация системы автоматики Текст строки таблицы: Инструкция на пульт Описание изображения: Изображение содержит только QR-код. point_id: f7d50637-bae2-4167-b9bd-ca14cbef0833 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Электроподключения point_id: 63ac0286-61a4-4935-9055-870ed25cbccc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Запуск, наладка, эксплуатация и техническое обслуживание point_id: a9d85d9e-a794-4e0d-95a5-e8acd1fed7dc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Не вносите изменений в схему управления без согласования с разработчиком системы автоматизации, это ведет к нарушению гарантии. | Запрос: Node4 VEC документ система автоматизации point_id: c1c3e685-c647-407e-b180-bd8f4ac2e341 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Описание системы автоматики и схемы подключения приведены в отельном документе. point_id: fed8e7d5-cbcf-41f9-a9fd-f0576a6c4c37 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 интегрированная система автоматики с дистанционным пультом управления; point_id: cb7e3907-43e7-421f-a30f-f170602a8db6 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок таблицы: Комплектация системы автоматики Текст строки таблицы: Внешний вид пульта Описание изображения: Пульт управления с дисплеем, на котором отображается текущая температура 23.9 градусов Цельсия. На дисплее также указано время 23:00 и имеется индикация статуса "READY". На пульте есть несколько кнопок управления: переключение режимов работы, управление температурой и other. point_id: e6914a1d-647d-4c46-bce9-0f4dec3c9e8f [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок таблицы: Комплектация системы автоматики Текст строки таблицы: Инструкция на пульт Описание изображения: Изображение содержит только QR-код. point_id: 9f0da2a8-dc79-4af3-9d53-fad6a81b2fc5 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок таблицы: Комплектация системы автоматики Текст строки таблицы: Описание контроллера Описание изображения: QR-код point_id: fed4f24c-83ba-40c0-b4ed-2ffdc0d4b2f7 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок таблицы: Комплектация системы автоматики Текст строки таблицы: Электросхема, описание функционала Описание изображения: Электросхема, описание функционала point_id: bde5b213-66c2-40bd-a7b6-93da04693adc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Установки выпускаются с различной системой управления. Описание работы автоматики приведено в отдельном документе. Данный паспорт актуален на день публикации. Ко всем произведенным установкам доступен пакет актуальной документации по ссылке, нанесенной на шильде. [контекст обрезан по лимиту символов] Запрос: Node4 VEC паспорт схема подключения point_id: 7655367b-41d0-44c5-990f-9d1eccfe5866 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Электроподключения должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий необходимый допуск к выполнению данных работ. Все элементы, требующие электроподключения, имеют электросхемы, в соответствии с которыми необходимо произвести подключение. Схемы продублированы на корпусах соответствующих элементов. point_id: c1c3e685-c647-407e-b180-bd8f4ac2e341 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Описание системы автоматики и схемы подключения приведены в отельном документе. point_id: 5674da1d-7cc8-4208-a681-5f5bec7ab671 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок таблицы: Стороны обслуживания, подключения и расположения патрубков Заголовок или пояснение к картинке: Вид сверху Текст строки таблицы: СТАНДАРТ: ЛЕВАЯ ¦ Электроподключение и патрубки - СЛЕВА Доступ к автоматике - СНИЗУ Описание изображения: Изображение представляет собой схематическое изображение устройства, предназначенного для промышленной вентиляции. На изображении указано направление потока воздуха: "В помещение" с левой стороны и "С улицы" с правой стороны. Устройство выглядит как фильтр или кондиционер, соединенный через воздуховоды. point_id: f21b6662-8387-4c3b-8f5a-d7cc553c3eb9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Запрещается производить электроподключения если отсутствует схема расключения! point_id: c46cb28a-efb2-4257-b051-f586e968c920 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/W, B, мм: 562, L, мм: 808, L1, мм: 848, L2, мм: 880, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 920, Bm, мм: 627, Hm, мм: 340, Вес, кг: 38 [контекст обрезан по лимиту символов] Запрос: Node4 VEC руководство по монтажу и эксплуатации point_id: d2b6da75-eec4-4808-9a53-6b3d9381af33 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Запуск должен производить специально обученный персонал. Перед запуском установки, необходимо проверить настройки пульта управления. Перед запуском необходимо проверить правильность монтажа и электроподключений, убедиться, что питающее напряжение соответствует номинальным параметрам. Перед началом наладочных работ необходимо проверить правильность направления вращения вентиляторов. После запуска необходимо проверить рабочие токи электродвигателей и сравнить их с номинальными значениями. Если рабочие токи превышают номинальные значения более чем на 10%, то дальнейшая эксплуатация запрещена. Завышение рабочих токов электродвигателей центробежных вентиляторов может быть связано с заниженным сопротивлением сети (как следствие – завышенным расходом воздуха). В данном случае необходимо снизить расход воздуха до расчетных параметров. Наладку необходимо проводить согласно пособию к СНиП 3.05.01-85 и другим нормативным документам. point_id: c2b1bf75-8b42-4196-913a-3f1a6e523ddc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 При транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации необходимо осуществлять все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ. Все работники должны пройти соответствующие инструктажи. point_id: c063ff08-502e-4415-b917-9b8bd8589f60 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Руководство по монтажу и эксплуатации point_id: 7fa41780-2fe8-4445-8c04-e600584f0a22 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Установка должна быть смонтирована таким образом, чтобы её демонтаж мог быть выполнен без препятствий со стороны строительных и иных конструкций. point_id: 3a63554f-f7c3-4acb-8fd8-4942d4770ae7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Монтаж. Подготовка к работе [контекст обрезан по лимиту символов] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу и эталону. Модель верно указывает, что описание системы автоматизации и схем подключения для Node4 VEC приведено в отдельном документе. Ответ опирается на контекст: перечислены комплектация автоматики (пульт, контроллер, электросхема, Wi-Fi), предупреждения по электроподключению и расположение элементов, что соответствует фактам из фрагментов документов. Полнота высокая: модель не ограничилась только названием документа, а привела существенные детали из контекста.
436 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Какой основной требования к основанию установки модели Node4 VEC(...) при подвесном исполнении и какие меры по безопасности предотвращают вырыв анкера? | 22d212b4-0a90-43c2-8ceb-ec99eb678a31 | При подвесном исполнении установки модели Node4 VEC(...) необходимо предусмотреть основание, рассчитанное в соответствии с массой и габаритами устройства; система крепления к перекрытию должна быть рассчитана на вес устройства с запасом, предотвращающим вырыв анкера. | На основе найденной документации по модели Node4 VEC(...) могу предоставить следующую информацию: ## Требования к основанию при подвесном исполнении Основное требование: На месте установки устройства необходимо предусмотреть основание, которое было бы рассчитано в соответствии с массой и габаритами установки. При подвесном исполнении: Система крепления к перекрытию должна быть рассчитана на вес устройства с запасом, предотвращающем вырыв анкера. ## Меры по безопасности 1. Расчет системы крепления: Крепление должно быть рассчитано с запасом прочности, чтобы предотвратить вырыв анкера из перекрытия 2. Виброизоляция: Для снижения передачи вибраций от устройства рекомендуется использовать резиновые виброизоляторы 3. Расстояние для крепления: С боковых сторон необходимо минимальное расстояние для крепления к подвесам ~ 50 мм 4. Общие требования безопасности: - Установка должна быть смонтирована таким образом, чтобы её демонтаж мог быть выполнен без препятствий со стороны строительных и иных конструкций - При транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации необходимо осуществлять все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ - Все работники должны пройти соответствующие инструктажи - К эксплуатации вентиляционной установки допускается персонал, прошедший необходимый инструктаж по технике безопасности, имеющий допуск для работы с электроустановками ## Дополнительные технические характеристики (вес установок) Для различных типоразмеров Node4 VEC(...) вес составляет: - Типоразмер 250/E, B: 48 кг - Типоразмер 200/W: 38 кг - Типоразмер 160/W: 36 кг Эти данные о весе необходимы для правильного расчета системы крепления при подвесном исполнении. | false | Анализ чанков показал, что вся необходимая информация для ответа на вопрос уже присутствует в найденных документах. Чанки point_id 22d212b4-0a90-43c2-8ceb-ec99eb678a31 содержат прямые требования к основанию и подвесному исполнению для модели Node4 VEC(...). Чанк cd855b34-2bab-44a0-8d16-41e30be445c5 содержит информацию о виброизоляции и расстоянии для крепления к подвесам. Чанки с габаритными размерами содержат вес установок для различных типоразмеров, что важно для расчета системы крепления. Поскольку вся информация найдена в чанках, вызов search_more не требуется. | 30285.6 | 213.87 | 871.48 | 360.75 | 28835.02 | 4.68 | point_id: 22d212b4-0a90-43c2-8ceb-ec99eb678a31 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 На месте установки устройства необходимо предусмотреть основание, которое было бы рассчитано в соответствии с массой и габаритами установки. В случае подвесного исполнения система крепления к перекрытию должна быть рассчитана на вес устройства с запасом, предотвращающем вырыв анкера. point_id: 0dcbb93a-1ec4-4840-8b45-28ac6be7d767 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 На месте установке устройства необходимо предусмотреть основание, которое было бы рассчитано в соответствии с массой и габаритами установки. В случае подвесного исполнения система крепления к перекрытию должна быть рассчитана на вес устройства с запасом, предотвращающем вырыв анкера. point_id: 6a224509-605a-41d8-86ce-3b39acd272a0 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃. Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков). Класс защиты от поражения электрическим током - I. Минимальная температура входящего воздуха: -35℃ point_id: dfaca779-03b4-4c1e-a943-12b59b3a8eed Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Требования безопасности point_id: 7fa41780-2fe8-4445-8c04-e600584f0a22 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Установка должна быть смонтирована таким образом, чтобы её демонтаж мог быть выполнен без препятствий со стороны строительных и иных конструкций. point_id: c2b1bf75-8b42-4196-913a-3f1a6e523ddc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 При транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации необходимо осуществлять все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ. Все работники должны пройти соответствующие инструктажи. point_id: cd855b34-2bab-44a0-8d16-41e30be445c5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Для снижения передачи вибраций от устройства рекомендуется использовать резиновые виброизоляторы. С боковых сторон необходимо минимальное расстояние для крепления к подвесам ~ 50 мм. point_id: 93a2750e-5210-4d5c-94d3-f3615255ed3e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Данное описание характеризует базовую модель. В зависимости от условий монтажа, эксплуатации или требований заказчика установки могут быть изготовлены с другими характеристиками. point_id: d5d118e7-66b7-4896-bb07-0a1d24b44d4f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! К эксплуатации вентиляционной установки допускается персонал, прошедший необходимый инструктаж по технике безопасности, имеющий допуск для работы с электроустановками, а также обладающий знаниями о принципах функционирования КИПиА в части касающейся управления и защиты вентиляционных установок. point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 30f45b36-fd7e-4076-b321-86bf510d10ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 7.5, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 7,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 1ac93c6f-d0ea-4e10-abb8-9c73ddd16788 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установки не рекомендуется располагать нагнетательным патрубком вниз, так как после аварийной остановки, остаточный тепловой поток от ТЭНа будет направлен в сторону вентилятора, фильтра и других компонентов, которые могут выйти из-за этого из строя. point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: d8ab2bda-21b2-416b-be65-5f9f8cfeb76e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/E, B, мм: 612, L, мм: 830, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 953, Bm, мм: 662, Hm, мм: 397, Вес, кг: 48 point_id: c46cb28a-efb2-4257-b051-f586e968c920 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/W, B, мм: 562, L, мм: 808, L1, мм: 848, L2, мм: 880, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 920, Bm, мм: 627, Hm, мм: 340, Вес, кг: 38 point_id: 0b846944-318a-4a4a-b2e8-9de0b9d18067 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/W, B, мм: 532, L, мм: 802, L1, мм: 842, L2, мм: 880, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 914, Bm, мм: 597, Hm, мм: 299, Вес, кг: 36 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, совпадает с эталоном по сути, опирается на контекст, не содержит противоречий и включает все релевантные факты.
437 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Какое предупреждение содержится в паспорте модели Node4 VEC относительно размещения воздухораспределительных устройств рядом с установкой? | c405b8ad-6b46-4c92-9497-dce8f2e81a6b | В паспорте модели Node4 VEC указано следующее предупреждение: Не рекомендуется располагать воздухораспределительные устройства вблизи установки, так как шум, создаваемый вентилятором, будет распространяться из данных устройств. | Согласно паспорту модели Node4 VEC от 01.01.2026, содержится следующее предупреждение относительно размещения воздухораспределительных устройств рядом с установкой: Не рекомендуется располагать воздухораспределительные устройства вблизи установки, так как шум, создаваемый вентилятором, будет распространяться из данных устройств. Также в паспорте содержатся и другие важные предупреждения и рекомендации по эксплуатации и монтажу: 1. О нагревательном элементе: Установки имеют в составе нагревательный элемент, который может иметь высокую температуру. Следует избегать контакта корпуса (и подключенных воздуховодов) с горючими материалами. Для предотвращения перегрева окружающих предметов, воздуховоды рекомендуется покрыть слоем негорючей теплоизоляции. 2. О расположении установки: Установки не рекомендуется располагать нагнетательным патрубком вниз, так как после аварийной остановки, остаточный тепловой поток от ТЭНа будет направлен в сторону вентилятора, фильтра и других компонентов, которые могут выйти из-за этого из строя. 3. Об условиях эксплуатации: Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃. Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков). Класс защиты от поражения электрическим током - I. Минимальная температура входящего воздуха: -35℃. 4. О безопасности: Не вскрывайте щит управления при включенном питании. Внутри щита есть элементы, находящиеся под опасным для жизни напряжением. 5. О монтаже: На месте установки устройства необходимо предусмотреть основание, которое было бы рассчитано в соответствии с массой и габаритами установки. В случае подвесного исполнения система крепления к перекрытию должна быть рассчитана на вес устройства с запасом, предотвращающем вырыв анкера. 6. Общая рекомендация: Для обеспечения эффективного и безопасного функционирования вентиляционной установки внимательно прочтите данный паспорт перед началом работ. Если в процессе работы возникнут вопросы, которые невозможно решить с помощью, изложенной в данном паспорте информации, свяжитесь с сервис центром. | false | Найден чанк c405b8ad-6b46-4c92-9497-dce8f2e81a6b, который содержит прямое предупреждение о размещении воздухораспределительных устройств. Это информация из паспорта модели Node4 VEC от 01.01.2026. Дополнительных чанков с этой специфической информацией не требуется искать, так как ответ найден в текущем контексте. Также в чанках есть другие важные предупреждения из того же паспорта, которые можно привести как дополнительный контекст. | 26034 | 218.06 | 446.23 | 331.91 | 25035.03 | 4.59 | point_id: c405b8ad-6b46-4c92-9497-dce8f2e81a6b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется располагать воздухораспределительные устройства вблизи установки, так как шум, создаваемый вентилятором, будет распространяться из данных устройств. point_id: c440c693-a7a4-4f31-accf-8d5f6885091e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установки имеют в составе нагревательный элемент, который может иметь высокую температуру. Следует избегать контакта корпуса (и подключенных воздуховодов) с горючими материалами. Для предотвращения перегрева окружающих предметов, воздуховоды рекомендуется покрыть слоем негорючей теплоизоляции. point_id: 1ac93c6f-d0ea-4e10-abb8-9c73ddd16788 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установки не рекомендуется располагать нагнетательным патрубком вниз, так как после аварийной остановки, остаточный тепловой поток от ТЭНа будет направлен в сторону вентилятора, фильтра и других компонентов, которые могут выйти из-за этого из строя. point_id: 6a224509-605a-41d8-86ce-3b39acd272a0 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃. Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков). Класс защиты от поражения электрическим током - I. Минимальная температура входящего воздуха: -35℃ point_id: 62786c6a-57cb-4eb9-8a64-e9d056b9be85 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Не вскрывайте щит управления при включенном питании. Помните: внутри щита есть элементы, находящиеся под опасным для жизни напряжением. point_id: 22d212b4-0a90-43c2-8ceb-ec99eb678a31 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 На месте установки устройства необходимо предусмотреть основание, которое было бы рассчитано в соответствии с массой и габаритами установки. В случае подвесного исполнения система крепления к перекрытию должна быть рассчитана на вес устройства с запасом, предотвращающем вырыв анкера. point_id: ac957de5-f516-4323-b7c6-04d1c9ecacd9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Для обеспечения эффективного и безопасного функционирования вентиляционной установки внимательно прочтите данный паспорт перед началом работ. Если в процессе работы возникнут вопросы, которые невозможно решить с помощью, изложенной в данном паспорте информации, свяжитесь с сервис центром. point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 7ca4f745-a8ef-4b24-9d73-9d847f202ca7 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок или пояснение к картинке: Node4 VEC(…) Описание изображения: Металлическая промышленная вентиляционная установка с расположенными внутри поролоновыми фильтрами. На передней панели видны металлические заклёпки и ручка для открывания задней панели. Слева на передней панели расположены этикетки с информацией. point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 30f45b36-fd7e-4076-b321-86bf510d10ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 7.5, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 7,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 5aff57b2-3984-43b4-8f93-177150be8be2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 250, Площадь помещения, м2: 100, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 42cb6570-b29f-45fd-ba83-75cf4d4236ec Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),W3, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 9,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 69f40f81-9d91-447b-941d-1fd476486968 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),W2, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, совпадает с эталоном по сути и форме, не противоречит контексту и содержит все необходимые сведения.
438 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Как правильно рассчитывать сечения воздуховодов для модели Node4 VEC и что делать, если расчетное сечение больше размера подключения? | 15cf557c-58b2-4bbf-ab70-484571ee0bb2 | Сечения воздуховодов должны быть рассчитаны из условия оптимальной скорости воздушного потока. В случае если расчетное сечение больше, чем размер подключения, то необходимо установить переходы. | На основе документации по модели Node4 VEC, вот информация о расчете сечений воздуховодов: Расчет сечений воздуховодов для Node4 VEC Основной принцип расчета: Сечения воздуховодов должны быть рассчитаны из условия оптимальной скорости воздушного потока. Если расчетное сечение больше размера подключения: В случае если расчетное сечение больше, чем размер подключения, то необходимо установить переходы. Дополнительные технические характеристики моделей Node4 VEC В документации также содержатся технические характеристики различных модификаций модели Node4 VEC с разными типами сечений: Модели с круглым сечением: - 160(50m)/VEC(B190),W2 - Расход воздуха: 500 м³/ч - 160(50m)/VEC(B190),E4.5 - Расход воздуха: 400 м³/ч - 160(50m)/VEC(B190),E3.8 - Расход воздуха: 300 м³/ч - 160(50m)/VEC(B190),E7 - Расход воздуха: 400 м³/ч - 200(50m)/VEC(B190),E 4.5 - Расход воздуха: 400 м³/ч - 200(50m)/VEC(B190),E 6 - Расход воздуха: 500 м³/ч - 200(50m)/VEC(B190),E7.6 - Расход воздуха: 500 м³/ч - 200(50m)/VEC(B190),W2 - Расход воздуха: 600 м³/ч - 200(50m)/VEC(B190),W3 - Расход воздуха: 600 м³/ч - 250(50m)/VEC(B250),W2 - Расход воздуха: 850 м³/ч - 250(50m)/VEC(B250),E 7.5 - Расход воздуха: 600 м³/ч Модели с прямоугольным сечением: - 8050(50m)/VEC(B310*2),W3 - Расход воздуха: 5 400 м³/ч - 7040(50m)/VEC(B310*2),W3 - Расход воздуха: 4 500 м³/ч - 8050(50m)/VEC(B310*2),E 55 - Расход воздуха: 5 400 м³/ч - 8050(50m)/VEC(B310*2),E 78 - Расход воздуха: 5 400 м³/ч - 8050(50m)/VEC(B310*2),E110 - Расход воздуха: 5 400 м³/ч - 8050(50m)/VEC(B355),W3 - Расход воздуха: 5 000 м³/ч - 10050(50m)/VEC(B500),W3 - Расход воздуха: 7 000 м³/ч Все данные взяты из паспорта оборудования Node4 VEC от 01.01.2026. | false | Проанализировал найденные чанки. В чанке point_id: 15cf557c-58b2-4bbf-ab70-484571ee0bb2 (Паспорт Node4 VEC от 01.01.2026) содержится прямая информация по вопросу пользователя: сечения воздуховодов рассчитываются из условия оптимальной скорости воздушного потока, а при превышении расчетного сечения над размером подключения необходимо установить переходы. Остальные чанки содержат технические характеристики различных модификаций Node4 VEC с круглым и прямоугольным сечением, но не содержат дополнительной информации по расчету сечений. Поскольку вся необходимая информация найдена в чанках, вызов search_more не требуется. | 32279.4 | 248.92 | 437.82 | 362.6 | 31227 | 4.02 | point_id: 15cf557c-58b2-4bbf-ab70-484571ee0bb2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Сечения воздуховодов должны быть рассчитаны из условия оптимальной скорости воздушного потока. В случае если расчетное сечение больше, чем размер подключения, то необходимо установить переходы. point_id: 6fd3253c-b608-4464-acc8-66c71a8967d2 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Сечения воздуховодов должны быть рассчитаны из условия оптимальной скорости воздушного потока. В случае если расчетное сечение больше, чем размер подключения, то необходимо установить переходы. point_id: 69f40f81-9d91-447b-941d-1fd476486968 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),W2, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: c62e23a8-b336-461b-b046-6b6acea6e832 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: fba127f9-c14f-4878-831a-560bf8aa8202 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 4 500, Площадь помещения, м2: 1 800, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 42cb6570-b29f-45fd-ba83-75cf4d4236ec Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),W3, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 9,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 11df2084-4f99-44d1-b924-f7dcc7ee3eec Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),W2, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 9,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: e7561fff-0413-4587-8023-4ec32b54af4f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 78, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 78,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 147,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 5a3f757a-e2c2-4525-a899-2d693c2ccf72 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 55, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 55,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 105,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 138ab46f-bcc5-4b21-aa97-08661fabf497 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E110, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 110,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 200,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 30f45b36-fd7e-4076-b321-86bf510d10ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 7.5, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 7,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 0d050ac5-bd5d-4ab2-91aa-2c839c258841 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),W2, Расход воздуха, м3/ч: 850, Площадь помещения, м2: 340, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 13,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 0d5484bb-29ad-4ba2-a938-227d8fac48a5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),W3, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: ef86ecac-5fbc-43a8-9015-d9d4f9dc49fc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B355),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 000, Площадь помещения, м2: 2 000, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу: объясняет, как рассчитывать сечения воздуховодов для Node4 VEC, и что делать при превышении расчетного сечения над размером подключения. Выводы и формулировки совпадают с эталоном, утверждения не противоречат фактам из контекста, все релевантные для вопроса сведения учтены.
439 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Для модели Node4 VEC какие узлы регулирования и компоненты требуются при установке водяных нагревателей? | 69afa9d2-8d39-41ce-a51d-2c67c219be76 | Установки с водяными нагревателями должны быть оснащены узлами регулирования, в состав которых входит трехходовой клапан с приводом 0-10В и насос. | На основе документации для модели Node4 VEC, вот информация о узлах регулирования и компонентах, требуемых при установке водяных нагревателей: ## Узлы регулирования для водяных нагревателей Установки с водяными нагревателями должны быть оснащены узлами регулирования, в состав которых входят следующие компоненты: 1. Трехходовой клапан с приводом 0-10В 2. Насос ## Важные предупреждения по эксплуатации При использовании водяных нагревателей необходимо соблюдать следующие требования: - Недопустимо производить обесточивание установки и узла регулирования при наружной температуре ниже +5℃, так как это может привести к разморозке калорифера – система автоматики не сможет предотвратить замерзание. ## Дополнительные сведения - Сервисная дверь выполнена съемной и закреплена замками-защелками, обслуживание основных элементов установки (фильтр, вентилятор, нагреватель) осуществляется преимущественно снизу. - Для установок с водяным нагревателем предусмотрена возможность подбора соответствующего узла регулирования. - В документации предусмотрены габаритные размеры для водяного исполнения (обозначаются как W, Bs). Таким образом, для корректной установки водяного нагревателя в установку Node4 VEC необходимо обеспечить наличие трехходового клапана с приводом 0-10В и насоса в составе узла регулирования, а также соблюдать температурные ограничения при эксплуатации. | false | Анализ чанков показал, что вся необходимая информация о узлах регулирования для водяных нагревателей модели Node4 VEC уже содержится в предоставленных чанках. Чанки point_id: 69afa9d2-8d39-41ce-a51d-2c67c219be76 и 301f88b7-c207-436a-93ad-7b60e929aaf4 содержат прямую информацию о требуемых компонентах (трехходовой клапан с приводом 0-10В и насос) и важных предупреждениях по эксплуатации. Дополнительные чанки подтверждают наличие узла регулирования для водяного нагревателя и возможность его подбора. Поскольку вся информация уже доступна в контексте, вызов search_more не требуется. | 24104.4 | 275.39 | 414.94 | 329.07 | 23081.66 | 3.63 | point_id: 69afa9d2-8d39-41ce-a51d-2c67c219be76 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установки с водяными нагревателями должны быть оснащены узлами регулирования, в состав которых входит трехходовой клапан с приводом 0-10В и насос. point_id: 301f88b7-c207-436a-93ad-7b60e929aaf4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для установок с водяным нагревателем недопустимо производить обесточивание установки и узла регулирования при наружной температуре ниже +5℃, так как это может привести к разморозке калорифера – система автоматики не сможет предотвратить замерзание. point_id: 977e2da5-7175-41da-8248-4b196498518f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Обслуживание основных элементов установки (фильтр, вентилятор, нагреватель) осуществляется преимущественно снизу. Сервисная дверь выполнена съемной и закреплена замками-защелками. point_id: 2aab573d-80f4-41c6-94b9-0f2acb5074cd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 узел регулирования (для водяного нагревателя); point_id: 6341b00d-fe1f-4e46-9650-4b1084d46db8 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 нагреватель для подогрева приточного воздуха. В случае выбора электронагревателя в установке применяется саморегулируемый ТЭН на технологии PTC, который позволяет безопасно осуществлять нагрев приточного воздуха. Так же может быть выбрана установка с водным нагревателем; point_id: 56c4b096-4cc7-4556-a4d7-6b61ad9eb451 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Так же программа позволяет подобрать узел для регулирования водяного нагревателя. point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 764b558d-f7e3-447a-974f-485ace5cbc4f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Электрический нагреватель выполнен на полупроводниковой технологии PTC (Positive Temperature Coefficient) и имеет эффект саморегуляции, то есть его мощность меняется в зависимости от скорости воздуха, который его обдувает. В связи с этим, мощность нагревателя будет снижаться при снижении расхода воздуха. point_id: fc1dac66-2faf-4063-a8d4-4fbad112b2bd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 315(50m)/VEC(Bs280),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 48a42c5b-12e8-4f64-bdf9-e70b906dea29 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E15, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 15,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 31,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 30f45b36-fd7e-4076-b321-86bf510d10ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 7.5, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 7,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: dca5e3a2-aaa8-4501-9746-ebd0585421b1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 100(50m)/VEC(Bs190),E1.9, Расход воздуха, м3/ч: 100, Площадь помещения, м2: 40, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,9, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 4d45c0b0-4866-4f7b-8c35-49566460bba9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 100(50m)/VEC(Bs190),E1, Расход воздуха, м3/ч: 100, Площадь помещения, м2: 40, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 7,9, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 11df2084-4f99-44d1-b924-f7dcc7ee3eec Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),W2, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 9,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: d09b0aa8-4dbe-4086-89ee-eae65fc2b167 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6035/ W, Bs, мм: 850, BхH, мм: 600x350, L1, мм: 1046, B1, мм: 890, f, мм: 300, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 990, Hm, мм: 600, Вес, кг: 91 point_id: b1185677-69ed-4eca-b091-4171d4b48b8e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6030/ W, Bs, мм: 850, BхH, мм: 600x300, L1, мм: 1046, B1, мм: 890, f, мм: 280, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 990, Hm, мм: 550, Вес, кг: 76 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу: перечислены узлы регулирования и компоненты, требуемые при установке водяных нагревателей для модели Node4 VEC. Выводы и факты совпадают с эталонным ответом. Утверждения модели не противоречат фактам, явно изложенным в контексте. В ответе отражены все релевантные факты из контекста, необходимые для ответа на запрос, а также важные предупреждения по эксплуатации.
440 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Как должна быть смонтирована модель Node4 VEC, чтобы обеспечить демонтаж без препятствий со стороны строительных конструкций? | 7fa41780-2fe8-4445-8c04-e600584f0a22 | Установка модели Node4 VEC должна быть смонтирована таким образом, чтобы её демонтаж мог быть выполнен без препятствий со стороны строительных и иных конструкций. | На основе документации по установке Node4 VEC, требования к монтажу для обеспечения демонтажа без препятствий следующие: Основное требование по демонтажу: Установка должна быть смонтирована таким образом, чтобы её демонтаж мог быть выполнен без препятствий со стороны строительных и иных конструкций. Дополнительные требования к монтажу: 1. Основание для установки: На месте установки устройства необходимо предусмотреть основание, которое должно быть рассчитано в соответствии с массой и габаритами установки. 2. Подвесное исполнение: В случае подвесного исполнения система крепления к перекрытию должна быть рассчитана на вес устройства с запасом, предотвращающем вырыв анкера. 3. Безопасность работ: При транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации необходимо осуществлять все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ. Все работники должны пройти соответствующие инструктажи. Габаритные размеры для различных типоразмеров Node4 VEC: Типоразмер 100/E: - B, мм: 469 - L, мм: 797 - L1, мм: 832 - L2, мм: 872 - Вес, кг: 31 Типоразмер 160/E: - B, мм: 532 - L, мм: 833 - L1, мм: 867 - L2, мм: 907 - Вес, кг: 38 Типоразмер 160/W: - B, мм: 532 - L, мм: 802 - L1, мм: 842 - L2, мм: 880 - Вес, кг: 36 Типоразмер 200/E: - B, мм: 562 - L, мм: 831 - L1, мм: 867 - L2, мм: 907 - Вес, кг: 42 Типоразмер 315/E: - B, мм: 662 - L, мм: 1006 - L1, мм: 1040 - L2, мм: 1080 - Вес, кг: 60 Также в документации присутствуют дополнительные размеры: B1, b, D, Lm, Bm, Hm для каждого типоразмера, которые могут быть полезны при планировании монтажа. Важно: Данное описание характеризует базовую модель. В зависимости от условий монтажа, эксплуатации или требований заказчика установки могут быть изготовлены с другими характеристиками. | false | Проанализировал чанки и подтвердил, что вся необходимая информация о монтаже Node4 VEC для обеспечения демонтажа без препятствий уже содержится в предоставленных чанках. Чанк point_id: 7fa41780-2fe8-4445-8c04-e600584f0a22 содержит прямое требование о демонтаже. Чанк point_id: 22d212b4-0a90-43c2-8ceb-ec99eb678a31 содержит требования к основанию и подвесному креплению. Чанк point_id: c2b1bf75-8b42-4196-913a-3f1a6e523ddc содержит требования безопасности. Чанки с размерами (a5049ea4, 0b846944, 3a6f9ea9, b3e8fdcb, 4e4eb24e) содержат габаритные размеры для различных типоразмеров. Нет необходимости вызывать search_more, так как вся релевантная информация уже присутствует в чанках. | 30354.5 | 221.07 | 551.55 | 299.42 | 29279.24 | 4.52 | point_id: 7fa41780-2fe8-4445-8c04-e600584f0a22 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Установка должна быть смонтирована таким образом, чтобы её демонтаж мог быть выполнен без препятствий со стороны строительных и иных конструкций. point_id: 3a63554f-f7c3-4acb-8fd8-4942d4770ae7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Монтаж. Подготовка к работе point_id: c2b1bf75-8b42-4196-913a-3f1a6e523ddc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 При транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации необходимо осуществлять все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ. Все работники должны пройти соответствующие инструктажи. point_id: 22d212b4-0a90-43c2-8ceb-ec99eb678a31 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 На месте установки устройства необходимо предусмотреть основание, которое было бы рассчитано в соответствии с массой и габаритами установки. В случае подвесного исполнения система крепления к перекрытию должна быть рассчитана на вес устройства с запасом, предотвращающем вырыв анкера. point_id: 93a2750e-5210-4d5c-94d3-f3615255ed3e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Данное описание характеризует базовую модель. В зависимости от условий монтажа, эксплуатации или требований заказчика установки могут быть изготовлены с другими характеристиками. point_id: a5049ea4-80e1-405c-8274-aee45eadbee5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/E, B, мм: 532, L, мм: 833, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 945, Bm, мм: 578, Hm, мм: 299, Вес, кг: 38 point_id: 0b846944-318a-4a4a-b2e8-9de0b9d18067 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/W, B, мм: 532, L, мм: 802, L1, мм: 842, L2, мм: 880, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 914, Bm, мм: 597, Hm, мм: 299, Вес, кг: 36 point_id: 3a6f9ea9-6239-4fa8-b93a-32a520196467 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/E, B, мм: 562, L, мм: 831, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 943, Bm, мм: 614, Hm, мм: 340, Вес, кг: 42 point_id: b3e8fdcb-55fd-4366-935a-962c74db6a87 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 100/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 98, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 31 point_id: c063ff08-502e-4415-b917-9b8bd8589f60 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Руководство по монтажу и эксплуатации point_id: 4e4eb24e-82bb-46f0-821d-bf162c3d69d2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/E, B, мм: 662, L, мм: 1006, L1, мм: 1040, L2, мм: 1080, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1118, Bm, мм: 722, Hm, мм: 440, Вес, кг: 60 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу. Основное требование из эталона и контекста воспроизведено дословно. Дополнительно использованы факты из контекста о требованиях к основанию, подвесному исполнению и безопасности работ, а также приведены габаритные размеры различных типоразмеров. Все утверждения согласованы с документами.
441 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Какие резиновые виброизоляторы рекомендуются для модели Node4 VEC и какая минимальная дистанция для крепления к подвесам? | cd855b34-2bab-44a0-8d16-41e30be445c5 | Для снижения передачи вибраций от модели Node4 VEC рекомендуется использовать резиновые виброизоляторы. С боковых сторон необходимо минимальное расстояние для крепления к подвесам ~ 50 мм. | На основе найденной документации для модели Node4 VEC, вот информация о виброизоляторах и креплении: Резиновые виброизоляторы: Для снижения передачи вибраций от устройства рекомендуется использовать резиновые виброизоляторы. Минимальная дистанция для крепления к подвесам: С боковых сторон необходимо минимальное расстояние для крепления к подвесам ~ 50 мм. Дополнительная информация по установке: На месте установки устройства необходимо предусмотреть основание, которое было бы рассчитано в соответствии с массой и габаритами установки. В случае подвесного исполнения система крепления к перекрытию должна быть рассчитана на вес устройства с запасом, предотвращающем вырыв анкера. Также в документации указано, что установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃. Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков). | false | Анализ чанков показал, что есть прямая информация для модели Node4 VEC. Чанк cd855b34-2bab-44a0-8d16-41e30be445c5 содержит конкретные данные о резиновых виброизоляторах и минимальном расстоянии для крепления к подвесам (~50 мм). Чанк 22d212b4-0a90-43c2-8ceb-ec99eb678a31 содержит дополнительную информацию по креплению и основанию. Чанк 6a224509-605a-41d8-86ce-3b39acd272a0 содержит информацию по условиям эксплуатации. Все необходимые данные для ответа найдены в чанках, вызов search_more не требуется. | 19306.8 | 269.52 | 427.35 | 346.73 | 18260.08 | 3.71 | point_id: cd855b34-2bab-44a0-8d16-41e30be445c5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Для снижения передачи вибраций от устройства рекомендуется использовать резиновые виброизоляторы. С боковых сторон необходимо минимальное расстояние для крепления к подвесам ~ 50 мм. point_id: 6a343efd-e403-4bd5-be73-e90c80298398 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Для снижения передачи вибраций от устройства рекомендуется использовать резиновые виброизоляторы. Для доступа к щиту управления, в котором расположен контроллер, рекомендуется предусмотреть пространство минимум 500 мм перед корпусом щита. point_id: 6a224509-605a-41d8-86ce-3b39acd272a0 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃. Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков). Класс защиты от поражения электрическим током - I. Минимальная температура входящего воздуха: -35℃ point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 5aff57b2-3984-43b4-8f93-177150be8be2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 250, Площадь помещения, м2: 100, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: be1afacd-a131-454b-a38a-f1362de7b024 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E1.5, Расход воздуха, м3/ч: 150, Площадь помещения, м2: 60, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 7,9, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: a7a7d19c-0f12-4515-aa4c-dd0aa98812a7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: f8873fe0-0ae5-4214-a55b-894ee3963c8c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),W3, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 69f40f81-9d91-447b-941d-1fd476486968 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),W2, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 30f45b36-fd7e-4076-b321-86bf510d10ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 7.5, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 7,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 22d212b4-0a90-43c2-8ceb-ec99eb678a31 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 На месте установки устройства необходимо предусмотреть основание, которое было бы рассчитано в соответствии с массой и габаритами установки. В случае подвесного исполнения система крепления к перекрытию должна быть рассчитана на вес устройства с запасом, предотвращающем вырыв анкера. point_id: 42cb6570-b29f-45fd-ba83-75cf4d4236ec Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),W3, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 9,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, совпадает с эталоном по ключевым фактам и цифрам, опирается на документы, не содержит искажений и не противоречит контексту.
442 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Как обслуживаются основные элементы установки (фильтр, вентилятор, нагреватель) модели Node4 VEC(...) и где расположена сервисная дверь? | 977e2da5-7175-41da-8248-4b196498518f | Обслуживание основных элементов установки (фильтр, вентилятор, нагреватель) модели Node4 VEC(...) осуществляется преимущественно снизу. Сервисная дверь выполнена съемной и закреплена замками-защелками. | На основе документации по модели Node4 VEC(...), информация об обслуживании и сервисной двери следующая: Обслуживание основных элементов установки Основные элементы, подлежащие обслуживанию: - Фильтры (поролоновые фильтры расположены внутри установки) - Вентилятор - Нагреватель (калорифер/ТЭН) Метод обслуживания: Обслуживание основных элементов установки осуществляется преимущественно снизу. Нижняя крышка съемная, что позволяет проводить обслуживание снизу. С нижней стороны необходимо предусмотреть возможность открытия сервисных дверей и выем фильтров. Сервисная дверь Расположение и конструкция: - Сервисная дверь выполнена съемной - Закреплена замками-защелками (винтовыми фиксаторами-барашками) - На дверях установлены ручки, которые в случае необходимости могут быть удалены - На передней панели видны металлические заклепки и ручка для открывания задней панели - С торцевых сторон установки имеются патрубки для подключения воздуховодов - Слева на передней панели расположены этикетки с информацией Дополнительные технические характеристики различных модификаций Node4 VEC(...): Модели доступны с прямоугольным и круглым сечением: Прямоугольное сечение: - 5025(50m)/VEC(B250),E15: расход воздуха 1200 м3/ч, питание 3~380В, мощность вентиляторов 0,23 кВт, мощность калорифера 15,0 кВт, уровень шума 42,0 дБ(А) - 4020(50m)/VEC(B190),E18: расход воздуха 700 м3/ч, питание 3~380В, мощность вентиляторов 0,18 кВт, мощность калорифера 18,0 кВт, уровень шума 39,8 дБ(А) - 4020(50m)/VEC(B190),E11: расход воздуха 700 м3/ч, питание 3~380В, мощность вентиляторов 0,18 кВт, мощность калорифера 11,0 кВт, уровень шума 39,8 дБ(А) Круглое сечение: - 315(50m)/VEC(Bs280),E11: расход воздуха 800 м3/ч, питание 3~380В, мощность вентиляторов 0,49 кВт, мощность калорифера 11,0 кВт, уровень шума 45,3 дБ(А) - 125(50m)/VEC(Bs190),E1.5: расход воздуха 150 м3/ч, питание 1~220В, мощность вентиляторов 0,09 кВт, мощность калорифера 1,5 кВт, уровень шума 35,9 дБ(А) - 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4: расход воздуха 200 м3/ч, питание 1~220В, мощность вентиляторов 0,09 кВт, мощность калорифера 3,4 кВт, уровень шума 35,9 дБ(А) - 200(50m)/VEC(B190),E7.6: расход воздуха 500 м3/ч, питание 3~380В, мощность вентиляторов 0,18 кВт, мощность калорифера 7,6 кВт, уровень шума 39,8 дБ(А) - 160(50m)/VEC(B190),E7: расход воздуха 400 м3/ч, питание 3~380В, мощность вентиляторов 0,18 кВт, мощность калорифера 7,0 кВт, уровень шума 39,8 дБ(А) - 250(50m)/VEC(B250),E9: расход воздуха 800 м3/ч, питание 3~380В, мощность вентиляторов 0,23 кВт, мощность калорифера 9,0 кВт, уровень шума 42,0 дБ(А) - 200(50m)/VEC(B190),E6: расход воздуха 500 м3/ч, питание 3~380В, мощность вентиляторов 0,18 кВт, мощность калорифера 6,0 кВт, уровень шума 39,8 дБ(А) - 160(50m)/VEC(B190),E3.8: расход воздуха 300 м3/ч, питание 1~220В, мощность вентиляторов 0,18 кВт, мощность калорифера 3,8 кВт, уровень шума 39,8 дБ(А) - 200(50m)/VEC(B190),E4.5: расход воздуха 400 м3/ч, питание 3~380В, мощность вентиляторов 0,18 кВт, мощность калорифера 4,5 кВт, уровень шума 39,8 дБ(А) - 250(50m)/VEC(B250),E15: расход воздуха 800 м3/ч, питание 3~380В, мощность вентиляторов 0,23 кВт, мощность калорифера 15,0 кВт, уровень шума 42,0 дБ(А) - 160(50m)/VEC(B190),E4.5: расход воздуха 400 м3/ч, питание 3~380В, мощность вентиляторов 0,18 кВт, мощность калорифера 4,5 кВт, уровень шума 39,8 дБ(А) - 250(50m)/VEC(B250),E11: расход воздуха 800 м3/ч, питание 3~380В, мощность вентиляторов 0,23 кВт, мощность калорифера 11,0 кВт, уровень шума 42,0 дБ(А) Общий диапазон характеристик: - Расход воздуха: от 150 до 1200 м3/ч - Питание: 1~220В или 3~380В - Мощность вентиляторов: от 0,09 до 0,49 кВт - Мощность калорифера: от 1,5 до 18,0 кВт - Уровень шума: от 35,9 до 45,3 дБ(А) | false | Анализ чанков показал, что есть достаточная информация для ответа на вопрос пользователя. Чанки point_id 977e2da5-7175-41da-8248-4b196498518f и 710dffa9-6847-4740-be19-a64bbd29d6cf содержат прямую информацию о модели Node4 VEC(...) об обслуживании снизу и конструкции сервисной двери. Чанк 7ca4f745-a8ef-4b24-9d73-9d847f202ca7 содержит изображение с визуальной информацией. Чанки с техническими характеристиками (850d2373, b840771c, 3236bcaf и другие) содержат параметры различных модификаций модели. Поскольку вся необходимая информация уже есть в контексте, вызов search_more не требуется. | 34964.5 | 240.62 | 461.62 | 491.37 | 33767.73 | 4.16 | point_id: 977e2da5-7175-41da-8248-4b196498518f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Обслуживание основных элементов установки (фильтр, вентилятор, нагреватель) осуществляется преимущественно снизу. Сервисная дверь выполнена съемной и закреплена замками-защелками. point_id: 399920c8-56a8-46fe-8ad8-a6a2771ef8d9 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Обслуживание основных элементов установки (фильтры, вентиляторы, нагреватель, рекуператор) осуществляется снизу. Поэтому с нижней стороны необходимо предусмотреть возможность открытия сервисных дверей и выем фильтров. Сервисные двери выполнены съемными и закреплены винтовыми фиксаторами-барашками. На дверях установлены ручки, которые в случае необходимости могут быть удалены. point_id: 710dffa9-6847-4740-be19-a64bbd29d6cf Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Нижняя крышка съемная, что позволяет проводить обслуживание снизу. С торцевых сторон установки имеются патрубки для подключения воздуховодов. point_id: 7ca4f745-a8ef-4b24-9d73-9d847f202ca7 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок или пояснение к картинке: Node4 VEC(…) Описание изображения: Металлическая промышленная вентиляционная установка с расположенными внутри поролоновыми фильтрами. На передней панели видны металлические заклёпки и ручка для открывания задней панели. Слева на передней панели расположены этикетки с информацией. point_id: 850d2373-c9bc-4263-8a0b-f586b9e636d5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5025(50m)/VEC(B250),E15, Расход воздуха, м3/ч: 1 200, Площадь помещения, м2: 480, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 15,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 32,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: b840771c-8b7b-4ef6-9250-b6b4b027cfa7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 4020(50m)/VEC(B190),E18, Расход воздуха, м3/ч: 700, Площадь помещения, м2: 280, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 18,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 37,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 3236bcaf-6d75-46b1-9fa6-68ad027d8a4c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 4020(50m)/VEC(B190),E11, Расход воздуха, м3/ч: 700, Площадь помещения, м2: 280, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: fc1dac66-2faf-4063-a8d4-4fbad112b2bd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 315(50m)/VEC(Bs280),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: be1afacd-a131-454b-a38a-f1362de7b024 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E1.5, Расход воздуха, м3/ч: 150, Площадь помещения, м2: 60, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 7,9, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 8d718a4e-7a0e-4199-8de0-f5d759ece414 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 9, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 9,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 48a42c5b-12e8-4f64-bdf9-e70b906dea29 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E15, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 15,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 31,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу; по сути и фактам совпадает с эталоном; все ключевые утверждения согласованы с контекстом документов; дополнения не противоречат контексту и не снижают оценок.
443 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Какие условия размещения и температурные ограничения для установки Node4 VEC с электрическим нагревателем, а также требования к водяному нагревателю? | 4c9d2f8a-0e91-47eb-996b-fee2a992e495 | Для Node4 VEC с электрическим нагревателем допускается размещение в неотапливаемом месте при температуре не ниже -30 ℃; при установке на улице следует предусмотреть защиту от осадков, а при более низких температурах необходимо применять преднагрев. Установки с водяным нагревателем не рекомендуется размещать в местах с температурой ниже +5 ℃, при этом для снижения риска замерзания рекомендуется использование незамерзающей жидкости. | На основе предоставленной документации по установке Node4 VEC, вот полная информация по условиям размещения, температурным ограничениям и требованиям к нагревателям: Условия размещения и температурные ограничения Для установок с электрическим нагревателем: - Допустимо располагать в неотапливаемом месте с температурой не ниже -30 ℃ - Минимальная температура входящего воздуха: -35 ℃ - При расположении на улице следует предусмотреть защиту от осадков - При более низких температурах следует применять преднагрев - Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата - В случае высокой влажности требуется нанести дополнительную изоляцию - Не допускается попадание влаги на клеммные соединения - Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков) - Класс защиты от поражения электрическим током - I Для установок с водяным нагревателем: - Не рекомендуется располагать в местах с температурой ниже +5 ℃ - Для снижения риска замерзания рекомендуется применение незамерзающей жидкости - Недопустимо производить обесточивание установки и узла регулирования при наружной температуре ниже +5 ℃, так как это может привести к разморозке калорифера – система автоматики не сможет предотвратить замерзание Требования к водяному нагревателю Установки с водяными нагревателями должны быть оснащены узлами регулирования, в состав которых входит: - Трехходовой клапан с приводом 0-10В - Насос Дополнительные требования безопасности - Установки имеют в составе нагревательный элемент, который может иметь высокую температуру - Следует избегать контакта корпуса и подключенных воздуховодов с горючими материалами - Для предотвращения перегрева окружающих предметов, воздуховоды рекомендуется покрыть слоем негорючей теплоизоляции Типы нагревателей В установке может быть применен один из двух типов нагревателей: 1. Электронагреватель - применяется саморегулируемый ТЭН на технологии PTC, который позволяет безопасно осуществлять нагрев приточного воздуха 2. Водяной нагреватель - калорифер с водяным теплоносителем | false | Анализ чанков показал, что вся необходимая информация для ответа на запрос пользователя уже содержится в предоставленных чанках. Чанки содержат информацию о температурных ограничениях для установок с электрическим и водяным нагревателями, требованиях к размещению, защите от осадков, влажности, а также требованиях к узлам регулирования для водяных нагревателей. Нет необходимости вызывать search_more, так как чанки покрывают все аспекты вопроса. | 24855.9 | 228.9 | 751.15 | 344.01 | 23529.17 | 4.37 | point_id: 4c9d2f8a-0e91-47eb-996b-fee2a992e495 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Установки с электрическим нагревателем допустимо располагать в неотапливаемом месте с температурой не ниже -30 ℃. При расположении на улице следует предусмотреть защиту от осадков. При более низких температурах следует применять преднагрев. Установки с водяным нагревателем не рекомендуется располагать в местах с температурой ниже +5 ℃. Для снижения риска замерзания рекомендуется применение незамерзающей жидкости. point_id: 6a224509-605a-41d8-86ce-3b39acd272a0 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃. Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков). Класс защиты от поражения электрическим током - I. Минимальная температура входящего воздуха: -35℃ point_id: 301f88b7-c207-436a-93ad-7b60e929aaf4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для установок с водяным нагревателем недопустимо производить обесточивание установки и узла регулирования при наружной температуре ниже +5℃, так как это может привести к разморозке калорифера – система автоматики не сможет предотвратить замерзание. point_id: c440c693-a7a4-4f31-accf-8d5f6885091e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установки имеют в составе нагревательный элемент, который может иметь высокую температуру. Следует избегать контакта корпуса (и подключенных воздуховодов) с горючими материалами. Для предотвращения перегрева окружающих предметов, воздуховоды рекомендуется покрыть слоем негорючей теплоизоляции. point_id: 69afa9d2-8d39-41ce-a51d-2c67c219be76 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установки с водяными нагревателями должны быть оснащены узлами регулирования, в состав которых входит трехходовой клапан с приводом 0-10В и насос. point_id: 6341b00d-fe1f-4e46-9650-4b1084d46db8 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 нагреватель для подогрева приточного воздуха. В случае выбора электронагревателя в установке применяется саморегулируемый ТЭН на технологии PTC, который позволяет безопасно осуществлять нагрев приточного воздуха. Так же может быть выбрана установка с водным нагревателем; point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 30f45b36-fd7e-4076-b321-86bf510d10ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 7.5, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 7,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 4d45c0b0-4866-4f7b-8c35-49566460bba9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 100(50m)/VEC(Bs190),E1, Расход воздуха, м3/ч: 100, Площадь помещения, м2: 40, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 7,9, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 8d718a4e-7a0e-4199-8de0-f5d759ece414 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 9, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 9,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: fc1dac66-2faf-4063-a8d4-4fbad112b2bd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 315(50m)/VEC(Bs280),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: dca5e3a2-aaa8-4501-9746-ebd0585421b1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 100(50m)/VEC(Bs190),E1.9, Расход воздуха, м3/ч: 100, Площадь помещения, м2: 40, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,9, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, все условия размещения и температурные ограничения для Node4 VEC с электрическим нагревателем, а также требования к водяному нагревателю перечислены. Выводы и факты совпадают с эталоном, а все утверждения согласованы с фактами в контексте документов. Полнота ответа максимальная: все релевантные факты из контекста учтены.
444 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Какие условия влажности и класс защиты корпуса у модели Node4 VEC(...)? | 1c3e19a1-44f9-4e64-b445-7b87ffbc289c | При расположении в помещении влажность должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50. | На основе документации для модели Node4 VEC(...) предоставляю следующую информацию: Условия влажности Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. Это требование распространяется на все модели семейства Node4 VEC(...). Также в документации указано, что не допускается попадание влаги на клеммные соединения. В случае если условия влажности могут вызвать конденсат, требуется нанести дополнительную изоляцию. Класс защиты корпуса Класс защиты корпуса для модели Node4 VEC(...) составляет IP50. Важное примечание: при классе защиты IP50 требуется защита от осадков. Класс защиты от поражения электрическим током - I. Дополнительные условия эксплуатации В документации также указаны следующие требования: - Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃ - Минимальная температура входящего воздуха: -35℃ - Не допускается попадание влаги на клеммные соединения Эти требования являются общими для всего семейства моделей Node4 VEC(...) и не зависят от конкретного типоразмера или исполнения модели. | false | Анализ чанков показал, что информация о влажности и классе защиты корпуса присутствует в нескольких чанках (6a224509-605a-41d8-86ce-3b39acd272a0 и 1c3e19a1-44f9-4e64-b445-7b87ffbc289c). Эти чанки содержат одинаковую информацию для всего семейства Node4 VEC(...), поэтому нет необходимости вызывать search_more. Информация релевантна запросу и покрывает все модели семейства. Остальные чанки содержат технические характеристики конкретных моделей, но не содержат дополнительной информации о влажности или классе защиты. | 18245.8 | 221.79 | 514.01 | 313.62 | 17193.2 | 4.51 | point_id: 6a224509-605a-41d8-86ce-3b39acd272a0 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃. Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков). Класс защиты от поражения электрическим током - I. Минимальная температура входящего воздуха: -35℃ point_id: 1c3e19a1-44f9-4e64-b445-7b87ffbc289c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 При расположении в помещении, влажность должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50. point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 30f45b36-fd7e-4076-b321-86bf510d10ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 7.5, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 7,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: a7a7d19c-0f12-4515-aa4c-dd0aa98812a7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: f8873fe0-0ae5-4214-a55b-894ee3963c8c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),W3, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 5aff57b2-3984-43b4-8f93-177150be8be2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 250, Площадь помещения, м2: 100, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: be1afacd-a131-454b-a38a-f1362de7b024 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E1.5, Расход воздуха, м3/ч: 150, Площадь помещения, м2: 60, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 7,9, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: fc1dac66-2faf-4063-a8d4-4fbad112b2bd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 315(50m)/VEC(Bs280),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 48a42c5b-12e8-4f64-bdf9-e70b906dea29 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E15, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 15,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 31,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 69f40f81-9d91-447b-941d-1fd476486968 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),W2, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: dca5e3a2-aaa8-4501-9746-ebd0585421b1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 100(50m)/VEC(Bs190),E1.9, Расход воздуха, м3/ч: 100, Площадь помещения, м2: 40, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,9, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 2 | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу: указаны условия влажности и класс защиты корпуса. Выводы и факты (включая цифры) совпадают с эталоном: влажность ниже точки конденсата, класс защиты IP50, класс защиты от поражения электрическим током I. Утверждения модели не противоречат фактам в контексте, нет искажений или противоречий. В ответе отражены все релевантные запросу факты из контекста, дополнительно упомянуты требования по температуре и запрет попадания влаги на клеммные соединения, что не противоречит контексту и не снижает полноту по существу запроса.
445 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Какая чувствительность пульта управления модели Node4 VEC к электромагнитным помехам и где его следует разместить? | 40807042-7b93-4aa1-aa9a-fda8cf88c427 | Пульт управления имеет высокую чувствительность к электромагнитным помехам. Пульт и его кабель должны быть смонтированы в зонах, в которых отсутствуют данные помехи! | На основе документации по модели Node4 VEC, вот информация о чувствительности пульта управления к электромагнитным помехам и требованиях к его размещению: Чувствительность пульта управления к электромагнитным помехам Пульт управления имеет высокую чувствительность к электромагнитным помехам. Это критически важный параметр, который необходимо учитывать при монтаже. Требования к размещению пульта управления Пульт и его кабель должны быть смонтированы в зонах, в которых отсутствуют данные помехи. Это означает, что при выборе места установки пульта необходимо: - Избегать размещения вблизи источников электромагнитных полей - Обеспечить достаточное расстояние от силового оборудования - Не прокладывать кабель пульта рядом с силовыми кабелями Дополнительные условия размещения установки Также в документации указаны общие требования к размещению установки Node4 VEC: - Температура окружающей среды: не ниже -35°C - Влажность помещения: должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию - Защита от влаги: не допускается попадание влаги на клеммные соединения - Класс защиты корпуса: IP50 (требуется защита от осадков) - Класс защиты от поражения электрическим током: I - Минимальная температура входящего воздуха: -35°C Эти требования обеспечивают надёжную работу оборудования и продлевают срок его службы. Информация взята из паспорта модели Node4 VEC от 01.01.2026. | false | Анализ чанков показал наличие прямой информации по вопросу пользователя. Чанк point_id: 40807042-7b93-4aa1-aa9a-fda8cf88c427 содержит конкретную информацию о чувствительности пульта управления к электромагнитным помехам и требованиях к его размещению. Чанк point_id: 6a224509-605a-41d8-86ce-3b39acd272a0 содержит дополнительные условия размещения установки. Поскольку есть прямая информация в чанках, вызов search_more не требуется. Ответ будет составлен на основе имеющихся данных из паспорта модели Node4 VEC от 01.01.2026. | 18873.4 | 221.37 | 399.15 | 476.54 | 17773.26 | 4.52 | point_id: 40807042-7b93-4aa1-aa9a-fda8cf88c427 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Пульт управления имеет высокую чувствительность к электромагнитным помехам. Пульт и его кабель должны быть смонтированы в зонах, в которых отсутствуют данные помехи! point_id: 6a224509-605a-41d8-86ce-3b39acd272a0 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃. Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков). Класс защиты от поражения электрическим током - I. Минимальная температура входящего воздуха: -35℃ |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу: указана высокая чувствительность и требования к размещению. Выводы и факты совпадают с эталоном. Ответ опирается на оба фрагмента контекста, включая дополнительные сведения (температура, влажность, класс защиты), которые не были в эталоне, но содержатся в документах.
446 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Почему установку модели Node4 VEC нельзя размещать с нагревательным патрубком, направленным вниз? | 1ac93c6f-d0ea-4e10-abb8-9c73ddd16788 | Установки модели Node4 VEC не рекомендуется располагать нагревательным патрубком вниз, так как после аварийной остановки остаточный тепловой поток от ТЭНа будет направлен в сторону вентилятора, фильтра и других компонентов, которые могут выйти из строя. | На основе документации по установке Node4 VEC (паспорт от 01.01.2026), могу предоставить следующий ответ. Причина запрета размещения с нагревательным патрубком вниз Установки не рекомендуется располагать нагнетательным патрубком вниз по следующей причине: После аварийной остановки остаточный тепловой поток от ТЭНа будет направлен в сторону вентилятора, фильтра и других компонентов, которые могут выйти из-за этого из строя. Это связано с тем, что нагревательный элемент (ТЭН) продолжает сохранять высокую температуру даже после отключения установки. Если патрубок направлен вниз, горячий воздух от остаточного тепла будет циркулировать в направлении основных узлов установки, что может привести к их повреждению. Дополнительные рекомендации по размещению и эксплуатации 1. Обслуживание: - Нижняя крышка съемная, что позволяет проводить обслуживание снизу - Обслуживание основных элементов установки (фильтр, вентилятор, нагреватель) осуществляется преимущественно снизу - Сервисная дверь выполнена съемной и закреплена замками-защелками - С торцевых сторон установки имеются патрубки для подключения воздуховодов 2. Температурные режимы: - Установки с электрическим нагревателем допустимо располагать в неотапливаемом месте с температурой не ниже -30 ℃ - Установки с водяным нагревателем не рекомендуется располагать в местах с температурой ниже +5 ℃ - Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃ - Минимальная температура входящего воздуха: -35℃ - При более низких температурах следует применять преднагрев 3. Меры предосторожности: - При расположении на улице следует предусмотреть защиту от осадков - Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков) - Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата - Не допускается попадание влаги на клеммные соединения - Не рекомендуется располагать воздухораспределительные устройства вблизи установки, так как шум, создаваемый вентилятором, будет распространяться из данных устройств 4. Электрическое подключение: - Выключение установки должно осуществляться с пульта управления - Не допускается выключать установку путем снятия питания, так как в этом случае не будет произведена штатная функция - продувка нагревателя, в результате чего может произойти повреждение элементов установки 5. Огнестойкость: - Установки имеют в составе нагревательный элемент, который может иметь высокую температуру - Следует избегать контакта корпуса (и подключенных воздуховодов) с горючими материалами - Для предотвращения перегрева окружающих предметов воздуховоды рекомендуется покрыть слоем негорючей теплоизоляции 6. Водяной нагреватель: - Для установок с водяным нагревателем недопустимо производить обесточивание установки и узла регулирования при наружной температуре ниже +5℃, так как это может привести к разморозке калорифера – система автоматики не сможет предотвратить замерзание - Для снижения риска замерзания рекомендуется применение незамерзающей жидкости Эта информация взята из паспорта установки Node4 VEC от 01.01.2026. | false | Анализ чанков показал, что есть прямая информация о запрете размещения с нагревательным патрубком вниз. Чанк point_id: 1ac93c6f-d0ea-4e10-abb8-9c73ddd16788 содержит прямое объяснение причины. Остальные чанки содержат дополнительную полезную информацию о размещении, обслуживании и мерах предосторожности. Поскольку есть прямая информация в чанках для модели Node4 VEC(...), вызов search_more не требуется. | 24518.7 | 229.33 | 417.61 | 354.18 | 23514.27 | 4.36 | point_id: 1ac93c6f-d0ea-4e10-abb8-9c73ddd16788 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установки не рекомендуется располагать нагнетательным патрубком вниз, так как после аварийной остановки, остаточный тепловой поток от ТЭНа будет направлен в сторону вентилятора, фильтра и других компонентов, которые могут выйти из-за этого из строя. point_id: c405b8ad-6b46-4c92-9497-dce8f2e81a6b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется располагать воздухораспределительные устройства вблизи установки, так как шум, создаваемый вентилятором, будет распространяться из данных устройств. point_id: c440c693-a7a4-4f31-accf-8d5f6885091e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установки имеют в составе нагревательный элемент, который может иметь высокую температуру. Следует избегать контакта корпуса (и подключенных воздуховодов) с горючими материалами. Для предотвращения перегрева окружающих предметов, воздуховоды рекомендуется покрыть слоем негорючей теплоизоляции. point_id: 4c9d2f8a-0e91-47eb-996b-fee2a992e495 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Установки с электрическим нагревателем допустимо располагать в неотапливаемом месте с температурой не ниже -30 ℃. При расположении на улице следует предусмотреть защиту от осадков. При более низких температурах следует применять преднагрев. Установки с водяным нагревателем не рекомендуется располагать в местах с температурой ниже +5 ℃. Для снижения риска замерзания рекомендуется применение незамерзающей жидкости. point_id: 710dffa9-6847-4740-be19-a64bbd29d6cf Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Нижняя крышка съемная, что позволяет проводить обслуживание снизу. С торцевых сторон установки имеются патрубки для подключения воздуховодов. point_id: 6a224509-605a-41d8-86ce-3b39acd272a0 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃. Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков). Класс защиты от поражения электрическим током - I. Минимальная температура входящего воздуха: -35℃ point_id: 977e2da5-7175-41da-8248-4b196498518f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Обслуживание основных элементов установки (фильтр, вентилятор, нагреватель) осуществляется преимущественно снизу. Сервисная дверь выполнена съемной и закреплена замками-защелками. point_id: 301f88b7-c207-436a-93ad-7b60e929aaf4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для установок с водяным нагревателем недопустимо производить обесточивание установки и узла регулирования при наружной температуре ниже +5℃, так как это может привести к разморозке калорифера – система автоматики не сможет предотвратить замерзание. point_id: ae6146c9-292b-4719-a9f7-0b34b34a58ba Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Выключение установки должно осуществляться с пульта управления. Не допускается выключать установку путем снятия питания, так как в этом случае не будет произведена штатная функция - продувка нагревателя, в результате чего, может произойти повреждение элементов установки. |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, вывод и основная причина совпадают с эталоном, все утверждения согласованы с контекстом, все релевантные факты из чанков отражены.
447 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Какие требования предъявляются к запуску модели Node4 VEC и как следует проверять рабочие токи электродвигателей, если они превышают номинальные значения более чем на 10 %? | d2b6da75-eec4-4808-9a53-6b3d9381af33 | Для запуска модели Node4 VEC необходимо, чтобы работу выполнял специально обученный персонал. Перед запуском необходимо проверить настройки пульта управления, правильность монтажа и электроподключений, а также соответствие питающего напряжения номинальным параметрам. Перед началом наладочных работ необходимо убедиться в правильности направления вращения вентиляторов. После запуска следует проверить рабочие токи электродвигателей и сравнить их с номинальными значениями; если рабочие токи превышают номинальные более чем на 10 %, дальнейшая эксплуатация запрещена. Завышение рабочих токов центробежных вентиляторов может быть связано с заниженным сопротивлением сети, в этом случае необходимо снизить расход воздуха до расчетных параметров. Наладку необходимо проводить согласно пособию к СНиП 3.05.01‑85 и другим нормативным документам. | На основе найденной документации для модели Node4 VEC(...) могу предоставить следующую информацию о требованиях к запуску и проверке рабочих токов электродвигателей: Требования к запуску установки Node4 VEC Персонал: Запуск должен производить специально обученный персонал. Подготовка перед запуском: 1. Проверить настройки пульта управления 2. Проверить правильность монтажа и электроподключений 3. Убедиться, что питающее напряжение соответствует номинальным параметрам 4. Важно: Сеть электропитания должна быть оснащена стабилизатором напряжения, который не позволит подавать напряжение более чем на 10% отличающегося от номинального значения Перед началом наладочных работ: - Проверить правильность направления вращения вентиляторов После запуска: - Проверить рабочие токи электродвигателей и сравнить их с номинальными значениями Проверка рабочих токов при превышении более чем на 10% Если рабочие токи превышают номинальные значения более чем на 10%: - Дальнейшая эксплуатация запрещена Возможная причина завышения токов: - Завышение рабочих токов электродвигателей центробежных вентиляторов может быть связано с заниженным сопротивлением сети (как следствие – завышенным расходом воздуха) Необходимые действия: - В данном случае необходимо снизить расход воздуха до расчетных параметров Дополнительные требования: - После запуска необходимо составить отчет с указанием рабочих параметров установки (напряжение, токи, расход воздуха, температура воздуха на входе/выходе, температура воды на входе/выходе) - Наладку необходимо проводить согласно пособию к СНиП 3.05.01-85 и другим нормативным документам Требования безопасности: - При транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации необходимо осуществлять все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ - Все работники должны пройти соответствующие инструктажи Класс защиты: - Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков) - Класс защиты от поражения электрическим током – I Условия эксплуатации: - Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃ - Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию - Не допускается попадание влаги на клеммные соединения - Минимальная температура входящего воздуха: -35℃ | false | Анализ чанков показал, что есть достаточная информация для ответа на вопрос пользователя. Найдены конкретные инструкции для модели Node4 VEC(...) в чанках d2b6da75-eec4-4808-9a53-6b3d9381af33, a47b3cf6-e548-4ec9-81f5-ca5a87a8a48e, f0ddb813-afdb-4830-ad06-dc18936e577c, 6a224509-605a-41d8-86ce-3b39acd272a0, dfaca779-03b4-4c1e-a943-12b59b3a8eed, c2b1bf75-8b42-4196-913a-3f1a6e523ddc. Информация по запуску и проверке токов полностью покрывает запрос пользователя. Вызов search_more не требуется, так как есть релевантные чанки для данной модели. | 30972.4 | 267.25 | 440.85 | 500.82 | 29760.34 | 3.74 | point_id: d2b6da75-eec4-4808-9a53-6b3d9381af33 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Запуск должен производить специально обученный персонал. Перед запуском установки, необходимо проверить настройки пульта управления. Перед запуском необходимо проверить правильность монтажа и электроподключений, убедиться, что питающее напряжение соответствует номинальным параметрам. Перед началом наладочных работ необходимо проверить правильность направления вращения вентиляторов. После запуска необходимо проверить рабочие токи электродвигателей и сравнить их с номинальными значениями. Если рабочие токи превышают номинальные значения более чем на 10%, то дальнейшая эксплуатация запрещена. Завышение рабочих токов электродвигателей центробежных вентиляторов может быть связано с заниженным сопротивлением сети (как следствие – завышенным расходом воздуха). В данном случае необходимо снизить расход воздуха до расчетных параметров. Наладку необходимо проводить согласно пособию к СНиП 3.05.01-85 и другим нормативным документам. point_id: 651459d1-0169-40e9-bf1b-70796492bbf3 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Запуск должен производить специально обученный персонал. Перед запуском установки, необходимо проверить настройки пульта управления. Перед запуском необходимо проверить правильность монтажа и электроподключений, убедиться, что питающее напряжение соответствует номинальным параметрам. Перед началом наладочных работ необходимо проверить правильность направления вращения вентиляторов. После запуска необходимо проверить рабочие токи электродвигателей и сравнить их с номинальными значениями. Если рабочие токи превышают номинальные значения более чем на 10%, то дальнейшая эксплуатация запрещена. Завышение рабочих токов электродвигателей центробежных вентиляторов может быть связано с заниженным сопротивлением сети (как следствие – завышенным расходом воздуха). В данном случае необходимо снизить расход воздуха до расчетных параметров. Наладку необходимо проводить согласно пособию к СНиП 3.05.01-85 и другим нормативным документам. point_id: a47b3cf6-e548-4ec9-81f5-ca5a87a8a48e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Сеть электропитания должна быть оснащена стабилизатором напряжения, который не позволит подавать напряжение более чем на 10% отличающегося от номинального значения. point_id: f0ddb813-afdb-4830-ad06-dc18936e577c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для сохранения гарантийных обязательств, после запуска необходимо составить отчет с указанием рабочих параметров установки (напряжение, токи, расход воздуха, температура воздуха на входе выходе, температура воды на входе/выходе). point_id: 6a224509-605a-41d8-86ce-3b39acd272a0 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃. Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков). Класс защиты от поражения электрическим током - I. Минимальная температура входящего воздуха: -35℃ point_id: dfaca779-03b4-4c1e-a943-12b59b3a8eed Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Требования безопасности point_id: c2b1bf75-8b42-4196-913a-3f1a6e523ddc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 При транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации необходимо осуществлять все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ. Все работники должны пройти соответствующие инструктажи. |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, выводы и факты совпадают с эталоном, все утверждения согласованы с контекстом документов, все релевантные запросу факты из контекста отражены.
448 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Как часто необходимо проводить осмотры и техническое обслуживание оборудования модели Node4 VEC? | a402bb56-2623-46d3-925e-567be8f79bff | Необходимо регулярно проводить осмотры и техническое обслуживание оборудования. | На основе предоставленной документации по оборудованию модели Node4 VEC, следующие рекомендации касаются осмотров и технического обслуживания: Общая периодичность: В документации указано, что необходимо регулярно проводить осмотры и техническое обслуживание оборудования. Конкретные временные интервалы (например, в месяцах или годах) в найденных чанках не прописаны. Замена фильтров: Фильтрующие вставки требуют периодической замены. Периодичность этой процедуры не является фиксированной и зависит от двух основных факторов: 1. Степени засоренности воздуха в помещении. 2. Наработки вентиляторов (времени работы оборудования). Ресурс работы: Показатель надежности оборудования составляет 40 000 часов работы. Дополнительная информация по обслуживанию: - Обслуживание основных элементов установки (фильтр, вентилятор, нагреватель) осуществляется преимущественно снизу. - Сервисная дверь выполнена съемной и закреплена замками-защелками. - Нижняя крышка съемная, что позволяет проводить обслуживание снизу. - С торцевых сторон установки имеются патрубки для подключения воздуховодов. Важное предупреждение: Для сохранения гарантийных обязательств после запуска оборудования необходимо составить отчет с указанием рабочих параметров: - Напряжение; - Токи; - Расход воздуха; - Температура воздуха на входе и выходе; - Температура воды на входе и выходе. Срок гарантии: Стандартный срок гарантии составляет 2 года (при оформлении расширенной гарантии актуальный срок указан в гарантийном талоне, который поставляется комплектно с оборудованием). Для получения детальной инструкции по замене фильтров рекомендуется обратиться к документации по ссылке: https://api.progress-nw.ru/download?file=/08_Filtri/Filtr_FVK_2025_08_04.pdf | true | Анализирую чанки по вопросу о периодичности обслуживания Node4 VEC. Из найденной информации видно, что конкретные временные интервалы (месяцы/годы) не указаны в документации. Есть информация о регулярном проведении ТО, периодичности замены фильтров (зависит от засоренности воздуха и наработки вентиляторов), ресурсе работы 40000 часов, сроке гарантии 2 года. Также есть информация о том, как проводится обслуживание (снизу, съемная крышка). Этой информации достаточно для формирования полного ответа без необходимости вызывать search_more, так как чанки содержат всю доступную информацию по периодичности обслуживания для этого семейства моделей. | 31572 | 398.93 | 1685.22 | 324.11 | 30502.69 | 2.51 | point_id: a402bb56-2623-46d3-925e-567be8f79bff Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Необходимо регулярно проводить осмотры и техническое обслуживание оборудования. point_id: c627f06f-f722-4644-847e-dab8e1b4f76b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Фильтрующие вставки требуют периодической замены. Периодичность зависит от степени засоренности воздуха, а также от наработки вентиляторов. point_id: be1afacd-a131-454b-a38a-f1362de7b024 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E1.5, Расход воздуха, м3/ч: 150, Площадь помещения, м2: 60, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 7,9, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: a7a7d19c-0f12-4515-aa4c-dd0aa98812a7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 5aff57b2-3984-43b4-8f93-177150be8be2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 250, Площадь помещения, м2: 100, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 4d45c0b0-4866-4f7b-8c35-49566460bba9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 100(50m)/VEC(Bs190),E1, Расход воздуха, м3/ч: 100, Площадь помещения, м2: 40, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 7,9, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 30f45b36-fd7e-4076-b321-86bf510d10ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 7.5, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 7,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: dca5e3a2-aaa8-4501-9746-ebd0585421b1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 100(50m)/VEC(Bs190),E1.9, Расход воздуха, м3/ч: 100, Площадь помещения, м2: 40, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,9, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 11df2084-4f99-44d1-b924-f7dcc7ee3eec Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),W2, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 9,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: bbb5ce86-c7d4-407b-aa99-4184e024aeea Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Необходимо регулярно проводить осмотры и техническое обслуживание оборудования. point_id: ac89abe8-c09c-4e27-9cfd-66780c336054 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок или пояснение к картинке: Ресурс работы (Показатель надежности): 40 000 часов. Описание изображения: QR-код point_id: 977e2da5-7175-41da-8248-4b196498518f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Обслуживание основных элементов установки (фильтр, вентилятор, нагреватель) осуществляется преимущественно снизу. Сервисная дверь выполнена съемной и закреплена замками-защелками. point_id: f0ddb813-afdb-4830-ad06-dc18936e577c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для сохранения гарантийных обязательств, после запуска необходимо составить отчет с указанием рабочих параметров установки (напряжение, токи, расход воздуха, температура воздуха на входе выходе, температура воды на входе/выходе). point_id: 710dffa9-6847-4740-be19-a64bbd29d6cf Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Нижняя крышка съемная, что позволяет проводить обслуживание снизу. С торцевых сторон установки имеются патрубки для подключения воздуховодов. [контекст обрезан по лимиту символов] | Запрос: Node4 VEC периодичность технического обслуживания point_id: ac89abe8-c09c-4e27-9cfd-66780c336054 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок или пояснение к картинке: Ресурс работы (Показатель надежности): 40 000 часов. Описание изображения: QR-код point_id: a402bb56-2623-46d3-925e-567be8f79bff Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Необходимо регулярно проводить осмотры и техническое обслуживание оборудования. point_id: c627f06f-f722-4644-847e-dab8e1b4f76b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Фильтрующие вставки требуют периодической замены. Периодичность зависит от степени засоренности воздуха, а также от наработки вентиляторов. point_id: cc73ac7e-baf5-449d-9bfb-fecfddfa2079 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Срок гарантии: 2 года (при оформлении расширенной гарантии актуальный срок указан в гарантийном талоне). Гарантийный талон с печатью и подписью поставляется комплектно с оборудованием. Запрос: Node4 VEC график ТО осмотров point_id: a402bb56-2623-46d3-925e-567be8f79bff Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Необходимо регулярно проводить осмотры и техническое обслуживание оборудования. Запрос: Node4 VEC замена фильтров периодичность point_id: c627f06f-f722-4644-847e-dab8e1b4f76b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Фильтрующие вставки требуют периодической замены. Периодичность зависит от степени засоренности воздуха, а также от наработки вентиляторов. point_id: b4d193b1-321d-4a94-8825-ea9f59d90b20 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Фильтрующие вставки требуют периодической замены. Периодичность зависит от степени засоренности воздуха, а также от наработки вентиляторов. point_id: ac89abe8-c09c-4e27-9cfd-66780c336054 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок или пояснение к картинке: Ресурс работы (Показатель надежности): 40 000 часов. Описание изображения: QR-код point_id: a402bb56-2623-46d3-925e-567be8f79bff Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Необходимо регулярно проводить осмотры и техническое обслуживание оборудования. point_id: 5105eace-b8b6-4a65-93cf-f0d02d2e14c0 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Инструкция по замене фильтров: https://api.progress-nw.ru/download?file=/08_Filtri/Filtr_FVK_2025_08_04.pdf point_id: cc73ac7e-baf5-449d-9bfb-fecfddfa2079 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Срок гарантии: 2 года (при оформлении расширенной гарантии актуальный срок указан в гарантийном талоне). Гарантийный талон с печатью и подписью поставляется комплектно с оборудованием. | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, выводы и факты совпадают с эталоном, все утверждения опираются на чанки контекста, все релевантные факты из контекста отражены.
449 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Как часто требуется заменять фильтрующие вставки у модели Node4 VEC и какие факторы влияют на периодичность замены? | c627f06f-f722-4644-847e-dab8e1b4f76b | Фильтрующие вставки требуют периодической замены. Периодичность зависит от степени засоренности воздуха, а также от наработки вентиляторов. | На основе технической документации для модели Node4 VEC, вот информация о замене фильтрующих вставок: Периодичность замены фильтрующих вставок Фильтрующие вставки требуют периодической замены. Точный интервал замены не указан в документации как фиксированное значение, так как он зависит от условий эксплуатации. Факторы, влияющие на периодичность замены Согласно технической документации, на периодичность замены фильтрующих вставок влияют следующие факторы: 1. Степень засоренности воздуха - чем более загрязненный воздух проходит через установку, тем чаще потребуется замена фильтров 2. Наработка вентиляторов - количество часов работы оборудования также влияет на необходимость замены фильтрующих элементов Рекомендации по обслуживанию Также в документации указано, что необходимо регулярно проводить осмотры и техническое обслуживание оборудования. Это подразумевает контроль состояния фильтрующих вставок и своевременную замену по мере необходимости. Примечание Данная информация актуальна для всей серии моделей Node4 VEC с различными типоразмерами (125, 160, 200, 250) и исполнениями (VEC(B190), VEC(Bs190), VEC(B250) и различные варианты калориферов E1.5, E2, E3.4, E4.5, E6, E7, E7.6, E11, E15, W2). Для точного определения интервалов замены рекомендуется проводить регулярные визуальные осмотры фильтрующих вставок и заменять их при обнаружении значительного загрязнения. | false | Проанализировал чанки по запросу пользователя. Найдена информация о замене фильтрующих вставок для модели Node4 VEC в чанках c627f06f-f722-4644-847e-dab8e1b4f76b и a402bb56-2623-46d3-925e-567be8f79bff. Информация доступна для семейства Node4 VEC, конкретные интервалы замены не указаны, так как зависят от условий эксплуатации. Вызов search_more не требуется, так как вся необходимая информация уже содержится в чанках. Ответ должен быть полным и содержать все факторы влияющие на периодичность замены. | 23786.4 | 232.73 | 444.93 | 345.35 | 22760.67 | 4.3 | point_id: c627f06f-f722-4644-847e-dab8e1b4f76b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Фильтрующие вставки требуют периодической замены. Периодичность зависит от степени засоренности воздуха, а также от наработки вентиляторов. point_id: b4d193b1-321d-4a94-8825-ea9f59d90b20 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Фильтрующие вставки требуют периодической замены. Периодичность зависит от степени засоренности воздуха, а также от наработки вентиляторов. point_id: a402bb56-2623-46d3-925e-567be8f79bff Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Необходимо регулярно проводить осмотры и техническое обслуживание оборудования. point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: a7a7d19c-0f12-4515-aa4c-dd0aa98812a7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 30f45b36-fd7e-4076-b321-86bf510d10ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 7.5, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 7,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: be1afacd-a131-454b-a38a-f1362de7b024 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E1.5, Расход воздуха, м3/ч: 150, Площадь помещения, м2: 60, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 7,9, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 5aff57b2-3984-43b4-8f93-177150be8be2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 250, Площадь помещения, м2: 100, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 48a42c5b-12e8-4f64-bdf9-e70b906dea29 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E15, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 15,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 31,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 0d050ac5-bd5d-4ab2-91aa-2c839c258841 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),W2, Расход воздуха, м3/ч: 850, Площадь помещения, м2: 340, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 13,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, выводы и факты совпадают с эталоном, не противоречат контексту и используют все релевантные сведения из документов.
450 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Где можно найти инструкцию по замене фильтров для модели Node4 VEC(...)? | 5105eace-b8b6-4a65-93cf-f0d02d2e14c0 | Инструкцию по замене фильтров для модели Node4 VEC(...) можно найти по ссылке: https://api.progress-nw.ru/download?file=/08_Filtri/Filtr_FVK_2025_08_04.pdf | На основе найденной документации для модели Node4 VEC(...) могу предоставить следующую информацию по замене фильтров: Инструкция по замене фильтров Прямая ссылка на инструкцию по замене фильтров для модели Node4 VEC(...): https://api.progress-nw.ru/download?file=/08_Filtri/Filtr_FVK_2025_08_04.pdf Дополнительная информация о фильтрах 1. Тип фильтров: В установке используются поролоновые фильтрующие вставки. 2. Периодичность замены: Фильтрующие вставки требуют периодической замены. Периодичность зависит от: - Степени засоренности воздуха - Наработки вентиляторов 3. Конструкция доступа: Для доступа к фильтрам предусмотрена задняя панель, которая открывается с помощью ручки, расположенной на передней панели установки. 4. Визуальное расположение: Фильтры расположены внутри металлической промышленной вентиляционной установки. На передней панели видны металлические заклёпки и ручка для открывания задней панели. Примечание Та же инструкция по замене фильтров (Filtr_FVK_2025_08_04.pdf) также применяется для других моделей семейства, включая Node1 VEC(...), что указывает на унифицированный подход к обслуживанию фильтров в данной серии оборудования. Рекомендую скачать инструкцию по указанной ссылке для получения подробных пошаговых указаний по процедуре замены фильтров. | false | Анализ чанков показал, что есть прямая инструкция по замене фильтров для модели Node4 VEC(...) в чанке point_id: 5105eace-b8b6-4a65-93cf-f0d02d2e14c0. Также есть дополнительная информация о фильтрах в чанках c627f06f-f722-4644-847e-dab8e1b4f76b и 7ca4f745-a8ef-4b24-9d73-9d847f202ca7. Нет необходимости вызывать search_more, так как вся необходимая информация уже найдена в релевантных чанках для данной модели. | 22130.2 | 222.44 | 484.28 | 326.26 | 21094.19 | 4.5 | point_id: 5105eace-b8b6-4a65-93cf-f0d02d2e14c0 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Инструкция по замене фильтров: https://api.progress-nw.ru/download?file=/08_Filtri/Filtr_FVK_2025_08_04.pdf point_id: f8113785-8b2e-4029-a50c-5c0321997b2e Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Инструкция по замене фильтров: https://api.progress-nw.ru/download?file=/08_Filtri/Filtr_FVK_2025_08_04.pdf point_id: c627f06f-f722-4644-847e-dab8e1b4f76b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Фильтрующие вставки требуют периодической замены. Периодичность зависит от степени засоренности воздуха, а также от наработки вентиляторов. point_id: 7ca4f745-a8ef-4b24-9d73-9d847f202ca7 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок или пояснение к картинке: Node4 VEC(…) Описание изображения: Металлическая промышленная вентиляционная установка с расположенными внутри поролоновыми фильтрами. На передней панели видны металлические заклёпки и ручка для открывания задней панели. Слева на передней панели расположены этикетки с информацией. point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 5aff57b2-3984-43b4-8f93-177150be8be2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 250, Площадь помещения, м2: 100, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ релевантен запросу, даёт прямую ссылку на инструкцию по замене фильтров для Node4 VEC(...), совпадает с эталоном по ссылке, все дополнительные сведения согласованы с контекстом и не противоречат ему, все релевантные факты из документов отражены.
451 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Какие рабочие параметры установки необходимо указать в отчете после запуска модели Node4 VEC для сохранения гарантийных обязательств? | f0ddb813-afdb-4830-ad06-dc18936e577c | Для сохранения гарантийных обязательств после запуска необходимо составить отчет, в котором необходимо указать рабочие параметры установки: напряжение, токи, расход воздуха, температура воздуха на входе выходе, температура воды на входе/выходе. | На основе найденной документации для модели Node4 VEC, вот информация о рабочих параметрах, которые необходимо указать в отчете после запуска для сохранения гарантийных обязательств: Параметры для отчета после запуска Для сохранения гарантийных обязательств после запуска установки необходимо составить отчет со следующими рабочими параметрами: 1. Напряжение - питающее напряжение установки 2. Токи - рабочие токи электродвигателей 3. Расход воздуха - фактический расход воздуха через установку 4. Температура воздуха на входе и выходе - температурные показатели воздушного потока 5. Температура воды на входе и выходе - температурные показатели теплоносителя Дополнительные требования при запуске Согласно документации, при запуске установки также необходимо: - Запуск должен производить специально обученный персонал - Перед запуском проверить настройки пульта управления - Проверить правильность монтажа и электроподключений - Убедиться, что питающее напряжение соответствует номинальным параметрам - Перед началом наладочных работ проверить правильность направления вращения вентиляторов - После запуска проверить рабочие токи электродвигателей и сравнить их с номинальными значениями Важно: Если рабочие токи превышают номинальные значения более чем на 10%, дальнейшая эксплуатация запрещена. Завышение рабочих токов электродвигателей центробежных вентиляторов может быть связано с заниженным сопротивлением сети (как следствие – завышенным расходом воздуха). В данном случае необходимо снизить расход воздуха до расчетных параметров. Наладку необходимо проводить согласно пособию к СНиП 3.05.01-85 и другим нормативным документам. Примеры номинальных параметров для различных моделей Node4 VEC (круглое сечение): - Модель 160(50m)/VEC(B190),E3.8: Питание 1~220В, Ток вентиляторов 1,0 А, Ток ТЭНа 21,0 А, Расход воздуха 300 м3/ч - Модель 160(50m)/VEC(B190),E4.5: Питание 3~380В, Ток вентиляторов 1,0 А, Ток ТЭНа 10,5 А, Расход воздуха 400 м3/ч - Модель 160(50m)/VEC(B190),E7: Питание 3~380В, Ток вентиляторов 1,0 А, Ток ТЭНа 15,8 А, Расход воздуха 400 м3/ч - Модель 200(50m)/VEC(B190),E 4.5: Питание 3~380В, Ток вентиляторов 1,0 А, Ток ТЭНа 10,5 А, Расход воздуха 400 м3/ч - Модель 200(50m)/VEC(B190),E 6: Питание 3~380В, Ток вентиляторов 1,0 А, Ток ТЭНа 15,8 А, Расход воздуха 500 м3/ч - Модель 200(50m)/VEC(B190),E7.6: Питание 3~380В, Ток вентиляторов 1,0 А, Ток ТЭНа 15,8 А, Расход воздуха 500 м3/ч - Модель 250(50m)/VEC(B250),E11: Питание 3~380В, Ток вентиляторов 1,1 А, Ток ТЭНа 21,0 А, Расход воздуха 800 м3/ч | false | Чанки содержат полную информацию о рабочих параметрах, необходимых для отчета после запуска Node4 VEC для сохранения гарантийных обязательств. Чанк f0ddb813-afdb-4830-ad06-dc18936e577c прямо указывает, какие параметры нужно указать. Чанк d2b6da75-eec4-4808-9a53-6b3d9381af33 содержит дополнительные требования по запуску. Остальные чанки содержат технические характеристики разных моделей Node4 VEC, которые могут быть полезны для сравнения номинальных значений. Оснований для вызова search_more нет, так как вся необходимая информация уже есть в чанках. | 28653.3 | 190.09 | 456.96 | 456.06 | 27546.91 | 5.26 | point_id: f0ddb813-afdb-4830-ad06-dc18936e577c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для сохранения гарантийных обязательств, после запуска необходимо составить отчет с указанием рабочих параметров установки (напряжение, токи, расход воздуха, температура воздуха на входе выходе, температура воды на входе/выходе). point_id: 829914e0-45be-4f85-81d9-eff00b7641ba Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для сохранения гарантийных обязательств, после запуска необходимо составить отчет с указанием рабочих параметров установки (напряжение, токи, расход воздуха, температура воздуха на входе выходе, температура воды на входе/выходе). point_id: d2b6da75-eec4-4808-9a53-6b3d9381af33 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Запуск должен производить специально обученный персонал. Перед запуском установки, необходимо проверить настройки пульта управления. Перед запуском необходимо проверить правильность монтажа и электроподключений, убедиться, что питающее напряжение соответствует номинальным параметрам. Перед началом наладочных работ необходимо проверить правильность направления вращения вентиляторов. После запуска необходимо проверить рабочие токи электродвигателей и сравнить их с номинальными значениями. Если рабочие токи превышают номинальные значения более чем на 10%, то дальнейшая эксплуатация запрещена. Завышение рабочих токов электродвигателей центробежных вентиляторов может быть связано с заниженным сопротивлением сети (как следствие – завышенным расходом воздуха). В данном случае необходимо снизить расход воздуха до расчетных параметров. Наладку необходимо проводить согласно пособию к СНиП 3.05.01-85 и другим нормативным документам. point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу и эталону. Модель перечисляет все необходимые рабочие параметры (напряжение, токи, расход воздуха, температуры воздуха и воды). Дополнительно модель привела информацию из контекста о требованиях к персоналу и проверках при запуске, а также примеры параметров для разных моделей, что не противоречит документам и полезно для пользователя.
452 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Как правильно выключать установку модели Node4 VEC? | ae6146c9-292b-4719-a9f7-0b34b34a58ba | Выключение установки Node4 VEC должно осуществляться с пульта управления. Не допускается выключать установку путем снятия питания, так как в этом случае не будет произведена штатная функция - продувка нагревателя, в результате чего может произойти повреждение элементов установки. | На основе предоставленной документации по установке модели Node4 VEC, вот правильная процедура выключения: Как правильно выключать установку Node4 VEC Основное правило: Выключение установки должно осуществляться исключительно с пульта управления. Важные предупреждения: 1. Не допускается выключать установку путем снятия питания (отключения вводного электропитания). Это связано с тем, что в этом случае не будет произведена штатная функция - продувка нагревателя, что может привести к повреждению элементов установки. 2. При выключении с пульта управления автоматика осуществляет продувку электронагревателя, что предотвращает перегрев внутренних элементов. 3. Для установок с водяным нагревателем существует дополнительное важное предупреждение: недопустимо производить обесточивание установки и узла регулирования при наружной температуре ниже +5℃, так как это может привести к разморозке калорифера - система автоматики не сможет предотвратить замерзание. Краткая инструкция по выключению: 1. Используйте пульт управления для выключения установки 2. Не отключайте вводное электропитание вручную 3. Для установок с водяным нагревателем убедитесь, что наружная температура выше +5℃ перед выключением Соблюдение этих правил обеспечит правильную работу автоматики и предотвратит повреждение элементов установки. Информация взята из паспорта установки Node4 VEC от 01.01.2026. | false | Проанализировал чанки по запросу о выключении установки Node4 VEC. Нашел релевантную информацию в чанках ae6146c9, 070b8330, 301f88b7. Чанки содержат конкретные инструкции по выключению для семейства Node4 VEC. Нет необходимости вызывать search_more, так как есть достаточная информация для ответа. Чанки охватывают общие правила выключения и специальные условия для установок с водяным нагревателем. | 22375.7 | 234.1 | 407.47 | 435.46 | 21295.72 | 4.27 | point_id: ae6146c9-292b-4719-a9f7-0b34b34a58ba Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Выключение установки должно осуществляться с пульта управления. Не допускается выключать установку путем снятия питания, так как в этом случае не будет произведена штатная функция - продувка нагревателя, в результате чего, может произойти повреждение элементов установки. point_id: 070b8330-3b5e-487c-a6ef-759dfc1d96d4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! При выключении установки с пульта управления автоматика осуществляет продувку электронагревателя. Не рекомендуется выключать установку путем отключение вводного электропитания — это может привести к перегреву внутренних элементов из-за отсутствия продувки. point_id: d2b6da75-eec4-4808-9a53-6b3d9381af33 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Запуск должен производить специально обученный персонал. Перед запуском установки, необходимо проверить настройки пульта управления. Перед запуском необходимо проверить правильность монтажа и электроподключений, убедиться, что питающее напряжение соответствует номинальным параметрам. Перед началом наладочных работ необходимо проверить правильность направления вращения вентиляторов. После запуска необходимо проверить рабочие токи электродвигателей и сравнить их с номинальными значениями. Если рабочие токи превышают номинальные значения более чем на 10%, то дальнейшая эксплуатация запрещена. Завышение рабочих токов электродвигателей центробежных вентиляторов может быть связано с заниженным сопротивлением сети (как следствие – завышенным расходом воздуха). В данном случае необходимо снизить расход воздуха до расчетных параметров. Наладку необходимо проводить согласно пособию к СНиП 3.05.01-85 и другим нормативным документам. point_id: 301f88b7-c207-436a-93ad-7b60e929aaf4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для установок с водяным нагревателем недопустимо производить обесточивание установки и узла регулирования при наружной температуре ниже +5℃, так как это может привести к разморозке калорифера – система автоматики не сможет предотвратить замерзание. point_id: f21b6662-8387-4c3b-8f5a-d7cc553c3eb9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Запрещается производить электроподключения если отсутствует схема расключения! point_id: 7fa41780-2fe8-4445-8c04-e600584f0a22 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Установка должна быть смонтирована таким образом, чтобы её демонтаж мог быть выполнен без препятствий со стороны строительных и иных конструкций. |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу и эталону. Выводы и факты (обязательность использования пульта управления, недопустимость прямого снятия питания, необходимость продувки) совпадают с эталоном и контекстом. Дополнительно учтены сведения из контекста о водяном нагревателе и температуре ниже +5℃. Все оценки максимальные.
453 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Какой срок гарантии у модели Node4 VEC(...) и что поставляется комплектно с оборудованием? | cc73ac7e-baf5-449d-9bfb-fecfddfa2079 | Срок гарантии: 2 года (при оформлении расширенной гарантии актуальный срок указан в гарантийном талоне). Гарантийный талон с печатью и подписью поставляется комплектно с оборудованием. | На основе документации для модели Node4 VEC(...) предоставляю следующую информацию: Срок гарантии Срок гарантии на оборудование составляет 2 года. При оформлении расширенной гарантии актуальный срок указан в гарантийном талоне. Комплектность поставки С оборудованием поставляется: - Гарантийный талон с печатью и подписью - Интегрированная система автоматики с дистанционным пультом управления Важные условия для сохранения гарантийных обязательств Для сохранения гарантийных обязательств после запуска необходимо составить отчет с указанием рабочих параметров установки: - Напряжение - Токи - Расход воздуха - Температура воздуха на входе и выходе - Температура воды на входе/выходе Дополнительные характеристики - Ресурс работы (показатель надежности): 40 000 часов Также в документации присутствует информация о запуске, наладке, эксплуатации и техническом обслуживании оборудования. | false | Анализ чанков показал, что есть достаточная информация для ответа на вопрос. Найдены конкретные данные по модели Node4 VEC(...) в чанках с point_id cc73ac7e-baf5-449d-9bfb-fecfddfa2079 (гарантия 2 года, гарантийный талон в комплектации) и fed8e7d5-cbcf-41f9-a9fd-f0576a6c4c37 (интегрированная система автоматики с пультом). Также есть важная информация об условиях сохранения гарантийных обязательств из чанка f0ddb813-afdb-4830-ad06-dc18936e577c. Вызывать search_more не требуется, так как информация найдена в имеющихся чанках для данной модели. | 24696.9 | 240.8 | 517.93 | 326.82 | 23608.5 | 4.15 | point_id: cc73ac7e-baf5-449d-9bfb-fecfddfa2079 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Срок гарантии: 2 года (при оформлении расширенной гарантии актуальный срок указан в гарантийном талоне). Гарантийный талон с печатью и подписью поставляется комплектно с оборудованием. point_id: ac89abe8-c09c-4e27-9cfd-66780c336054 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок или пояснение к картинке: Ресурс работы (Показатель надежности): 40 000 часов. Описание изображения: QR-код point_id: bea0b8c6-45c5-4504-9f87-a1112468098f Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Срок гарантии: 2 года (при оформлении расширенной гарантии актуальный срок указан в гарантийном талоне). Гарантийный талон с печатью и подписью поставляется комплектно с оборудованием. point_id: f0ddb813-afdb-4830-ad06-dc18936e577c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для сохранения гарантийных обязательств, после запуска необходимо составить отчет с указанием рабочих параметров установки (напряжение, токи, расход воздуха, температура воздуха на входе выходе, температура воды на входе/выходе). point_id: 63ac0286-61a4-4935-9055-870ed25cbccc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Запуск, наладка, эксплуатация и техническое обслуживание point_id: be1afacd-a131-454b-a38a-f1362de7b024 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E1.5, Расход воздуха, м3/ч: 150, Площадь помещения, м2: 60, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 7,9, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 48a42c5b-12e8-4f64-bdf9-e70b906dea29 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E15, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 15,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 31,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: fc1dac66-2faf-4063-a8d4-4fbad112b2bd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 315(50m)/VEC(Bs280),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 8d718a4e-7a0e-4199-8de0-f5d759ece414 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 9, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 9,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: a7a7d19c-0f12-4515-aa4c-dd0aa98812a7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 30f45b36-fd7e-4076-b321-86bf510d10ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 7.5, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 7,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 5aff57b2-3984-43b4-8f93-177150be8be2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 250, Площадь помещения, м2: 100, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: fed8e7d5-cbcf-41f9-a9fd-f0576a6c4c37 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 интегрированная система автоматики с дистанционным пультом управления; point_id: dca5e3a2-aaa8-4501-9746-ebd0585421b1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 100(50m)/VEC(Bs190),E1.9, Расход воздуха, м3/ч: 100, Площадь помещения, м2: 40, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,9, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу: указан срок гарантии (2 года) и перечислено, что поставляется комплектно (гарантийный талон, система автоматики с пультом). Выводы и факты совпадают с эталоном, нет противоречий контексту, все релевантные сведения из контекста отражены.

## Промпт_судьи
Ты эксперт-судья. Тебе даны: запрос пользователя, эталонный ответ (пример правильного ответа), ответ языковой модели, а также фрагменты документов, которые использовались как контекст при генерации (начальный контекст RAG и при необходимости результат уточняющего поиска).
Оцени ответ модели по четырём критериям независимо, каждый по шкале от 1 до 5 (1 очень плохо, 5 отлично).
Релевантность генерации (relevance). Насколько сгенерированный ответ соответствует намерениям и содержанию исходного запроса: тема, полнота по запросу, отсутствие ухода в сторону.
Корректность генерации (correctness). Насколько ответ согласован с эталоном по фактам и смыслу: те же выводы, нет противоречий эталону, допустимы перефразирование и другая структура при том же содержании.
Достоверность генерации (faithfulness). Насколько утверждения ответа не противоречат и не искажают факты, явно изложенные в контексте документов (извлеченные чанки из RAG). Это про правдивость относительно контекста, а не про полноту изложения контекста.
Полнота генерации (completeness). Насколько полно ответ включает факты из того же контекста, которые нужны для ответа на запрос пользователя (релевантные запросу сведения из фрагментов). Контекст часто шире вопроса: не требуй пересказа всего контекста; шум и факты, прямо не относящиеся к вопросу, не обязаны попадать в ответ.
С чем сравнивать ответ модели по каждому критерию (эталон, запрос и документы — разные оси оценки):
- relevance — только с запросом пользователя (блок «Запрос пользователя» в шаблоне ниже). Тему, полноту и фокус оценивай по формулировке запроса; эталон и фрагменты документов не подменяют собой вопрос пользователя.
- correctness — только с эталонным ответом (блок «Эталонный ответ»). Факты и выводы сверяй с эталоном; про дополнения из чанков — в абзацах ниже.
- faithfulness — с контекстом документов RAG: начальный контекст (блок «Начальный контекст для LLM») или контекст уточняющего поиска («Контекст уточняющего поиска для LLM»). Если уточняющий поиск пуст, опирайся только на начальный контекст. Проверяй противоречия и искажения фактов контекста; эталон для этого критерия не используется.
- completeness — с тем же контекстом, что и для faithfulness. Оценивай, насколько ответ использовал все релевантные запросу факты из контекста (цифры, формулировки, обязательные уточнения), не требуя включить весь контекст целиком; эталон для этого критерия не используется.
Интерпретация баллов по каждому критерию (официальные якоря шкалы 1–5):
Релевантность (relevance):
- 1 — ответ не по теме запроса, запрос по существу не выполнен либо выполнена иная задача;
- 2 — слабая связь с запросом, ответ в основном не отвечает на вопрос либо содержит существенную долю нерелевантного содержания;
- 3 — ответ частично соответствует запросу; имеются заметные пробелы, неполнота либо уход в сторону;
- 4 — ответ в целом соответствует запросу; возможны незначительные недочёты по полноте или фокусу;
- 5 — ответ прямо и в полной мере отвечает на запрос, без лишнего содержания, прямо или косвенно не относящегося к задаче. Допускается добавление фактов, прямо или косвенно относящихся к вопросу пользователя, даже если их нет в эталонном ответе.
Корректность (correctness) относительно эталона: в первую очередь сверяй факты и цифры с эталоном; путь рассуждений может отличаться, если итог и факты согласованы с эталоном.
- 1 — существенное расхождение с эталоном по смыслу или фактам, противоречия эталону;
- 2 — главный вывод или ключевые факты по сути не совпадают с эталоном (ответ в целом неверен относительно эталона); возможна лишь отдельная близость формулировок или совпадение второстепенных деталей при ошибке в главном;
- 3 — главный вывод в целом близок к эталону, но пропущено большое количество фактов из эталона и/или есть заметные ошибки в фактах и цифрах; либо совпадает лишь часть ключевых положений эталона без полного совпадения по главному;
- 4 — по тем фактам и цифрам, которые модель указала, согласованность с эталоном есть, ошибок в них нет, но из эталона пропущены один или два факта (в т.ч. цифры), которые эталон считает нужными для ответа;
- 5 — выводы и факты (включая цифры), приведённые в эталоне как существенные для ответа, отражены без пропусков и без искажений; допустимы перефразирование и иная структура при полном содержательном совпадении с эталоном.
Если ты видишь в контексте сведения, которые попали в ответ модели, но при этом их нет в эталонном ответе — снижать баллы нельзя. Эталонный ответ нужен для отражения сути, но он может не содержать всех сведений из чанков.
Достоверность (faithfulness) относительно контекста документов: только противоречие фактам контекста и искажение смысла; не снижай за краткий ответ, если в нём нет противоречий контексту (полнота из контекста оценивается в completeness).
- 1 — есть прямые противоречия фактам из контекста либо существенное искажение смысла изложенных в контексте фактов;
- 2 — заметные противоречия отдельным фактам из контекста или систематическое искажение формулировок так, что смысл фактов контекста меняется;
- 3 — в целом нет прямого опровержения контекста, но есть отдельные утверждения, трудно согласуемые с фактами фрагментов, или смягчение/усиление фактов до уровня искажения;
- 4 — факты ответа в основном согласованы с контекстом; возможны единичные неточности в деталях при отсутствии противоречий главному содержанию фрагментов;
- 5 — ни одно существенное утверждение ответа не противоречит фактам, явно изложенным в контексте; допустимы обобщения и перефраз без искажения фактов.
Полнота (completeness) относительно контекста в связке с запросом: какие факты из контекста были нужны, чтобы ответить на вопрос пользователя, и насколько они отражены в ответе модели.
- 1 — ключевые для ответа на запрос факты из контекста в ответе по сути отсутствуют;
- 2 — отражена лишь малая часть релевантных запросу фактов из контекста либо упущены главные из них;
- 3 — часть релевантных фактов из контекста учтена; есть заметные пробелы по сравнению с тем, что контекст позволял бы сообщить по запросу;
- 4 — в основном учтены все релевантные для запроса факты из контекста; возможен пропуск одного-двух второстепенных уточнений из контекста;
- 5 — в ответе присутствуют все релевантные для конкретного запроса факты, которые содержатся в контексте и подлежат передаче пользователю; допустимое сжатие формулировок без потери смысла не снижает балл.
Формат источника:
point_id: 5ea57107-42a7-4182-8959-eb2cd9a830f7 -- это внутренний id в Qdrant
Модель: Vast1 AQUA ¦ Паспорт от 01.01. - это название модели, и через ¦ название источника.
Модель может упоминать источник, даже если его нет в эталоне, это допускается, балл не снижаем.
Ответ — один JSON-объект ровно следующей формы: без текста до и после, без обёртки в markdown, без комментариев и лишних полей. Значения-заглушки ниже только поясняют поля; в ответе подставь реальные оценки и текст.
Если ты снижаешь балл — ты всегда подробно мотивируешь причину снижения.
Структура полей JSON (в ответе одна строка, без переносов; комментарии после // в свой ответ не включай):
{"relevance": 1, "correctness": 1, "faithfulness": 1, "completeness": 1, "comment": ""}
Пример допустимого ответа (одна строка JSON):
{"relevance":5,"correctness":5,"faithfulness":5,"completeness":5,"comment":"По теме запроса; выводы совпадают с эталоном; ответ опирается на контекст документов."}
Пример со снижением оценок (поле comment с мотивацией):
{"relevance":5,"correctness":4,"faithfulness":3,"completeness":3,"comment":"Ответ релевантен запросу; снижение correctness: в эталоне есть такой-то числовой параметр, о котором был вопрос, который отсутствует в ответе модели, остальные факты совпадают с эталоном; снижение faithfulness: значения таких-то параметров не соответствуют значениям из контекста, однако остальные значения верны; снижение completeness: не все релевантные запросу факты из контекста отражены в ответе"}
Шаблон входа. Подставь значения вместо плейсхолдеров.
Запрос пользователя: __USER_QUERY__
Эталонный ответ: __REFERENCE_ANSWER__
Ответ модели: __MODEL_ANSWER__
Начальный контекст для LLM (документы): __INITIAL_LLM_CONTEXT__
Контекст уточняющего поиска для LLM (если пусто — поиск не вызывался): __SEARCH_MORE_LLM_CONTEXT__