432 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Какие требования предъявляются к персоналу при электроподключении модели Node4 VEC и где находятся электросхемы подключения? | 7655367b-41d0-44c5-990f-9d1eccfe5866 | Для модели Node4 VEC электроподключение может выполнять только квалифицированный персонал с необходимым допуском, а электросхемы подключения продублированы на корпусах соответствующих элементов. | На основе документации для модели Node4 VEC (паспорт от 01.01.2026), вот полная информация о требованиях к персоналу при электроподключении и расположении электросхем: ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ ПРИ ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИИ Электроподключения должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий необходимый допуск к выполнению данных работ. К эксплуатации вентиляционной установки допускается персонал, который: - Прошёл необходимый инструктаж по технике безопасности - Имеет допуск для работы с электроустановками - Обладает знаниями о принципах функционирования КИПиА в части касающейся управления и защиты вентиляционных установок Запуск установки должен производить специально обученный персонал. ПЕРЕД ЗАПУСКОМ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ: - Настройки пульта управления - Правильность монтажа и электроподключений - Соответствие питающего напряжения номинальным параметрам - Правильность направления вращения вентиляторов ПОСЛЕ ЗАПУСКА НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ: - Рабочие токи электродвигателей и сравнить их с номинальными значениями - Если рабочие токи превышают номинальные значения более чем на 10%, дальнейшая эксплуатация запрещена НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ: - Проводить согласно пособию к СНиП 3.05.01-85 и другим нормативным документам РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОСХЕМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ Электросхемы находятся в следующих местах: 1. На корпусах соответствующих элементов - все элементы, требующие электроподключения, имеют электросхемы, в соответствии с которыми необходимо произвести подключение. Схемы продублированы на корпусах соответствующих элементов. 2. В отдельном документе - описание системы автоматики и схемы подключения приведены в отдельном документе. ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ - Запрещается производить электроподключения, если отсутствует схема расключения! - При транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации необходимо осуществлять все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ - Все работники должны пройти соответствующие инструктажи Завышение рабочих токов электродвигателей центробежных вентиляторов может быть связано с заниженным сопротивлением сети (как следствие – завышенным расходом воздуха). В данном случае необходимо снизить расход воздуха до расчетных параметров. | false | Анализ чанков показал, что у меня есть релевантная информация для модели Node4 VEC(...) из паспорта от 01.01.2026. Чанки содержат информацию о требованиях к персоналу (квалифицированный персонал с допуском, специально обученный персонал, знание КИПиА), о расположении электросхем (на корпусах элементов и в отдельном документе), а также важные предупреждения. Нет необходимости вызывать search_more, так как информация полностью покрывает запрос пользователя. Все чанки относятся к одной модели Node4 VEC, поэтому можно дать полный ответ на основе имеющихся данных. | 28617.1 | 201.04 | 467.92 | 469.65 | 27475.47 | 4.97 | point_id: 7655367b-41d0-44c5-990f-9d1eccfe5866 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Электроподключения должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий необходимый допуск к выполнению данных работ. Все элементы, требующие электроподключения, имеют электросхемы, в соответствии с которыми необходимо произвести подключение. Схемы продублированы на корпусах соответствующих элементов. point_id: d2b6da75-eec4-4808-9a53-6b3d9381af33 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Запуск должен производить специально обученный персонал. Перед запуском установки, необходимо проверить настройки пульта управления. Перед запуском необходимо проверить правильность монтажа и электроподключений, убедиться, что питающее напряжение соответствует номинальным параметрам. Перед началом наладочных работ необходимо проверить правильность направления вращения вентиляторов. После запуска необходимо проверить рабочие токи электродвигателей и сравнить их с номинальными значениями. Если рабочие токи превышают номинальные значения более чем на 10%, то дальнейшая эксплуатация запрещена. Завышение рабочих токов электродвигателей центробежных вентиляторов может быть связано с заниженным сопротивлением сети (как следствие – завышенным расходом воздуха). В данном случае необходимо снизить расход воздуха до расчетных параметров. Наладку необходимо проводить согласно пособию к СНиП 3.05.01-85 и другим нормативным документам. point_id: b801deca-633a-49cd-8918-1ed9849048e4 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Электроподключения должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий необходимый допуск к выполнению данных работ. Все элементы, требующие электроподключения, имеют электросхемы, в соответствии с которыми необходимо произвести подключение. Схемы продублированы на корпусах соответствующих элементов. point_id: d5d118e7-66b7-4896-bb07-0a1d24b44d4f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! К эксплуатации вентиляционной установки допускается персонал, прошедший необходимый инструктаж по технике безопасности, имеющий допуск для работы с электроустановками, а также обладающий знаниями о принципах функционирования КИПиА в части касающейся управления и защиты вентиляционных установок. point_id: f21b6662-8387-4c3b-8f5a-d7cc553c3eb9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Запрещается производить электроподключения если отсутствует схема расключения! point_id: c2b1bf75-8b42-4196-913a-3f1a6e523ddc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 При транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации необходимо осуществлять все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ. Все работники должны пройти соответствующие инструктажи. point_id: dfaca779-03b4-4c1e-a943-12b59b3a8eed Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Требования безопасности point_id: c1c3e685-c647-407e-b180-bd8f4ac2e341 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Описание системы автоматики и схемы подключения приведены в отельном документе. |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу. Указаны требования к персоналу (квалифицированный, инструктаж, допуск, знания КИПиА) и место расположения схем (на корпусах, в отдельном документе). Все факты согласованы с контекстом и эталоном.
433 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Можно ли производить электроподключение к модели Node4 VEC(...) при отсутствии схемы расключения? | f21b6662-8387-4c3b-8f5a-d7cc553c3eb9 | Электроподключение запрещено, если отсутствует схема расключения. | На основании паспорта от 01.01.2026 для модели Node4 VEC(...) ответ однозначный: **Запрещается производить электроподключения при отсутствии схемы расключения!** Также согласно документации: - Электроподключения должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий необходимый допуск к выполнению данных работ. - Все элементы, требующие электроподключения, имеют электросхемы, в соответствии с которыми необходимо произвести подключение. - Схемы продублированы на корпусах соответствующих элементов. Таким образом, наличие схемы расключения является обязательным условием для проведения электроподключения. Без неё выполнять работы категорически запрещено. | false | Анализирую чанки по модели Node4 VEC(...). Нашёл чёткий ответ в чанке point_id: f21b6662-8387-4c3b-8f5a-d7cc553c3eb9, который прямо запрещает электроподключение при отсутствии схемы расключения. Также есть дополнительная информация в point_id: 7655367b-41d0-44c5-990f-9d1eccfe5866 о том, что электроподключение должен проводить только квалифицированный персонал и что схемы продублированы на корпусах элементов. Чанков достаточно для полного ответа, search_more не требуется. | 21689.9 | 228.49 | 633.27 | 323.22 | 20502.05 | 4.38 | point_id: f21b6662-8387-4c3b-8f5a-d7cc553c3eb9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Запрещается производить электроподключения если отсутствует схема расключения! point_id: 7db6c9a2-d65d-4922-a36d-072217e05903 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Запрещается производить электроподключения если отсутствует схема расключения! point_id: 7655367b-41d0-44c5-990f-9d1eccfe5866 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Электроподключения должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий необходимый допуск к выполнению данных работ. Все элементы, требующие электроподключения, имеют электросхемы, в соответствии с которыми необходимо произвести подключение. Схемы продублированы на корпусах соответствующих элементов. point_id: b801deca-633a-49cd-8918-1ed9849048e4 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Электроподключения должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий необходимый допуск к выполнению данных работ. Все элементы, требующие электроподключения, имеют электросхемы, в соответствии с которыми необходимо произвести подключение. Схемы продублированы на корпусах соответствующих элементов. point_id: ae6146c9-292b-4719-a9f7-0b34b34a58ba Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Выключение установки должно осуществляться с пульта управления. Не допускается выключать установку путем снятия питания, так как в этом случае не будет произведена штатная функция - продувка нагревателя, в результате чего, может произойти повреждение элементов установки. point_id: 070b8330-3b5e-487c-a6ef-759dfc1d96d4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! При выключении установки с пульта управления автоматика осуществляет продувку электронагревателя. Не рекомендуется выключать установку путем отключение вводного электропитания — это может привести к перегреву внутренних элементов из-за отсутствия продувки. |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, совпадает с эталоном, опирается на контекст и использует все релевантные факты.
434 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Что делать, если на электросхеме модели Node4 VEC какие‑то элементы электросхемы отсутствуют или утрачены? | 33f174e7-d7c2-4a14-8036-8f671c1c6f4b | В случае, если на какие-либо элементы электросхемы были утрачены или не были найдены, необходимо связаться с сервис центром! | На основе технической документации для модели Node4 VEC (Паспорт от 01.01.2026), вот что необходимо делать в описанной ситуации: Если элементы электросхемы утрачены или отсутствуют: 1. Необходимо связаться с сервис центром — это прямое требование из технической документации при утрате или отсутствии каких-либо элементов электросхемы. 2. Запрещается производить электроподключения — если отсутствует схема расключения, производить электроподключения категорически запрещено. Важные замечания: Данная инструкция является общей для семейства установок Node4 VEC и применяется в случае, если на какие-либо элементы электросхемы были утрачены или не были найдены. Рекомендация: При обнаружении отсутствия или утраты элементов электросхемы немедленно обратитесь в сервисный центр для получения замены или восстановления схемы. Не пытайтесь производить электроподключения без полной и корректной схемы расключения — это может привести к повреждению оборудования или созданию опасной ситуации. | false | Анализ чанков показал наличие релевантной информации для модели Node4 VEC. Найдено 2 чанка с информацией о Node4 VEC (point_id: 33f174e7-d7c2-4a14-8036-8f671c1c6f4b и point_id: f21b6662-8387-4c3b-8f5a-d7cc553c3eb9). Чанки содержат прямые инструкции о действиях при утрате элементов электросхемы. Согласно правилам, если найдена информация для конкретной модели, не нужно вызывать search_more. Информация достаточна для полного ответа пользователю. | 19378.3 | 205.9 | 410.31 | 346.37 | 18413.46 | 4.86 | point_id: 33f174e7-d7c2-4a14-8036-8f671c1c6f4b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 В случае, если на какие-либо элементы электросхемы были утрачены или не были найдены, необходимо связаться с сервис центром! point_id: e3fa8048-bc7e-4c7a-9dfc-b3d38d1d6bc6 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 В случае, если на какие-либо элементы электросхемы были утрачены или не были найдены, необходимо связаться с сервис центром! point_id: 331b8b24-0ebc-4148-99ad-b1994ec4f1dd Модель: Vast1 AQUA ¦ Паспорт от 01.01.2026 В случае если на какие-либо компоненты электросхемы были утрачены (или не были найдены), необходимо связаться с сервис-центром! point_id: f21b6662-8387-4c3b-8f5a-d7cc553c3eb9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Запрещается производить электроподключения если отсутствует схема расключения! |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу и эталону. В ответе использованы все релевантные факты из контекста: требование связаться с сервисным центром и запрет на электроподключения при отсутствии схемы. Факты не противоречат контексту и эталону.
435 | Установки | Node4 VEC(...) |  | В каком документе приведены описание системы автоматизации и схемы подключения для модели Node4 VEC? | c1c3e685-c647-407e-b180-bd8f4ac2e341 | Описание системы автоматизации и схемы подключения для модели Node4 VEC приведены в отельном документе. | На основе предоставленной документации для модели Node4 VEC могу сообщить следующее: ## Где найти описание системы автоматизации и схемы подключения **Основной документ:** Описание системы автоматики и схемы подключения приведены в **отдельном документе**, который не является частью данного паспорта. **Как получить документацию:** - Ко всем произведенным установкам доступен пакет актуальной документации по **ссылке, нанесенной на шильде** оборудования - Данный паспорт актуален на день публикации ## Комплектация системы автоматики Система автоматики включает: - Интегрированная система автоматики с дистанционным пультом управления - Пульт управления с дисплеем (отображает текущую температуру, время, статус работы READY) - Контроллер - Электросхема с описанием функционала - Инструкция на пульт - Возможность подключения Wi-Fi ## Важные предупреждения по электроподключению - Электроподключения должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий необходимый допуск к выполнению данных работ - Все элементы, требующие электроподключения, имеют электросхемы, в соответствии с которыми необходимо произвести подключение - Схемы продублированы на корпусах соответствующих элементов - Не вносите изменений в схему управления без согласования с разработчиком системы автоматизации, это ведет к нарушению гарантии ## Дополнительные документы в комплекте В пакет документации также входят: - Руководство по монтажу и эксплуатации - Документ по запуску, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию - Документ по электроподключениям Для получения полного описания системы автоматизации и схем подключения рекомендую обратиться к документации по ссылке на шильде вашего оборудования. | false | Анализ чанков показывает, что информация о документе с описанием системы автоматизации и схемами подключения уже есть в контексте. Чанки point_id c1c3e685 и bde5b213 прямо указывают, что описание автоматики и схемы подключения приведены в отдельном документе. Также есть информация о том, что пакет документации доступен по ссылке на шильде. Чанки 7655367b, f7d50637, 63ac0286, a9d85d9e содержат дополнительную информацию по электроподключению и предупреждения. Вызывать search_more не нужно, так как вся необходимая информация уже есть в чанках. | 25533.2 | 207.4 | 540.29 | 317.25 | 24465.71 | 4.82 | point_id: c1c3e685-c647-407e-b180-bd8f4ac2e341 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Описание системы автоматики и схемы подключения приведены в отельном документе. point_id: bde5b213-66c2-40bd-a7b6-93da04693adc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Установки выпускаются с различной системой управления. Описание работы автоматики приведено в отдельном документе. Данный паспорт актуален на день публикации. Ко всем произведенным установкам доступен пакет актуальной документации по ссылке, нанесенной на шильде. point_id: 7c39bab5-9134-42cd-9aba-458560b80fc4 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Описание системы автоматики и схемы подключения приведены в отельном документе. point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 93a2750e-5210-4d5c-94d3-f3615255ed3e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Данное описание характеризует базовую модель. В зависимости от условий монтажа, эксплуатации или требований заказчика установки могут быть изготовлены с другими характеристиками. point_id: cb7e3907-43e7-421f-a30f-f170602a8db6 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок таблицы: Комплектация системы автоматики Текст строки таблицы: Внешний вид пульта Описание изображения: Пульт управления с дисплеем, на котором отображается текущая температура 23.9 градусов Цельсия. На дисплее также указано время 23:00 и имеется индикация статуса "READY". На пульте есть несколько кнопок управления: переключение режимов работы, управление температурой и other. point_id: 9f0da2a8-dc79-4af3-9d53-fad6a81b2fc5 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок таблицы: Комплектация системы автоматики Текст строки таблицы: Описание контроллера Описание изображения: QR-код point_id: 7655367b-41d0-44c5-990f-9d1eccfe5866 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Электроподключения должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий необходимый допуск к выполнению данных работ. Все элементы, требующие электроподключения, имеют электросхемы, в соответствии с которыми необходимо произвести подключение. Схемы продублированы на корпусах соответствующих элементов. point_id: fed4f24c-83ba-40c0-b4ed-2ffdc0d4b2f7 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок таблицы: Комплектация системы автоматики Текст строки таблицы: Электросхема, описание функционала Описание изображения: Электросхема, описание функционала point_id: dbd294a0-1aef-46fc-8f37-9de8db2de10b [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок таблицы: Комплектация системы автоматики Текст строки таблицы: Подключение Wi-Fi Описание изображения: QR-код. point_id: fed8e7d5-cbcf-41f9-a9fd-f0576a6c4c37 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 интегрированная система автоматики с дистанционным пультом управления; point_id: c063ff08-502e-4415-b917-9b8bd8589f60 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Руководство по монтажу и эксплуатации point_id: e6914a1d-647d-4c46-bce9-0f4dec3c9e8f [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок таблицы: Комплектация системы автоматики Текст строки таблицы: Инструкция на пульт Описание изображения: Изображение содержит только QR-код. point_id: 7ff8bc15-b26c-4db5-a41f-6cd24867607a Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Установки выпускаются с различной системой управления. Описание работы автоматики приведено в отдельном документе. Данный паспорт актуален на день публикации. Ко всем произведенным установкам доступен пакет актуальной документации по ссылке, нанесенной на шильде. point_id: f7d50637-bae2-4167-b9bd-ca14cbef0833 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Электроподключения point_id: 63ac0286-61a4-4935-9055-870ed25cbccc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Запуск, наладка, эксплуатация и техническое обслуживание point_id: a9d85d9e-a794-4e0d-95a5-e8acd1fed7dc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Не вносите изменений в схему управления без согласования с разработчиком системы автоматизации, это ведет к нарушению гарантии. |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу: указано, что описание системы автоматизации и схем подключения для модели Node4 VEC приведено в отдельном документе, как и в эталоне. Модель также корректно использует из контекста сведения о том, что документация доступна по ссылке на шильде, и перечисляет компоненты системы автоматики, предупреждения и дополнительные документы, не противореча контексту.
436 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Какой основной требования к основанию установки модели Node4 VEC(...) при подвесном исполнении и какие меры по безопасности предотвращают вырыв анкера? | 22d212b4-0a90-43c2-8ceb-ec99eb678a31 | При подвесном исполнении установки модели Node4 VEC(...) необходимо предусмотреть основание, рассчитанное в соответствии с массой и габаритами устройства; система крепления к перекрытию должна быть рассчитана на вес устройства с запасом, предотвращающим вырыв анкера. | На основе документации для модели Node4 VEC(...) следующие требования к основанию при подвесном исполнении и меры безопасности: Требования к основанию при подвесном исполнении На месте установки устройства необходимо предусмотреть основание, которое было бы рассчитано в соответствии с массой и габаритами установки. В случае подвесного исполнения система крепления к перекрытию должна быть рассчитана на вес устройства с запасом, предотвращающем вырыв анкера. Меры по безопасности при подвесном монтаже Для снижения передачи вибраций от устройства рекомендуется использовать резиновые виброизоляторы. С боковых сторон необходимо минимальное расстояние для крепления к подвесам ~ 50 мм. Вес и габариты для расчёта основания В документации содержатся следующие данные по весу и размерам для различных типоразмеров Node4 VEC(...): Типоразмер 250/E, B: - Вес: 48 кг - Габаритные размеры: L=830 мм, B=612 мм, L1=867 мм, L2=907 мм, B1=546 мм, b=199 мм, D=248 мм, Lm=953 мм, Bm=662 мм, Hm=397 мм Типоразмер 160/W: - Вес: 36 кг - Габаритные размеры: L=802 мм, B=532 мм, L1=842 мм, L2=880 мм, B1=466 мм, b=157 мм, D=158 мм, Lm=914 мм, Bm=597 мм, Hm=299 мм Дополнительные требования безопасности При транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации необходимо осуществлять все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ. Все работники должны пройти соответствующие инструктажи. К эксплуатации вентиляционной установки допускается персонал, прошедший необходимый инструктаж по технике безопасности, имеющий допуск для работы с электроустановками, а также обладающий знаниями о принципах функционирования КИПиА в части касающейся управления и защиты вентиляционных установок. Установка должна быть смонтирована таким образом, чтобы её демонтаж мог быть выполнен без препятствий со стороны строительных и иных конструкций. | false | Анализирую чанки для ответа на вопрос о требованиях к основанию при подвесном исполнении и мерах безопасности. В чанках point_id: 22d212b4-0a90-43c2-8ceb-ec99eb678a31 и point_id: cd855b34-2bab-44a0-8d16-41e30be445c5 есть прямая информация о требованиях к подвесному исполнению. Также есть информация о весе и габаритах для разных типоразмеров (point_id: d8ab2bda-21b2-416b-be65-5f9f8cfeb76e, 0b846944-318a-4a4a-b2e8-9de0b9d18067), что важно для расчёта основания. search_more не требуется, так как вся необходимая информация уже есть в чанках. | 28903.7 | 225.53 | 452.37 | 360.88 | 27862.34 | 4.43 | point_id: 22d212b4-0a90-43c2-8ceb-ec99eb678a31 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 На месте установки устройства необходимо предусмотреть основание, которое было бы рассчитано в соответствии с массой и габаритами установки. В случае подвесного исполнения система крепления к перекрытию должна быть рассчитана на вес устройства с запасом, предотвращающем вырыв анкера. point_id: 0dcbb93a-1ec4-4840-8b45-28ac6be7d767 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 На месте установке устройства необходимо предусмотреть основание, которое было бы рассчитано в соответствии с массой и габаритами установки. В случае подвесного исполнения система крепления к перекрытию должна быть рассчитана на вес устройства с запасом, предотвращающем вырыв анкера. point_id: 6a224509-605a-41d8-86ce-3b39acd272a0 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃. Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков). Класс защиты от поражения электрическим током - I. Минимальная температура входящего воздуха: -35℃ point_id: dfaca779-03b4-4c1e-a943-12b59b3a8eed Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Требования безопасности point_id: 7fa41780-2fe8-4445-8c04-e600584f0a22 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Установка должна быть смонтирована таким образом, чтобы её демонтаж мог быть выполнен без препятствий со стороны строительных и иных конструкций. point_id: c2b1bf75-8b42-4196-913a-3f1a6e523ddc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 При транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации необходимо осуществлять все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ. Все работники должны пройти соответствующие инструктажи. point_id: cd855b34-2bab-44a0-8d16-41e30be445c5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Для снижения передачи вибраций от устройства рекомендуется использовать резиновые виброизоляторы. С боковых сторон необходимо минимальное расстояние для крепления к подвесам ~ 50 мм. point_id: 93a2750e-5210-4d5c-94d3-f3615255ed3e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Данное описание характеризует базовую модель. В зависимости от условий монтажа, эксплуатации или требований заказчика установки могут быть изготовлены с другими характеристиками. point_id: d5d118e7-66b7-4896-bb07-0a1d24b44d4f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! К эксплуатации вентиляционной установки допускается персонал, прошедший необходимый инструктаж по технике безопасности, имеющий допуск для работы с электроустановками, а также обладающий знаниями о принципах функционирования КИПиА в части касающейся управления и защиты вентиляционных установок. point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 30f45b36-fd7e-4076-b321-86bf510d10ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 7.5, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 7,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 1ac93c6f-d0ea-4e10-abb8-9c73ddd16788 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установки не рекомендуется располагать нагнетательным патрубком вниз, так как после аварийной остановки, остаточный тепловой поток от ТЭНа будет направлен в сторону вентилятора, фильтра и других компонентов, которые могут выйти из-за этого из строя. point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: d8ab2bda-21b2-416b-be65-5f9f8cfeb76e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 250/E, B, мм: 612, L, мм: 830, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 546, b, мм: 199, D, мм: 248, Lm, мм: 953, Bm, мм: 662, Hm, мм: 397, Вес, кг: 48 point_id: 0b846944-318a-4a4a-b2e8-9de0b9d18067 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/W, B, мм: 532, L, мм: 802, L1, мм: 842, L2, мм: 880, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 914, Bm, мм: 597, Hm, мм: 299, Вес, кг: 36 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу; выводы и факты совпадают с эталоном; все утверждения опираются на документы без противоречий; все релевантные факты из контекста отражены.
437 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Какое предупреждение содержится в паспорте модели Node4 VEC относительно размещения воздухораспределительных устройств рядом с установкой? | c405b8ad-6b46-4c92-9497-dce8f2e81a6b | В паспорте модели Node4 VEC указано следующее предупреждение: Не рекомендуется располагать воздухораспределительные устройства вблизи установки, так как шум, создаваемый вентилятором, будет распространяться из данных устройств. | В паспорте модели Node4 VEC(...) содержится следующее предупреждение относительно размещения воздухораспределительных устройств: ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется располагать воздухораспределительные устройства вблизи установки, так как шум, создаваемый вентилятором, будет распространяться из данных устройств. Это предупреждение является частью общих инструкций по безопасной эксплуатации вентиляционной установки и направлено на минимизацию распространения шума от работы вентилятора через воздухораспределительные устройства. Также в паспорте модели Node4 VEC(...) содержатся другие важные предупреждения: 1. О нагревательном элементе: Установки имеют в составе нагревательный элемент, который может иметь высокую температуру. Следует избегать контакта корпуса (и подключенных воздуховодов) с горючими материалами. Для предотвращения перегрева окружающих предметов, воздуховоды рекомендуется покрыть слоем негорючей теплоизоляции. 2. О расположении установки: Установки не рекомендуется располагать нагнетательным патрубком вниз, так как после аварийной остановки, остаточный тепловой поток от ТЭНа будет направлен в сторону вентилятора, фильтра и других компонентов, которые могут выйти из-за этого из строя. 3. Об условиях эксплуатации: Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃. Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков). Класс защиты от поражения электрическим током - I. Минимальная температура входящего воздуха: -35℃. 4. О безопасности: Не вскрывайте щит управления при включенном питании. Помните: внутри щита есть элементы, находящиеся под опасным для жизни напряжением. 5. Об основании: На месте установки устройства необходимо предусмотреть основание, которое было бы рассчитано в соответствии с массой и габаритами установки. В случае подвесного исполнения система крепления к перекрытию должна быть рассчитана на вес устройства с запасом, предотвращающем вырыв анкера. Для обеспечения эффективного и безопасного функционирования вентиляционной установки рекомендуется внимательно прочитать данный паспорт перед началом работ. Если в процессе работы возникнут вопросы, которые невозможно решить с помощью изложенной в паспорте информации, свяжитесь с сервис центром. | false | Проанализировал предоставленные чанки из паспорта модели Node4 VEC(...). Нашел прямое предупреждение о размещении воздухораспределительных устройств в чанке point_id: c405b8ad-6b46-4c92-9497-dce8f2e81a6b. Также обнаружил дополнительные предупреждения из того же паспорта, которые могут быть полезны пользователю. Поскольку вся необходимая информация уже содержится в контексте, вызов search_more не требуется. | 25531.8 | 230.92 | 531.34 | 336.98 | 24429.98 | 4.33 | point_id: c405b8ad-6b46-4c92-9497-dce8f2e81a6b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется располагать воздухораспределительные устройства вблизи установки, так как шум, создаваемый вентилятором, будет распространяться из данных устройств. point_id: be9a34e5-9c87-4353-8da2-28bb85f7150a Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется располагать воздухораспределительные устройства вблизи установки, так как шум, создаваемый вентилятором, будет распространяться из данных устройств. point_id: c440c693-a7a4-4f31-accf-8d5f6885091e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установки имеют в составе нагревательный элемент, который может иметь высокую температуру. Следует избегать контакта корпуса (и подключенных воздуховодов) с горючими материалами. Для предотвращения перегрева окружающих предметов, воздуховоды рекомендуется покрыть слоем негорючей теплоизоляции. point_id: 1ac93c6f-d0ea-4e10-abb8-9c73ddd16788 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установки не рекомендуется располагать нагнетательным патрубком вниз, так как после аварийной остановки, остаточный тепловой поток от ТЭНа будет направлен в сторону вентилятора, фильтра и других компонентов, которые могут выйти из-за этого из строя. point_id: 6a224509-605a-41d8-86ce-3b39acd272a0 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃. Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков). Класс защиты от поражения электрическим током - I. Минимальная температура входящего воздуха: -35℃ point_id: 62786c6a-57cb-4eb9-8a64-e9d056b9be85 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Не вскрывайте щит управления при включенном питании. Помните: внутри щита есть элементы, находящиеся под опасным для жизни напряжением. point_id: 22d212b4-0a90-43c2-8ceb-ec99eb678a31 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 На месте установки устройства необходимо предусмотреть основание, которое было бы рассчитано в соответствии с массой и габаритами установки. В случае подвесного исполнения система крепления к перекрытию должна быть рассчитана на вес устройства с запасом, предотвращающем вырыв анкера. point_id: ac957de5-f516-4323-b7c6-04d1c9ecacd9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Для обеспечения эффективного и безопасного функционирования вентиляционной установки внимательно прочтите данный паспорт перед началом работ. Если в процессе работы возникнут вопросы, которые невозможно решить с помощью, изложенной в данном паспорте информации, свяжитесь с сервис центром. point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 7ca4f745-a8ef-4b24-9d73-9d847f202ca7 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок или пояснение к картинке: Node4 VEC(…) Описание изображения: Металлическая промышленная вентиляционная установка с расположенными внутри поролоновыми фильтрами. На передней панели видны металлические заклёпки и ручка для открывания задней панели. Слева на передней панели расположены этикетки с информацией. point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 5aff57b2-3984-43b4-8f93-177150be8be2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 250, Площадь помещения, м2: 100, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 42cb6570-b29f-45fd-ba83-75cf4d4236ec Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),W3, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 9,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 11df2084-4f99-44d1-b924-f7dcc7ee3eec Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),W2, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 9,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, вывод и формулировка предупреждения совпадают с эталоном, утверждение опирается на контекст (point_id: c405b8ad‑6b46‑4c92‑9497‑dce8f2e81a6b).
438 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Как правильно рассчитывать сечения воздуховодов для модели Node4 VEC и что делать, если расчетное сечение больше размера подключения? | 15cf557c-58b2-4bbf-ab70-484571ee0bb2 | Сечения воздуховодов должны быть рассчитаны из условия оптимальной скорости воздушного потока. В случае если расчетное сечение больше, чем размер подключения, то необходимо установить переходы. | На основе найденной документации для модели Node4 VEC могу предоставить следующую информацию по расчету сечений воздуховодов: ## Расчет сечений воздуховодов Основной принцип расчета: Сечения воздуховодов должны быть рассчитаны из условия оптимальной скорости воздушного потока. Это означает, что при проектировании системы вентиляции необходимо подбирать сечение воздуховодов таким образом, чтобы скорость движения воздуха соответствовала оптимальным значениям для обеспечения эффективной работы системы и минимизации шума. ## Если расчетное сечение больше размера подключения Решение проблемы: В случае если расчетное сечение воздуховода больше, чем размер подключения на установке Node4 VEC, необходимо установить переходы. Переходы позволяют плавно соединить воздуховод большего сечения с подключением установки, обеспечивая: - Минимизацию потерь давления в системе - Снижение турбулентности воздушного потока - Оптимальную работу вентиляционного оборудования ## Дополнительные технические характеристики моделей Node4 VEC В документации также содержатся технические характеристики различных модификаций модели Node4 VEC с разными типами сечений: Модели с круглым сечением: - 160(50m)/VEC(B190) - расход воздуха от 300 до 500 м³/ч - 200(50m)/VEC(B190) - расход воздуха от 400 до 600 м³/ч - 250(50m)/VEC(B250) - расход воздуха от 600 до 850 м³/ч Модели с прямоугольным сечением: - 7040(50m)/VEC(B310*2) - расход воздуха 4 500 м³/ч - 8050(50m)/VEC(B310*2) - расход воздуха 5 000-5 400 м³/ч - 10050(50m)/VEC(B500) - расход воздуха 7 000 м³/ч Все модели доступны в различных исполнениях по питанию (1~220В или 3~380В) и мощности калориферов (от 3,8 до 110 кВт). Данная информация взята из паспорта модели Node4 VEC от 01.01.2026. | false | Проанализировал чанки и нашел релевантную информацию для модели Node4 VEC. В чанке point_id: 15cf557c-58b2-4bbf-ab70-484571ee0bb2 содержится прямая информация о расчете сечений воздуховодов и решении проблемы, если расчетное сечение больше размера подключения. Также есть технические характеристики различных модификаций Node4 VEC с круглым и прямоугольным сечением. Поскольку найдена конкретная информация для запрашиваемой модели, вызов search_more не требуется. | 26575.7 | 227.99 | 422.08 | 366.86 | 25555.81 | 4.39 | point_id: 15cf557c-58b2-4bbf-ab70-484571ee0bb2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Сечения воздуховодов должны быть рассчитаны из условия оптимальной скорости воздушного потока. В случае если расчетное сечение больше, чем размер подключения, то необходимо установить переходы. point_id: 6fd3253c-b608-4464-acc8-66c71a8967d2 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Сечения воздуховодов должны быть рассчитаны из условия оптимальной скорости воздушного потока. В случае если расчетное сечение больше, чем размер подключения, то необходимо установить переходы. point_id: 69f40f81-9d91-447b-941d-1fd476486968 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),W2, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: c62e23a8-b336-461b-b046-6b6acea6e832 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: fba127f9-c14f-4878-831a-560bf8aa8202 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 7040(50m)/VEC(B310*2),W3, Расход воздуха, м3/ч: 4 500, Площадь помещения, м2: 1 800, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 42cb6570-b29f-45fd-ba83-75cf4d4236ec Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),W3, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 9,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 11df2084-4f99-44d1-b924-f7dcc7ee3eec Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),W2, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 9,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: e7561fff-0413-4587-8023-4ec32b54af4f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 78, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 78,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 147,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 5a3f757a-e2c2-4525-a899-2d693c2ccf72 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E 55, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 55,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 105,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 138ab46f-bcc5-4b21-aa97-08661fabf497 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B310*2),E110, Расход воздуха, м3/ч: 5 400, Площадь помещения, м2: 2 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,40, Ток вентиляторов, А: 6,2, Мощность калорифера, кВт: 110,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 200,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 48,8 point_id: 30f45b36-fd7e-4076-b321-86bf510d10ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 7.5, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 7,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 0d050ac5-bd5d-4ab2-91aa-2c839c258841 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),W2, Расход воздуха, м3/ч: 850, Площадь помещения, м2: 340, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 13,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 0d5484bb-29ad-4ba2-a938-227d8fac48a5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 10050(50m)/VEC(B500),W3, Расход воздуха, м3/ч: 7 000, Площадь помещения, м2: 2 800, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 4,30, Ток вентиляторов, А: 7,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 55,9 point_id: ef86ecac-5fbc-43a8-9015-d9d4f9dc49fc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 8050(50m)/VEC(B355),W3, Расход воздуха, м3/ч: 5 000, Площадь помещения, м2: 2 000, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 1,10, Ток вентиляторов, А: 1,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 46,7 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, совпадает с эталоном по сути, опирается на контекст и не содержит противоречий или искажений.
439 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Для модели Node4 VEC какие узлы регулирования и компоненты требуются при установке водяных нагревателей? | 69afa9d2-8d39-41ce-a51d-2c67c219be76 | Установки с водяными нагревателями должны быть оснащены узлами регулирования, в состав которых входит трехходовой клапан с приводом 0-10В и насос. | На основе документации модели Node4 VEC, вот информация о необходимых узлах регулирования и компонентах при установке водяных нагревателей: Узлы регулирования для водяных нагревателей Установки с водяными нагревателями должны быть оснащены узлами регулирования, в состав которых входят: 1. Трехходовой клапан с приводом 0-10В 2. Насос Важные предупреждения по эксплуатации Критическое предупреждение: Для установок с водяным нагревателем недопустимо производить обесточивание установки и узла регулирования при наружной температуре ниже +5℃, так как это может привести к разморозке калорифера – система автоматики не сможет предотвратить замерзание. Также выключение установки должно осуществляться с пульта управления. Не допускается выключать установку путем снятия питания, так как в этом случае не будет произведена штатная функция – продувка нагревателя, в результате чего может произойти повреждение элементов установки. Размеры для водяного исполнения В документации указаны специальные размеры для водяного исполнения (обозначаются как Bm*): Типоразмер 6035/W, Bs: - Bm (ширина для водяного исполнения): 990 мм - Hm (высота для водяного исполнения): 600 мм - Вес: 91 кг Типоразмер 6030/W, Bs: - Bm (ширина для водяного исполнения): 990 мм - Hm (высота для водяного исполнения): 550 мм - Вес: 76 кг Типоразмер 6035/E…, Bs: - Bm (ширина для водяного исполнения): 1030 мм - Hm (высота для водяного исполнения): 510 мм - Вес: 91 кг Дополнительные сведения - Программа позволяет подобрать узел для регулирования водяного нагревателя - Обслуживание основных элементов установки (фильтр, вентилятор, нагреватель) осуществляется преимущественно снизу - Сервисная дверь выполнена съемной и закреплена замками-защелками Вся информация взята из паспорта модели Node4 VEC от 01.01.2026. | false | Анализ чанков показал, что есть прямая информация о модели Node4 VEC с водяными нагревателями. Чанки содержат конкретные требования к узлам регулирования (трехходовой клапан с приводом 0-10В и насос), предупреждения по эксплуатации и размеры для водяного исполнения. Этого достаточно для полного ответа без необходимости вызова search_more. Информация из чанков point_id: 69afa9d2, 301f88b7, 2aab573d, 56c4b096, d09b0aa8, b1185677, 0a52cb3f покрывает все аспекты вопроса. | 32594.9 | 183.93 | 521.04 | 331.41 | 31555.35 | 5.44 | point_id: 69afa9d2-8d39-41ce-a51d-2c67c219be76 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установки с водяными нагревателями должны быть оснащены узлами регулирования, в состав которых входит трехходовой клапан с приводом 0-10В и насос. point_id: 301f88b7-c207-436a-93ad-7b60e929aaf4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для установок с водяным нагревателем недопустимо производить обесточивание установки и узла регулирования при наружной температуре ниже +5℃, так как это может привести к разморозке калорифера – система автоматики не сможет предотвратить замерзание. point_id: 977e2da5-7175-41da-8248-4b196498518f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Обслуживание основных элементов установки (фильтр, вентилятор, нагреватель) осуществляется преимущественно снизу. Сервисная дверь выполнена съемной и закреплена замками-защелками. point_id: c6b10fbb-2bc2-4fb0-bb2b-62417cc90d5a [есть изображение] Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок или пояснение к картинке: ВНИМАНИЕ! Установки с водяными нагревателями должны быть оснащены узлами регулирования, в состав которых входит трехходовой клапан с приводом 0-10В и насос. Описание изображения: Трехходовой клапан с приводом 0-10В и насос. Размеры: высота 50 мм, ширина 500 мм. point_id: 2aab573d-80f4-41c6-94b9-0f2acb5074cd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 узел регулирования (для водяного нагревателя); point_id: 6341b00d-fe1f-4e46-9650-4b1084d46db8 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 нагреватель для подогрева приточного воздуха. В случае выбора электронагревателя в установке применяется саморегулируемый ТЭН на технологии PTC, который позволяет безопасно осуществлять нагрев приточного воздуха. Так же может быть выбрана установка с водным нагревателем; point_id: 56c4b096-4cc7-4556-a4d7-6b61ad9eb451 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Так же программа позволяет подобрать узел для регулирования водяного нагревателя. point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 764b558d-f7e3-447a-974f-485ace5cbc4f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Электрический нагреватель выполнен на полупроводниковой технологии PTC (Positive Temperature Coefficient) и имеет эффект саморегуляции, то есть его мощность меняется в зависимости от скорости воздуха, который его обдувает. В связи с этим, мощность нагревателя будет снижаться при снижении расхода воздуха. point_id: 48a42c5b-12e8-4f64-bdf9-e70b906dea29 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E15, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 15,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 31,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: dca5e3a2-aaa8-4501-9746-ebd0585421b1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 100(50m)/VEC(Bs190),E1.9, Расход воздуха, м3/ч: 100, Площадь помещения, м2: 40, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,9, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 11df2084-4f99-44d1-b924-f7dcc7ee3eec Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),W2, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 9,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: d09b0aa8-4dbe-4086-89ee-eae65fc2b167 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6035/ W, Bs, мм: 850, BхH, мм: 600x350, L1, мм: 1046, B1, мм: 890, f, мм: 300, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 990, Hm, мм: 600, Вес, кг: 91 point_id: b1185677-69ed-4eca-b091-4171d4b48b8e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6030/ W, Bs, мм: 850, BхH, мм: 600x300, L1, мм: 1046, B1, мм: 890, f, мм: 280, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 990, Hm, мм: 550, Вес, кг: 76 point_id: ae6146c9-292b-4719-a9f7-0b34b34a58ba Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Выключение установки должно осуществляться с пульта управления. Не допускается выключать установку путем снятия питания, так как в этом случае не будет произведена штатная функция - продувка нагревателя, в результате чего, может произойти повреждение элементов установки. point_id: 0a52cb3f-0ce3-40b5-91a2-3c3835690c29 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Bm* - размер указан для водяного исполнения Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 6035/ E…, Bs, мм: 950, BхH, мм: 600x350, L1, мм: 1046, B1, мм: 990, f, мм: 255, a, мм: 350, Lm, мм: 1100, Bm, мм: 1030, Hm, мм: 510, Вес, кг: 91 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, содержит требуемые узлы регулирования (трехходовой клапан с приводом 0-10В и насос) и компоненты. Выводы и факты совпадают с эталоном, дополнительные сведения (предупреждения, размеры, обслуживание, программа подбора узла регулирования) не противоречат контексту и эталону. Ни одно существенное утверждение не противоречит фактам контекста, все релевантные запросу факты из контекста отражены в ответе.
440 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Как должна быть смонтирована модель Node4 VEC, чтобы обеспечить демонтаж без препятствий со стороны строительных конструкций? | 7fa41780-2fe8-4445-8c04-e600584f0a22 | Установка модели Node4 VEC должна быть смонтирована таким образом, чтобы её демонтаж мог быть выполнен без препятствий со стороны строительных и иных конструкций. | На основе предоставленной документации по установке модели Node4 VEC монтаж должен быть выполнен с соблюдением следующего ключевого требования для обеспечения возможности демонтажа: Установка должна быть смонтирована таким образом, чтобы её демонтаж мог быть выполнен без препятствий со стороны строительных и иных конструкций. Это означает, что при проектировании и монтаже необходимо предусмотреть свободный доступ к установке со всех необходимых сторон, чтобы строительные конструкции (стены, перекрытия, перегородки и т.д.) не мешали снятию или выносу оборудования в случае необходимости его обслуживания или замены. Дополнительные требования к монтажу и подготовке, указанные в документации: 1. Основание: На месте установки устройства необходимо предусмотреть основание, которое было бы рассчитано в соответствии с массой и габаритами установки. 2. Подвесное исполнение: В случае подвесного исполнения система крепления к перекрытию должна быть рассчитана на вес устройства с запасом, предотвращающем вырыв анкера. 3. Безопасность: При транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации необходимо осуществлять все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ. Все работники должны пройти соответствующие инструктажи. 4. Запуск: Запуск должен производить специально обученный персонал. Перед запуском необходимо проверить правильность монтажа и электроподключений, убедиться в соответствии питающего напряжения номинальным параметрам и проверить правильность направления вращения вентиляторов. Для конкретных габаритных размеров и массы различных типоразмеров модели Node4 VEC (например, 100/E, 160/E, 160/W, 200/E, 315/E) необходимо обращаться к соответствующим разделам паспорта, где указаны точные размеры (B, L, L1, L2, B1, b, D, Lm, Bm, Hm) и вес, чтобы корректно рассчитать основание и систему крепления. | true | Анализ чанков показал, что есть прямая информация по вопросу монтажа Node4 VEC для обеспечения демонтажа без препятствий. Чанк 7fa41780-2fe8-4445-8c04-e600584f0a22 содержит прямое указание на требование монтажа. Также есть дополнительная информация о требованиях к основанию и системе крепления. Нет необходимости вызывать search_more, так как чанки содержат достаточную информацию для ответа на вопрос. | 29439.3 | 385.27 | 469.43 | 306.81 | 28395.34 | 2.6 | point_id: 7fa41780-2fe8-4445-8c04-e600584f0a22 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Установка должна быть смонтирована таким образом, чтобы её демонтаж мог быть выполнен без препятствий со стороны строительных и иных конструкций. point_id: 7ae5f805-a946-4dd3-86f8-01b87b10d1cd [есть изображение] Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок или пояснение к картинке: Установка должна быть смонтирована таким образом, чтобы её демонтаж мог быть выполнен без препятствий со стороны строительных и иных конструкций. Описание изображения: На изображении показана установка с двумя круглыми отверстиями. Слева от устройства указано "слив конденсата". Справа от устройства указано "шпилька M8". В левом верхнем углу указан угол наклона 1-2°. point_id: 3a63554f-f7c3-4acb-8fd8-4942d4770ae7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Монтаж. Подготовка к работе point_id: c2b1bf75-8b42-4196-913a-3f1a6e523ddc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 При транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации необходимо осуществлять все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ. Все работники должны пройти соответствующие инструктажи. point_id: 22d212b4-0a90-43c2-8ceb-ec99eb678a31 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 На месте установки устройства необходимо предусмотреть основание, которое было бы рассчитано в соответствии с массой и габаритами установки. В случае подвесного исполнения система крепления к перекрытию должна быть рассчитана на вес устройства с запасом, предотвращающем вырыв анкера. point_id: 93a2750e-5210-4d5c-94d3-f3615255ed3e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Данное описание характеризует базовую модель. В зависимости от условий монтажа, эксплуатации или требований заказчика установки могут быть изготовлены с другими характеристиками. point_id: a5049ea4-80e1-405c-8274-aee45eadbee5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/E, B, мм: 532, L, мм: 833, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 945, Bm, мм: 578, Hm, мм: 299, Вес, кг: 38 point_id: 0b846944-318a-4a4a-b2e8-9de0b9d18067 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 160/W, B, мм: 532, L, мм: 802, L1, мм: 842, L2, мм: 880, B1, мм: 466, b, мм: 157, D, мм: 158, Lm, мм: 914, Bm, мм: 597, Hm, мм: 299, Вес, кг: 36 point_id: 3a6f9ea9-6239-4fa8-b93a-32a520196467 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 200/E, B, мм: 562, L, мм: 831, L1, мм: 867, L2, мм: 907, B1, мм: 496, b, мм: 175, D, мм: 198, Lm, мм: 943, Bm, мм: 614, Hm, мм: 340, Вес, кг: 42 point_id: b3e8fdcb-55fd-4366-935a-962c74db6a87 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 100/E, B, мм: 469, L, мм: 797, L1, мм: 832, L2, мм: 872, B1, мм: 404, b, мм: 132, D, мм: 98, Lm, мм: 910, Bm, мм: 514, Hm, мм: 252, Вес, кг: 31 point_id: c063ff08-502e-4415-b917-9b8bd8589f60 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Руководство по монтажу и эксплуатации point_id: 4e4eb24e-82bb-46f0-821d-bf162c3d69d2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Габаритные размеры (круглое подключение) Типоразмер, модель - Node4 VEC(...): 315/E, B, мм: 662, L, мм: 1006, L1, мм: 1040, L2, мм: 1080, B1, мм: 596, b, мм: 220, D, мм: 313, Lm, мм: 1118, Bm, мм: 722, Hm, мм: 440, Вес, кг: 60 | Запрос: Node4 VEC монтаж демонтаж строительные конструкции point_id: 7fa41780-2fe8-4445-8c04-e600584f0a22 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Установка должна быть смонтирована таким образом, чтобы её демонтаж мог быть выполнен без препятствий со стороны строительных и иных конструкций. point_id: 3a63554f-f7c3-4acb-8fd8-4942d4770ae7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Монтаж. Подготовка к работе point_id: c2b1bf75-8b42-4196-913a-3f1a6e523ddc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 При транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации необходимо осуществлять все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ. Все работники должны пройти соответствующие инструктажи. point_id: 7ae5f805-a946-4dd3-86f8-01b87b10d1cd [есть изображение] Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок или пояснение к картинке: Установка должна быть смонтирована таким образом, чтобы её демонтаж мог быть выполнен без препятствий со стороны строительных и иных конструкций. Описание изображения: На изображении показана установка с двумя круглыми отверстиями. Слева от устройства указано "слив конденсата". Справа от устройства указано "шпилька M8". В левом верхнем углу указан угол наклона 1-2°. point_id: c063ff08-502e-4415-b917-9b8bd8589f60 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Руководство по монтажу и эксплуатации Запрос: Node4 VEC условия монтажа без препятствий point_id: 7fa41780-2fe8-4445-8c04-e600584f0a22 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Установка должна быть смонтирована таким образом, чтобы её демонтаж мог быть выполнен без препятствий со стороны строительных и иных конструкций. point_id: 40807042-7b93-4aa1-aa9a-fda8cf88c427 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Пульт управления имеет высокую чувствительность к электромагнитным помехам. Пульт и его кабель должны быть смонтированы в зонах, в которых отсутствуют данные помехи! point_id: c2b1bf75-8b42-4196-913a-3f1a6e523ddc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 При транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации необходимо осуществлять все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ. Все работники должны пройти соответствующие инструктажи. Запрос: Node4 VEC подготовка к монтажу point_id: 3a63554f-f7c3-4acb-8fd8-4942d4770ae7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Монтаж. Подготовка к работе point_id: d2b6da75-eec4-4808-9a53-6b3d9381af33 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Запуск должен производить специально обученный персонал. Перед запуском установки, необходимо проверить настройки пульта управления. Перед запуском необходимо проверить правильность монтажа и электроподключений, убедиться, что питающее напряжение соответствует номинальным параметрам. Перед началом наладочных работ необходимо проверить правильность направления вращения вентиляторов. После запуска необходимо проверить рабочие токи электродвигателей и сравнить их с номинальными значениями. Если рабочие токи превышают номинальные значения более чем на 10%, то дальнейшая эксплуатация запрещена. Завышение рабочих токов электродвигателей центробежных вентиляторов может быть связано с заниженным сопротивлением сети (как следствие – завышенным расходом воздуха). В данном случае необходимо снизить расход воздуха до расчетных параметров. Наладку необходимо проводить согласно пособию к СНиП 3.05.01-85 и другим нормативным документам. point_id: c2b1bf75-8b42-4196-913a-3f1a6e523ddc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 При транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации необходимо осуществлять все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ. Все работники должны пройти соответствующие инструктажи. point_id: 7fa41780-2fe8-4445-8c04-e600584f0a22 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Установка должна быть смонтирована таким образом, чтобы её демонтаж мог быть выполнен без препятствий со стороны строительных и иных конструкций. [контекст обрезан по лимиту символов] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, выводы и формулировки совпадают с эталоном, все утверждения согласованы с контекстом, все релевантные факты из чанков отражены.
441 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Какие резиновые виброизоляторы рекомендуются для модели Node4 VEC и какая минимальная дистанция для крепления к подвесам? | cd855b34-2bab-44a0-8d16-41e30be445c5 | Для снижения передачи вибраций от модели Node4 VEC рекомендуется использовать резиновые виброизоляторы. С боковых сторон необходимо минимальное расстояние для крепления к подвесам ~ 50 мм. | На основе найденной документации для модели Node4 VEC следующие рекомендации: Резиновые виброизоляторы Для снижения передачи вибраций от устройства рекомендуется использовать резиновые виброизоляторы. Минимальная дистанция для крепления к подвесам С боковых сторон необходимо минимальное расстояние для крепления к подвесам ~ 50 мм. Дополнительные требования к монтажу Также в документации указано, что: - На месте установки устройства необходимо предусмотреть основание, которое должно быть рассчитано в соответствии с массой и габаритами установки - В случае подвесного исполнения система крепления к перекрытию должна быть рассчитана на вес устройства с запасом, предотвращающем вырыв анкера - Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃ - Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата - Не допускается попадание влаги на клеммные соединения - Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков) - Класс защиты от поражения электрическим током - I Эта информация взята из паспорта на оборудование Node4 VEC от 01.01.2026. | false | Анализ чанков показал, что есть прямая информация для модели Node4 VEC. Чанк cd855b34-2bab-44a0-8d16-41e30be445c5 содержит информацию о резиновых виброизоляторах и минимальном расстоянии для крепления к подвесам (~50 мм). Чанк 22d212b4-0a90-43c2-8ceb-ec99eb678a31 содержит дополнительные требования к монтажу. Чанк 6a224509-605a-41d8-86ce-3b39acd272a0 содержит требования к условиям эксплуатации. Все эти чанки относятся к модели Node4 VEC, поэтому search_more не требуется - информации достаточно для полного ответа. | 21868.5 | 237.45 | 477.72 | 362.5 | 20787.94 | 4.21 | point_id: cd855b34-2bab-44a0-8d16-41e30be445c5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Для снижения передачи вибраций от устройства рекомендуется использовать резиновые виброизоляторы. С боковых сторон необходимо минимальное расстояние для крепления к подвесам ~ 50 мм. point_id: 6a343efd-e403-4bd5-be73-e90c80298398 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Для снижения передачи вибраций от устройства рекомендуется использовать резиновые виброизоляторы. Для доступа к щиту управления, в котором расположен контроллер, рекомендуется предусмотреть пространство минимум 500 мм перед корпусом щита. point_id: 6a224509-605a-41d8-86ce-3b39acd272a0 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃. Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков). Класс защиты от поражения электрическим током - I. Минимальная температура входящего воздуха: -35℃ point_id: 749df398-ce59-4a52-838b-f84ba37c449b [есть изображение] Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок или пояснение к картинке: С противоположной стороны необходимо минимальное расстояние для крепления подвесов – 50 мм. Описание изображения: Рисунок представляет собой трехмерную схематическую модель воздуховода с вентиляторами и элементами управления. Воздуховод имеет металлическую структуру с несколькими отверстиями, через которые проходит воздух. Внутри воздуховода видны вентиляторы с защитным кожухом и дроссельные заслонки. На передней панели находятся регулировочные устройства с ручками и кнопками. Низ модели оснащен заземляющими контактами и подсветкой. point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 5aff57b2-3984-43b4-8f93-177150be8be2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 250, Площадь помещения, м2: 100, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: be1afacd-a131-454b-a38a-f1362de7b024 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E1.5, Расход воздуха, м3/ч: 150, Площадь помещения, м2: 60, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 7,9, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: a7a7d19c-0f12-4515-aa4c-dd0aa98812a7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: f8873fe0-0ae5-4214-a55b-894ee3963c8c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),W3, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 69f40f81-9d91-447b-941d-1fd476486968 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),W2, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 30f45b36-fd7e-4076-b321-86bf510d10ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 7.5, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 7,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 22d212b4-0a90-43c2-8ceb-ec99eb678a31 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 На месте установки устройства необходимо предусмотреть основание, которое было бы рассчитано в соответствии с массой и габаритами установки. В случае подвесного исполнения система крепления к перекрытию должна быть рассчитана на вес устройства с запасом, предотвращающем вырыв анкера. [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу: названы резиновые виброизоляторы и указана минимальная дистанция ~50 мм. Выводы и цифры совпадают с эталоном, утверждения не противоречат контексту, все релевантные факты из контекста отражены.
442 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Как обслуживаются основные элементы установки (фильтр, вентилятор, нагреватель) модели Node4 VEC(...) и где расположена сервисная дверь? | 977e2da5-7175-41da-8248-4b196498518f | Обслуживание основных элементов установки (фильтр, вентилятор, нагреватель) модели Node4 VEC(...) осуществляется преимущественно снизу. Сервисная дверь выполнена съемной и закреплена замками-защелками. | На основе документации по модели Node4 VEC(...) информация об обслуживании и сервисной двери следующая: Обслуживание основных элементов установки Обслуживание основных элементов установки (фильтр, вентилятор, нагреватель) осуществляется преимущественно снизу. Нижняя крышка съемная, что позволяет проводить обслуживание снизу. Сервисная дверь Сервисная дверь выполнена съемной и закреплена замками-защелками. На дверях установлены ручки, которые в случае необходимости могут быть удалены. Конструктивные особенности С торцевых сторон установки имеются патрубки для подключения воздуховодов. В установке расположены поролоновые фильтры. На передней панели видны металлические заклепки и ручка для открывания задней панели. На передней панели также расположены этикетки с информацией об оборудовании. Информация предоставлена на основе паспортов модели Node4 VEC(...) от 01.01.2026. | false | Анализ чанков показал, что есть прямая информация по модели Node4 VEC(...) об обслуживании и сервисной двери. Чанки point_id: 977e2da5-7175-41da-8248-4b196498518f и point_id: 710dffa9-6847-4740-be19-a64bbd29d6cf содержат прямую информацию по вопросу. Чанк point_id: 399920c8-56a8-46fe-8ad8-a6a2771ef8d9 относится к Node1 VEC(...) и не используется для ответа. Чанк point_id: 7ca4f745-a8ef-4b24-9d73-9d847f202ca7 содержит изображение с визуальной информацией. Технические характеристики из других чанков не относятся к вопросу об обслуживании, поэтому не включаются в ответ. Вызов search_more не требуется, так как информация найдена в имеющихся чанках. | 32324.2 | 263.14 | 471.29 | 486.46 | 31100.23 | 3.8 | point_id: 977e2da5-7175-41da-8248-4b196498518f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Обслуживание основных элементов установки (фильтр, вентилятор, нагреватель) осуществляется преимущественно снизу. Сервисная дверь выполнена съемной и закреплена замками-защелками. point_id: 399920c8-56a8-46fe-8ad8-a6a2771ef8d9 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Обслуживание основных элементов установки (фильтры, вентиляторы, нагреватель, рекуператор) осуществляется снизу. Поэтому с нижней стороны необходимо предусмотреть возможность открытия сервисных дверей и выем фильтров. Сервисные двери выполнены съемными и закреплены винтовыми фиксаторами-барашками. На дверях установлены ручки, которые в случае необходимости могут быть удалены. point_id: 710dffa9-6847-4740-be19-a64bbd29d6cf Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Нижняя крышка съемная, что позволяет проводить обслуживание снизу. С торцевых сторон установки имеются патрубки для подключения воздуховодов. point_id: 7ca4f745-a8ef-4b24-9d73-9d847f202ca7 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок или пояснение к картинке: Node4 VEC(…) Описание изображения: Металлическая промышленная вентиляционная установка с расположенными внутри поролоновыми фильтрами. На передней панели видны металлические заклёпки и ручка для открывания задней панели. Слева на передней панели расположены этикетки с информацией. point_id: 850d2373-c9bc-4263-8a0b-f586b9e636d5 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 5025(50m)/VEC(B250),E15, Расход воздуха, м3/ч: 1 200, Площадь помещения, м2: 480, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 15,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 32,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: b840771c-8b7b-4ef6-9250-b6b4b027cfa7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 4020(50m)/VEC(B190),E18, Расход воздуха, м3/ч: 700, Площадь помещения, м2: 280, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 18,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 37,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 3236bcaf-6d75-46b1-9fa6-68ad027d8a4c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (прямоугольное сечение) Модель Node4 VEC(...): 4020(50m)/VEC(B190),E11, Расход воздуха, м3/ч: 700, Площадь помещения, м2: 280, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: fc1dac66-2faf-4063-a8d4-4fbad112b2bd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 315(50m)/VEC(Bs280),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 8d718a4e-7a0e-4199-8de0-f5d759ece414 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 9, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 9,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 48a42c5b-12e8-4f64-bdf9-e70b906dea29 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E15, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 15,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 31,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 4d45c0b0-4866-4f7b-8c35-49566460bba9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 100(50m)/VEC(Bs190),E1, Расход воздуха, м3/ч: 100, Площадь помещения, м2: 40, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 7,9, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу: описаны обслуживание основных элементов (фильтр, вентилятор, нагреватель) и расположение сервисной двери. Выводы и факты совпадают с эталоном, все утверждения согласованы с контекстом, все релевантные факты из контекста отражены.
443 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Какие условия размещения и температурные ограничения для установки Node4 VEC с электрическим нагревателем, а также требования к водяному нагревателю? | 4c9d2f8a-0e91-47eb-996b-fee2a992e495 | Для Node4 VEC с электрическим нагревателем допускается размещение в неотапливаемом месте при температуре не ниже -30 ℃; при установке на улице следует предусмотреть защиту от осадков, а при более низких температурах необходимо применять преднагрев. Установки с водяным нагревателем не рекомендуется размещать в местах с температурой ниже +5 ℃, при этом для снижения риска замерзания рекомендуется использование незамерзающей жидкости. | На основе предоставленной документации для установки Node4 VEC с электрическим нагревателем, вот полная информация о условиях размещения, температурных ограничениях и требованиях к водяному нагревателю: Условия размещения и температурные ограничения для установки с электрическим нагревателем Температурные ограничения: - Установки с электрическим нагревателем допустимо располагать в неотапливаемом месте с температурой не ниже -30°C - Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35°C - Минимальная температура входящего воздуха: -35°C - При более низких температурах следует применять преднагрев Требования к помещению: - Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата - В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию - Не допускается попадание влаги на клеммные соединения - Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков) - Класс защиты от поражения электрическим током - I При размещении на улице: - Следует предусмотреть защиту от осадков - Для защиты от осадков следует организовывать навес - Трап слива конденсата следует утеплить и проложить греющий кабель - Воздуховоды и трубопроводы следует тщательно утеплить Безопасность: - Установки имеют в составе нагревательный элемент, который может иметь высокую температуру - Следует избегать контакта корпуса (и подключенных воздуховодов) с горючими материалами - Для предотвращения перегрева окружающих предметов, воздуховоды рекомендуется покрыть слоем негорючей теплоизоляции Требования к водяному нагревателю Температурные ограничения: - Установки с водяным нагревателем не рекомендуется располагать в местах с температурой ниже +5°C - При наружной температуре ниже +5°C наружное размещение установок не рекомендуется - Для снижения риска замерзания рекомендуется применение незамерзающей жидкости Важное предупреждение: - Для установок с водяным нагревателем недопустимо производить обесточивание установки и узла регулирования при наружной температуре ниже +5°C, так как это может привести к разморозке калорифера – система автоматики не сможет предотвратить замерзание - При остановке циркуляции воды или при недостаточной температуре воды на входе имеется риск разморозки водяного калорифера Технические требования к узлам регулирования: - Установки с водяными нагревателями должны быть оснащены узлами регулирования - В состав узлов регулирования входит трехходовой клапан с приводом 0-10В и насос Типы нагревателей - В случае выбора электронагревателя в установке применяется саморегулируемый ТЭН на технологии PTC, который позволяет безопасно осуществлять нагрев приточного воздуха - Также может быть выбрана установка с водяным нагревателем | false | Проанализировал предоставленные чанки. Все они относятся к семейству Node4 VEC(...) и содержат релевантную информацию о условиях размещения, температурных ограничениях и требованиях к водяному нагревателю. Чанки 4c9d2f8a, 6a224509, 301f88b7, 69afa9d2, 6341b00d, c440c693 содержат прямую информацию по запросу. Чанки с техническими характеристиками (489c75b2 и др.) подтверждают, что это оборудование Node4 VEC с электрическими нагревателями. Чанки Node1 VEC (861e3f89, c87f8cbe) содержат схожую информацию, но я буду использовать преимущественно Node4 VEC данные. Нет необходимости вызывать search_more, так как вся необходимая информация уже есть в контексте. | 31561.4 | 249.44 | 564.26 | 360.12 | 30384.42 | 4.01 | point_id: 4c9d2f8a-0e91-47eb-996b-fee2a992e495 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Установки с электрическим нагревателем допустимо располагать в неотапливаемом месте с температурой не ниже -30 ℃. При расположении на улице следует предусмотреть защиту от осадков. При более низких температурах следует применять преднагрев. Установки с водяным нагревателем не рекомендуется располагать в местах с температурой ниже +5 ℃. Для снижения риска замерзания рекомендуется применение незамерзающей жидкости. point_id: 6a224509-605a-41d8-86ce-3b39acd272a0 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃. Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков). Класс защиты от поражения электрическим током - I. Минимальная температура входящего воздуха: -35℃ point_id: 301f88b7-c207-436a-93ad-7b60e929aaf4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для установок с водяным нагревателем недопустимо производить обесточивание установки и узла регулирования при наружной температуре ниже +5℃, так как это может привести к разморозке калорифера – система автоматики не сможет предотвратить замерзание. point_id: 861e3f89-5001-4996-8ee2-05af60b0d457 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. При размещении на улице для защиты от осадков следует организовывать навес. Трап слива конденсата следует утеплить и проложить греющий кабель. Воздуховоды и трубопроводы следует тщательно утеплить. При наличии водяного нагревателя наружное размещение установок в условиях с температурой ниже +5℃ градусов не рекомендуется. point_id: c440c693-a7a4-4f31-accf-8d5f6885091e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установки имеют в составе нагревательный элемент, который может иметь высокую температуру. Следует избегать контакта корпуса (и подключенных воздуховодов) с горючими материалами. Для предотвращения перегрева окружающих предметов, воздуховоды рекомендуется покрыть слоем негорючей теплоизоляции. point_id: 69afa9d2-8d39-41ce-a51d-2c67c219be76 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установки с водяными нагревателями должны быть оснащены узлами регулирования, в состав которых входит трехходовой клапан с приводом 0-10В и насос. point_id: 6341b00d-fe1f-4e46-9650-4b1084d46db8 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 нагреватель для подогрева приточного воздуха. В случае выбора электронагревателя в установке применяется саморегулируемый ТЭН на технологии PTC, который позволяет безопасно осуществлять нагрев приточного воздуха. Так же может быть выбрана установка с водным нагревателем; point_id: c87f8cbe-a774-4284-90e2-249b6ebd8ed4 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для установок с водяным нагревателем недопустимо производить обесточивание установки и узла регулирования при наружной температуре ниже +5℃, так как это может привести к разморозке калорифера – система автоматики не сможет предотвратить замерзание. При остановке циркуляции воды или при недостаточной температуре воды на входе, так же имеется риск разморозки водяного калорифера. point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 4d45c0b0-4866-4f7b-8c35-49566460bba9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 100(50m)/VEC(Bs190),E1, Расход воздуха, м3/ч: 100, Площадь помещения, м2: 40, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 7,9, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 8d718a4e-7a0e-4199-8de0-f5d759ece414 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 9, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 9,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: dca5e3a2-aaa8-4501-9746-ebd0585421b1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 100(50m)/VEC(Bs190),E1.9, Расход воздуха, м3/ч: 100, Площадь помещения, м2: 40, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,9, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, все факты и цифры совпадают с эталоном и контекстом, нет противоречий и искажений, все релевантные сведения из чанков отражены.
444 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Какие условия влажности и класс защиты корпуса у модели Node4 VEC(...)? | 1c3e19a1-44f9-4e64-b445-7b87ffbc289c | При расположении в помещении влажность должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50. | На основе технической документации для модели Node4 VEC(...) предоставляю следующую информацию: Условия влажности Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. Это требование распространяется на все модификации модели Node4 VEC(...). Также важно отметить следующие требования: - Не допускается попадание влаги на клеммные соединения - Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃ - В случае если условия влажности могут привести к появлению конденсата, требуется нанести дополнительную изоляцию Класс защиты корпуса Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков) Класс защиты от поражения электрическим током – I Эта информация актуальна для всех модификаций семейства Node4 VEC(...), включая различные типоразмеры (100, 125, 160, 200, 250, 315 и другие) и исполнения с разными калориферами (E2, E3.8, E4.5, E6, E7, E7.5, E11, E15 и т.д.). Таким образом, при эксплуатации оборудования необходимо обеспечить условия, при которых не образуется конденсат, и защитить клеммные соединения от попадания влаги. | false | Анализ чанков показал, что информация о влажности и классе защиты корпуса присутствует в нескольких чанках (6a224509 и 1c3e19a1). Эти данные являются общими для всего семейства Node4 VEC(...) и не зависят от конкретного типоразмера или исполнения. Чанки с техническими характеристиками других моделей подтверждают, что это семейство моделей, и условия эксплуатации одинаковы для всех вариантов. Оснований для вызова search_more нет, так как релевантная информация уже найдена. | 19666.3 | 224.17 | 412.65 | 319.3 | 18707.9 | 4.46 | point_id: 6a224509-605a-41d8-86ce-3b39acd272a0 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃. Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков). Класс защиты от поражения электрическим током - I. Минимальная температура входящего воздуха: -35℃ point_id: 1c3e19a1-44f9-4e64-b445-7b87ffbc289c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 При расположении в помещении, влажность должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50. point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 30f45b36-fd7e-4076-b321-86bf510d10ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 7.5, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 7,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: a7a7d19c-0f12-4515-aa4c-dd0aa98812a7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: f8873fe0-0ae5-4214-a55b-894ee3963c8c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),W3, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 5aff57b2-3984-43b4-8f93-177150be8be2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 250, Площадь помещения, м2: 100, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: be1afacd-a131-454b-a38a-f1362de7b024 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E1.5, Расход воздуха, м3/ч: 150, Площадь помещения, м2: 60, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 7,9, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: fc1dac66-2faf-4063-a8d4-4fbad112b2bd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 315(50m)/VEC(Bs280),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 48a42c5b-12e8-4f64-bdf9-e70b906dea29 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E15, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 15,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 31,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 69f40f81-9d91-447b-941d-1fd476486968 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),W2, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: dca5e3a2-aaa8-4501-9746-ebd0585421b1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 100(50m)/VEC(Bs190),E1.9, Расход воздуха, м3/ч: 100, Площадь помещения, м2: 40, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,9, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 2 | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу: указаны условия влажности и класс защиты корпуса. Выводы и факты (включая цифры) совпадают с эталоном. Утверждения модели не противоречат фактам, явно изложенным в контексте документов. В ответе отражены все релевантные запросу факты из контекста, включая условия влажности и класс защиты корпуса, а также дополнительное требование по температуре -35 ℃, что не противоречит контексту и не является избыточным для ответа на запрос.
445 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Какая чувствительность пульта управления модели Node4 VEC к электромагнитным помехам и где его следует разместить? | 40807042-7b93-4aa1-aa9a-fda8cf88c427 | Пульт управления имеет высокую чувствительность к электромагнитным помехам. Пульт и его кабель должны быть смонтированы в зонах, в которых отсутствуют данные помехи! | На основе документации по модели Node4 VEC (паспорт от 01.01.2026), следующая информация о чувствительности пульта управления к электромагнитным помехам и требованиях к его размещению: Чувствительность пульта к электромагнитным помехам Пульт управления имеет высокую чувствительность к электромагнитным помехам. Это критически важный параметр, который необходимо учитывать при монтаже. Требования к размещению пульта управления Пульт и его кабель должны быть смонтированы в зонах, в которых отсутствуют электромагнитные помехи. Это означает, что при выборе места установки необходимо: 1. Избегать зон с высоким уровнем электромагнитных излучений 2. Обеспечить отсутствие источников помех в непосредственной близости от пульта и его кабельной проводки 3. Выбрать место, где электромагнитная обстановка безопасна для работы электроники пульта Дополнительные требования к помещению установки Также в документации указаны следующие требования к помещению, где располагается установка: - Температурный режим: Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35℃ - Влажность: Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию - Защита от влаги: Не допускается попадание влаги на клеммные соединения - Класс защиты корпуса: IP50 (требуется защита от осадков) - Класс защиты от поражения электрическим током: I - Минимальная температура входящего воздуха: -35℃ Эти требования обеспечивают надежную и безопасную работу оборудования в соответствии с паспортными данными. | false | Анализ чанков показал, что есть прямая информация по вопросу пользователя. Чанк point_id: 40807042-7b93-4aa1-aa9a-fda8cf88c427 содержит прямую информацию о чувствительности пульта управления к электромагнитным помехам и требованиях к его размещению. Чанк point_id: 6a224509-605a-41d8-86ce-3b39acd272a0 содержит дополнительную информацию о требованиях к помещению установки. Поскольку есть релевантная информация для семейства Node4 VEC(...) из паспорта от 01.01.2026, вызов search_more не требуется. Ответ можно сформировать полностью на основе имеющихся чанков. | 20716.8 | 209.06 | 390.28 | 487.14 | 19627.99 | 4.78 | point_id: 40807042-7b93-4aa1-aa9a-fda8cf88c427 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Пульт управления имеет высокую чувствительность к электромагнитным помехам. Пульт и его кабель должны быть смонтированы в зонах, в которых отсутствуют данные помехи! point_id: 6a224509-605a-41d8-86ce-3b39acd272a0 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃. Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков). Класс защиты от поражения электрическим током - I. Минимальная температура входящего воздуха: -35℃ |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу: указана высокая чувствительность и требование размещать пульт в зонах без помех. Выводы и факты совпадают с эталоном и контекстом. Дополнительно использованы сведения из второго фрагмента контекста (температура, влажность, классы защиты), что не противоречит эталону и расширяет ответ.
446 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Почему установку модели Node4 VEC нельзя размещать с нагревательным патрубком, направленным вниз? | 1ac93c6f-d0ea-4e10-abb8-9c73ddd16788 | Установки модели Node4 VEC не рекомендуется располагать нагревательным патрубком вниз, так как после аварийной остановки остаточный тепловой поток от ТЭНа будет направлен в сторону вентилятора, фильтра и других компонентов, которые могут выйти из строя. | На основе паспорта модели Node4 VEC от 01.01.2026, установка не рекомендуется размещать с нагнетательным патрубком, направленным вниз, по следующей причине: После аварийной остановки установки остаточный тепловой поток от ТЭНа (теплового электрического нагревателя) будет направлен в сторону вентилятора, фильтра и других компонентов установки. Это может привести к их выходу из строя. Дополнительные важные замечания по эксплуатации и размещению установки: 1. Обслуживание основных элементов установки (фильтр, вентилятор, нагреватель) осуществляется преимущественно снизу. Сервисная дверь выполнена съемной и закреплена замками-защелками. 2. Нижняя крышка съемная, что позволяет проводить обслуживание снизу. С торцевых сторон установки имеются патрубки для подключения воздуховодов. 3. Выключение установки должно осуществляться с пульта управления. Не допускается выключать установку путем снятия питания, так как в этом случае не будет произведена штатная функция - продувка нагревателя, в результате чего может произойти повреждение элементов установки. 4. Установки имеют в составе нагревательный элемент, который может иметь высокую температуру. Следует избегать контакта корпуса и подключенных воздуховодов с горючими материалами. Для предотвращения перегрева окружающих предметов воздуховоды рекомендуется покрыть слоем негорючей теплоизоляции. 5. Установки с электрическим нагревателем допустимо располагать в неотапливаемом месте с температурой не ниже -30 ℃. При расположении на улице следует предусмотреть защиту от осадков. При более низких температурах следует применять преднагрев. Установки с водяным нагревателем не рекомендуется располагать в местах с температурой ниже +5 ℃. Для снижения риска замерзания рекомендуется применение незамерзающей жидкости. 6. Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃. Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков). Класс защиты от поражения электрическим током - I. Минимальная температура входящего воздуха: -35℃. 7. Для установок с водяным нагревателем недопустимо производить обесточивание установки и узла регулирования при наружной температуре ниже +5℃, так как это может привести к разморозке калорифера – система автоматики не сможет предотвратить замерзание. 8. Не рекомендуется располагать воздухораспределительные устройства вблизи установки, так как шум, создаваемый вентилятором, будет распространяться из данных устройств. | false | Анализ чанков показал, что есть прямая информация в чанке point_id: 1ac93c6f-d0ea-4e10-abb8-9c73ddd16788, которая отвечает на вопрос пользователя. Модель Node4 VEC(...) полностью совпадает с запросом. Дополнительных чанков с другой информацией о размещении не требуется. Все чанки относятся к одному паспорту от 01.01.2026, поэтому можно дать полный ответ на основе имеющейся информации без вызова search_more. | 23029.6 | 234.83 | 434.37 | 365.97 | 21991.73 | 4.26 | point_id: 1ac93c6f-d0ea-4e10-abb8-9c73ddd16788 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установки не рекомендуется располагать нагнетательным патрубком вниз, так как после аварийной остановки, остаточный тепловой поток от ТЭНа будет направлен в сторону вентилятора, фильтра и других компонентов, которые могут выйти из-за этого из строя. point_id: c405b8ad-6b46-4c92-9497-dce8f2e81a6b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется располагать воздухораспределительные устройства вблизи установки, так как шум, создаваемый вентилятором, будет распространяться из данных устройств. point_id: c440c693-a7a4-4f31-accf-8d5f6885091e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установки имеют в составе нагревательный элемент, который может иметь высокую температуру. Следует избегать контакта корпуса (и подключенных воздуховодов) с горючими материалами. Для предотвращения перегрева окружающих предметов, воздуховоды рекомендуется покрыть слоем негорючей теплоизоляции. point_id: 4c9d2f8a-0e91-47eb-996b-fee2a992e495 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Установки с электрическим нагревателем допустимо располагать в неотапливаемом месте с температурой не ниже -30 ℃. При расположении на улице следует предусмотреть защиту от осадков. При более низких температурах следует применять преднагрев. Установки с водяным нагревателем не рекомендуется располагать в местах с температурой ниже +5 ℃. Для снижения риска замерзания рекомендуется применение незамерзающей жидкости. point_id: 710dffa9-6847-4740-be19-a64bbd29d6cf Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Нижняя крышка съемная, что позволяет проводить обслуживание снизу. С торцевых сторон установки имеются патрубки для подключения воздуховодов. point_id: 6a224509-605a-41d8-86ce-3b39acd272a0 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃. Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков). Класс защиты от поражения электрическим током - I. Минимальная температура входящего воздуха: -35℃ point_id: 977e2da5-7175-41da-8248-4b196498518f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Обслуживание основных элементов установки (фильтр, вентилятор, нагреватель) осуществляется преимущественно снизу. Сервисная дверь выполнена съемной и закреплена замками-защелками. point_id: 301f88b7-c207-436a-93ad-7b60e929aaf4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для установок с водяным нагревателем недопустимо производить обесточивание установки и узла регулирования при наружной температуре ниже +5℃, так как это может привести к разморозке калорифера – система автоматики не сможет предотвратить замерзание. point_id: ae6146c9-292b-4719-a9f7-0b34b34a58ba Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Выключение установки должно осуществляться с пульта управления. Не допускается выключать установку путем снятия питания, так как в этом случае не будет произведена штатная функция - продувка нагревателя, в результате чего, может произойти повреждение элементов установки. |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, выводы и ключевой факт совпадают с эталоном, все утверждения согласованы с контекстом документов, дополнительные пункты по эксплуатации не противоречат запросу и не снижают полноту.
447 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Какие требования предъявляются к запуску модели Node4 VEC и как следует проверять рабочие токи электродвигателей, если они превышают номинальные значения более чем на 10 %? | d2b6da75-eec4-4808-9a53-6b3d9381af33 | Для запуска модели Node4 VEC необходимо, чтобы работу выполнял специально обученный персонал. Перед запуском необходимо проверить настройки пульта управления, правильность монтажа и электроподключений, а также соответствие питающего напряжения номинальным параметрам. Перед началом наладочных работ необходимо убедиться в правильности направления вращения вентиляторов. После запуска следует проверить рабочие токи электродвигателей и сравнить их с номинальными значениями; если рабочие токи превышают номинальные более чем на 10 %, дальнейшая эксплуатация запрещена. Завышение рабочих токов центробежных вентиляторов может быть связано с заниженным сопротивлением сети, в этом случае необходимо снизить расход воздуха до расчетных параметров. Наладку необходимо проводить согласно пособию к СНиП 3.05.01‑85 и другим нормативным документам. | На основе предоставленной документации для модели Node4 VEC, вот требования к запуску и порядок проверки рабочих токов электродвигателей: ## Требования к запуску установки Node4 VEC **Перед запуском необходимо:** 1. **Персонал** — запуск должен производить специально обученный персонал 2. **Настройки пульта управления** — проверить настройки пульта управления 3. **Монтаж и электроподключения** — проверить правильность монтажа и электроподключений 4. **Питающее напряжение** — убедиться, что питающее напряжение соответствует номинальным параметрам 5. **Стабилизатор напряжения** — сеть электропитания должна быть оснащена стабилизатором напряжения, который не позволит подавать напряжение более чем на 10% отличающегося от номинального значения 6. **Направление вращения вентиляторов** — перед началом наладочных работ проверить правильность направления вращения вентиляторов **Требования к помещению:** - Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃ - Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию - Не допускается попадание влаги на клеммные соединения - Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков) - Класс защиты от поражения электрическим током - I - Минимальная температура входящего воздуха: -35℃ **Безопасность:** - При транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации необходимо осуществлять все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ - Все работники должны пройти соответствующие инструктажи ## Проверка рабочих токов электродвигателей **После запуска необходимо:** 1. Проверить рабочие токи электродвигателей 2. Сравнить их с номинальными значениями **Если рабочие токи превышают номинальные значения более чем на 10%:** - Дальнейшая эксплуатация **запрещена** - Завышение рабочих токов электродвигателей центробежных вентиляторов может быть связано с заниженным сопротивлением сети (как следствие – завышенным расходом воздуха) - В данном случае необходимо **снизить расход воздуха до расчетных параметров** ## Дополнительная информация **Отчетность:** - Для сохранения гарантийных обязательств, после запуска необходимо составить отчет с указанием рабочих параметров установки (напряжение, токи, расход воздуха, температура воздуха на входе/выходе, температура воды на входе/выходе) **Наладочные работы:** - Наладку необходимо проводить согласно пособию к СНиП 3.05.01-85 и другим нормативным документам | false | Чанки содержат полную информацию о требованиях к запуску модели Node4 VEC и проверке рабочих токов электродвигателей. Модель Node4 VEC(...) найдена в чанках с point_id d2b6da75-eec4-4808-9a53-6b3d9381af33, a47b3cf6-e548-4ec9-81f5-ca5a87a8a48e, f0ddb813-afdb-4830-ad06-dc18936e577c, 6a224509-605a-41d8-86ce-3b39acd272a0, dfaca779-03b4-4c1e-a943-12b59b3a8eed, c2b1bf75-8b42-4196-913a-3f1a6e523ddc. Информация о запуске, проверке токов и действиях при превышении на 10% присутствует в чанках. Дополнительная информация о стабилизаторе напряжения, отчетах после запуска, условиях эксплуатации и безопасности также доступна. Вызов search_more не требуется, так как вся необходимая информация уже извлечена из релевантных чанков для данной модели. | 29627.2 | 238 | 395.59 | 496.03 | 28494.63 | 4.2 | point_id: d2b6da75-eec4-4808-9a53-6b3d9381af33 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Запуск должен производить специально обученный персонал. Перед запуском установки, необходимо проверить настройки пульта управления. Перед запуском необходимо проверить правильность монтажа и электроподключений, убедиться, что питающее напряжение соответствует номинальным параметрам. Перед началом наладочных работ необходимо проверить правильность направления вращения вентиляторов. После запуска необходимо проверить рабочие токи электродвигателей и сравнить их с номинальными значениями. Если рабочие токи превышают номинальные значения более чем на 10%, то дальнейшая эксплуатация запрещена. Завышение рабочих токов электродвигателей центробежных вентиляторов может быть связано с заниженным сопротивлением сети (как следствие – завышенным расходом воздуха). В данном случае необходимо снизить расход воздуха до расчетных параметров. Наладку необходимо проводить согласно пособию к СНиП 3.05.01-85 и другим нормативным документам. point_id: 651459d1-0169-40e9-bf1b-70796492bbf3 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Запуск должен производить специально обученный персонал. Перед запуском установки, необходимо проверить настройки пульта управления. Перед запуском необходимо проверить правильность монтажа и электроподключений, убедиться, что питающее напряжение соответствует номинальным параметрам. Перед началом наладочных работ необходимо проверить правильность направления вращения вентиляторов. После запуска необходимо проверить рабочие токи электродвигателей и сравнить их с номинальными значениями. Если рабочие токи превышают номинальные значения более чем на 10%, то дальнейшая эксплуатация запрещена. Завышение рабочих токов электродвигателей центробежных вентиляторов может быть связано с заниженным сопротивлением сети (как следствие – завышенным расходом воздуха). В данном случае необходимо снизить расход воздуха до расчетных параметров. Наладку необходимо проводить согласно пособию к СНиП 3.05.01-85 и другим нормативным документам. point_id: 0f122c04-d9f6-4962-8c72-883e8006912d Модель: Vast1 AQUA ¦ Паспорт от 01.01.2026 Запуск должен производить специально обученный персонал. Перед запуском установки, необходимо проверить настройки пульта управления. Перед запуском необходимо проверить правильность монтажа и электроподключений, убедиться, что питающее напряжение соответствует номинальным параметрам. Перед началом наладочных работ необходимо проверить правильность направления вращения вентиляторов. После запуска необходимо проверить рабочие токи электродвигателей и сравнить их с номинальными значениями. Если рабочие токи превышают номинальные значения более чем на 10%, то дальнейшая эксплуатация запрещена. Завышение рабочих токов электродвигателей центробежных вентиляторов может быть связано с заниженным сопротивлением сети (как следствие – завышенным расходом воздуха). В данном случае необходимо снизить расход воздуха до расчетных параметров. Наладку необходимо проводить согласно пособию к СНиП 3.05.01-85 и другим нормативным документам. point_id: a47b3cf6-e548-4ec9-81f5-ca5a87a8a48e Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Сеть электропитания должна быть оснащена стабилизатором напряжения, который не позволит подавать напряжение более чем на 10% отличающегося от номинального значения. point_id: f0ddb813-afdb-4830-ad06-dc18936e577c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для сохранения гарантийных обязательств, после запуска необходимо составить отчет с указанием рабочих параметров установки (напряжение, токи, расход воздуха, температура воздуха на входе выходе, температура воды на входе/выходе). point_id: 6a224509-605a-41d8-86ce-3b39acd272a0 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Установка может располагаться в зонах с температурой не ниже -35 ℃. Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. Класс защиты корпуса – IP50 (требуется защита от осадков). Класс защиты от поражения электрическим током - I. Минимальная температура входящего воздуха: -35℃ point_id: dfaca779-03b4-4c1e-a943-12b59b3a8eed Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Требования безопасности point_id: fe95fa75-9fab-4c86-8916-9a17a96f4117 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Сеть электропитания должна быть оснащена стабилизатором напряжения, который не позволит подавать напряжение более чем на 10% отличающегося от номинального значения. point_id: c2b1bf75-8b42-4196-913a-3f1a6e523ddc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 При транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации необходимо осуществлять все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ. Все работники должны пройти соответствующие инструктажи. |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу; выводы и факты совпадают с эталоном; все утверждения согласованы с контекстом документов; все релевантные факты из контекста отражены в ответе.
448 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Как часто необходимо проводить осмотры и техническое обслуживание оборудования модели Node4 VEC? | a402bb56-2623-46d3-925e-567be8f79bff | Необходимо регулярно проводить осмотры и техническое обслуживание оборудования. | На основе предоставленной документации для оборудования модели Node4 VEC информация о периодичности осмотров и технического обслуживания следующая: 1. Общие требования: Необходимо регулярно проводить осмотры и техническое обслуживание оборудования. Конкретный интервал времени (например, раз в месяц или год) в документации не указан, обслуживание должно проводиться по мере необходимости и в соответствии с регламентом регулярности. 2. Замена фильтров: Фильтрующие вставки требуют периодической замены. Периодичность замены не фиксирована по времени, она зависит от двух факторов: - Степени засоренности воздуха - Наработки вентиляторов 3. Доступ для обслуживания: Обслуживание основных элементов установки (фильтр, вентилятор, нагреватель) осуществляется преимущественно снизу. Нижняя крышка съемная, что позволяет проводить обслуживание снизу. Сервисная дверь выполнена съемной и закреплена замками-защелками. 4. Ресурс работы: Показатель надежности (ресурс работы) оборудования составляет 40 000 часов. 5. После запуска: Для сохранения гарантийных обязательств после запуска необходимо составить отчет с указанием рабочих параметров установки (напряжение, токи, расход воздуха, температура воздуха на входе и выходе, температура воды на входе/выходе). В документации не найдено специфических инструкций по частоте визуального осмотра клемм и электроаппаратуры (такие инструкции, как "не реже одного раза в полгода", приведены для другой модели — Node1 VEC). Для Node4 VEC указано только общее требование о регулярности проведения осмотров. | true | Анализ чанков показал, что для модели Node4 VEC в документации есть информация о регулярности обслуживания, но без конкретных временных интервалов. Есть информация о замене фильтров (зависит от засоренности и наработки), о доступе для обслуживания (снизу), о ресурсе работы (40 000 часов) и о необходимости составления отчета после запуска. Специфических инструкций по частоте осмотров (как 'не реже одного раза в полгода') для Node4 VEC нет - такая информация приведена только для модели Node1 VEC. Поскольку есть релевантная информация из чанков для Node4 VEC, вызов search_more не требуется - я могу дать полный ответ на основе имеющихся данных. | 38884.9 | 387.02 | 540.9 | 320.57 | 37860.05 | 2.58 | point_id: a402bb56-2623-46d3-925e-567be8f79bff Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Необходимо регулярно проводить осмотры и техническое обслуживание оборудования. point_id: c627f06f-f722-4644-847e-dab8e1b4f76b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Фильтрующие вставки требуют периодической замены. Периодичность зависит от степени засоренности воздуха, а также от наработки вентиляторов. point_id: be1afacd-a131-454b-a38a-f1362de7b024 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E1.5, Расход воздуха, м3/ч: 150, Площадь помещения, м2: 60, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 7,9, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: a7a7d19c-0f12-4515-aa4c-dd0aa98812a7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 5aff57b2-3984-43b4-8f93-177150be8be2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 250, Площадь помещения, м2: 100, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 30f45b36-fd7e-4076-b321-86bf510d10ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 7.5, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 7,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: dca5e3a2-aaa8-4501-9746-ebd0585421b1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 100(50m)/VEC(Bs190),E1.9, Расход воздуха, м3/ч: 100, Площадь помещения, м2: 40, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,9, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 11df2084-4f99-44d1-b924-f7dcc7ee3eec Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),W2, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 9,1, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: bbb5ce86-c7d4-407b-aa99-4184e024aeea Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Необходимо регулярно проводить осмотры и техническое обслуживание оборудования. point_id: ac89abe8-c09c-4e27-9cfd-66780c336054 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок или пояснение к картинке: Ресурс работы (Показатель надежности): 40 000 часов. Описание изображения: QR-код point_id: 60ec0209-b5f9-4692-afea-61eee8202fd6 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Не реже одного раза в полгода необходимо выполнять визуальный осмотр соединительный клемм, проводов и электроаппаратуры. Не должно быть следов оплавления или иных повреждений изоляции. Клеммные соединения должны быть надежно зажаты. Коммутационная аппаратура не должны перегреваться. Систему управления необходимо тестировать на предмет правильности логики работы. point_id: 977e2da5-7175-41da-8248-4b196498518f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Обслуживание основных элементов установки (фильтр, вентилятор, нагреватель) осуществляется преимущественно снизу. Сервисная дверь выполнена съемной и закреплена замками-защелками. point_id: f0ddb813-afdb-4830-ad06-dc18936e577c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для сохранения гарантийных обязательств, после запуска необходимо составить отчет с указанием рабочих параметров установки (напряжение, токи, расход воздуха, температура воздуха на входе выходе, температура воды на входе/выходе). point_id: 710dffa9-6847-4740-be19-a64bbd29d6cf Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Нижняя крышка съемная, что позволяет проводить обслуживание снизу. С торцевых сторон установки имеются патрубки для подключения воздуховодов. [контекст обрезан по лимиту символов] | Запрос: Node4 VEC периодичность обслуживания осмотры регламент point_id: a402bb56-2623-46d3-925e-567be8f79bff Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Необходимо регулярно проводить осмотры и техническое обслуживание оборудования. point_id: c627f06f-f722-4644-847e-dab8e1b4f76b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Фильтрующие вставки требуют периодической замены. Периодичность зависит от степени засоренности воздуха, а также от наработки вентиляторов. point_id: ac89abe8-c09c-4e27-9cfd-66780c336054 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок или пояснение к картинке: Ресурс работы (Показатель надежности): 40 000 часов. Описание изображения: QR-код Запрос: Node4 VEC техническое обслуживание график point_id: a402bb56-2623-46d3-925e-567be8f79bff Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Необходимо регулярно проводить осмотры и техническое обслуживание оборудования. point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 5aff57b2-3984-43b4-8f93-177150be8be2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 250, Площадь помещения, м2: 100, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: be1afacd-a131-454b-a38a-f1362de7b024 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E1.5, Расход воздуха, м3/ч: 150, Площадь помещения, м2: 60, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 7,9, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 [контекст обрезан по лимиту символов] Запрос: Node4 VEC фильтр замена периодичность point_id: c627f06f-f722-4644-847e-dab8e1b4f76b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Фильтрующие вставки требуют периодической замены. Периодичность зависит от степени засоренности воздуха, а также от наработки вентиляторов. point_id: b4d193b1-321d-4a94-8825-ea9f59d90b20 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Фильтрующие вставки требуют периодической замены. Периодичность зависит от степени засоренности воздуха, а также от наработки вентиляторов. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ релевантен запросу, корректен и согласован с эталоном, опирается на контекст, полно использует релевантные факты.
449 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Как часто требуется заменять фильтрующие вставки у модели Node4 VEC и какие факторы влияют на периодичность замены? | c627f06f-f722-4644-847e-dab8e1b4f76b | Фильтрующие вставки требуют периодической замены. Периодичность зависит от степени засоренности воздуха, а также от наработки вентиляторов. | На основе технической документации для модели Node4 VEC(...) предоставляю следующую информацию о замене фильтрующих вставок: Периодичность замены фильтрующих вставок Фильтрующие вставки требуют периодической замены. В документации не установлен жесткий фиксированный график замены - периодичность определяется индивидуально. Факторы, влияющие на периодичность замены Согласно паспорту оборудования от 01.01.2026, на периодичность замены фильтрующих вставок влияют следующие факторы: 1. Степень засоренности воздуха - чем более загрязненный воздух в помещении, тем чаще потребуется замена фильтров 2. Наработка вентиляторов - продолжительность работы оборудования также влияет на необходимость замены фильтрующих элементов Рекомендации по обслуживанию В технической документации указано, что необходимо регулярно проводить осмотры и техническое обслуживание оборудования. Это подразумевает контроль состояния фильтрующих вставок и своевременную их замену по мере необходимости. Вывод Для модели Node4 VEC не существует единого фиксированного графика замены фильтров. Периодичность определяется фактическим состоянием фильтрующих вставок, которое зависит от качества воздуха в помещении и интенсивности эксплуатации оборудования. Рекомендуется проводить регулярные осмотры для оценки степени загрязнения фильтров и принимать решение о замене по мере необходимости. | false | Анализ чанков показал, что есть релевантная информация для модели Node4 VEC(...). В чанках c627f06f-f722-4644-847e-dab8e1b4f76b и a402bb56-2623-46d3-925e-567be8f79bff содержится информация о замене фильтрующих вставок и техническом обслуживании. Информация о факторах, влияющих на периодичность замены (степень засоренности воздуха и наработка вентиляторов), присутствует в чанках. Этого достаточно для формирования полного ответа без необходимости вызова search_more. | 24421.6 | 216.73 | 434.96 | 334.7 | 23432.88 | 4.61 | point_id: c627f06f-f722-4644-847e-dab8e1b4f76b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Фильтрующие вставки требуют периодической замены. Периодичность зависит от степени засоренности воздуха, а также от наработки вентиляторов. point_id: b4d193b1-321d-4a94-8825-ea9f59d90b20 Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Фильтрующие вставки требуют периодической замены. Периодичность зависит от степени засоренности воздуха, а также от наработки вентиляторов. point_id: a402bb56-2623-46d3-925e-567be8f79bff Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Необходимо регулярно проводить осмотры и техническое обслуживание оборудования. point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 30f45b36-fd7e-4076-b321-86bf510d10ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 7.5, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 7,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: b1e80cb5-fa07-4bb6-96d5-67799fe26bce Модель: Vast1 AQUA ¦ Паспорт от 01.01.2026 Фильтрующие вставки требуют периодической замены. Периодичность зависит от степени засоренности воздуха, а также от наработки вентиляторов. point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: be1afacd-a131-454b-a38a-f1362de7b024 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E1.5, Расход воздуха, м3/ч: 150, Площадь помещения, м2: 60, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 7,9, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ релевантен запросу, совпадает с эталоном по сути, опирается на факты из контекста, не содержит противоречий и полно отражает релевантные сведения из документов.
450 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Где можно найти инструкцию по замене фильтров для модели Node4 VEC(...)? | 5105eace-b8b6-4a65-93cf-f0d02d2e14c0 | Инструкцию по замене фильтров для модели Node4 VEC(...) можно найти по ссылке: https://api.progress-nw.ru/download?file=/08_Filtri/Filtr_FVK_2025_08_04.pdf | На основе найденной документации для модели Node4 VEC(...) могу предоставить следующую информацию по замене фильтров: Инструкция по замене фильтров Прямая ссылка на инструкцию по замене фильтров для модели Node4 VEC(...): https://api.progress-nw.ru/download?file=/08_Filtri/Filtr_FVK_2025_08_04.pdf Дополнительная информация о фильтрах Периодичность замены: Фильтрующие вставки требуют периодической замены. Периодичность зависит от двух факторов: - Степени засоренности воздуха - Наработки вентиляторов Конструкция: Металлическая промышленная вентиляционная установка с расположенными внутри поролоновыми фильтрами. На передней панели видны металлические заклёпки и ручка для открывания задней панели. Слева на передней панели расположены этикетки с информацией. Примечание Та же инструкция по замене фильтров (Filtr_FVK_2025_08_04.pdf) также применяется для модели Node1 VEC(...), что указывает на возможную универсальность инструкции для оборудования данной серии. Для получения детальных пошаговых инструкций по замене фильтров рекомендую скачать и изучить указанный выше документ. | false | Пользователь спрашивает о месте нахождения инструкции по замене фильтров для модели Node4 VEC(...). В контексте есть прямая ссылка на инструкцию (point_id: 5105eace-b8b6-4a65-93cf-f0d02d2e14c0), а также дополнительная информация о периодичности замены фильтров (point_id: c627f06f-f722-4644-847e-dab8e1b4f76b) и визуальное описание установки с фильтрами (point_id: 7ca4f745-a8ef-4b24-9d73-9d847f202ca7). Также есть информация о том, что та же инструкция применяется для модели Node1 VEC(...), что указывает на возможную универсальность. Все необходимые данные для ответа уже есть в чанках, вызывать search_more не требуется. | 25270.2 | 233.69 | 422.05 | 321 | 24290.49 | 4.28 | point_id: 5105eace-b8b6-4a65-93cf-f0d02d2e14c0 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Инструкция по замене фильтров: https://api.progress-nw.ru/download?file=/08_Filtri/Filtr_FVK_2025_08_04.pdf point_id: f8113785-8b2e-4029-a50c-5c0321997b2e Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Инструкция по замене фильтров: https://api.progress-nw.ru/download?file=/08_Filtri/Filtr_FVK_2025_08_04.pdf point_id: c627f06f-f722-4644-847e-dab8e1b4f76b Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Фильтрующие вставки требуют периодической замены. Периодичность зависит от степени засоренности воздуха, а также от наработки вентиляторов. point_id: 7ca4f745-a8ef-4b24-9d73-9d847f202ca7 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок или пояснение к картинке: Node4 VEC(…) Описание изображения: Металлическая промышленная вентиляционная установка с расположенными внутри поролоновыми фильтрами. На передней панели видны металлические заклёпки и ручка для открывания задней панели. Слева на передней панели расположены этикетки с информацией. point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 5aff57b2-3984-43b4-8f93-177150be8be2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 250, Площадь помещения, м2: 100, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу: указана прямая ссылка на инструкцию по замене фильтров для модели Node4 VEC(...). Вывод и ссылка совпадают с эталоном. Утверждения о периодичности замены и конструкции фильтров согласованы с фрагментами контекста, без искажения фактов. Все релевантные для запроса сведения из контекста (ссылка, периодичность, конструкция, универсальность инструкции) отражены в ответе.
451 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Какие рабочие параметры установки необходимо указать в отчете после запуска модели Node4 VEC для сохранения гарантийных обязательств? | f0ddb813-afdb-4830-ad06-dc18936e577c | Для сохранения гарантийных обязательств после запуска необходимо составить отчет, в котором необходимо указать рабочие параметры установки: напряжение, токи, расход воздуха, температура воздуха на входе выходе, температура воды на входе/выходе. | На основе найденной документации для модели Node4 VEC, вот полная информация о рабочих параметрах, которые необходимо указать в отчете после запуска для сохранения гарантийных обязательств: ## Обязательные параметры для отчета Для сохранения гарантийных обязательств после запуска установки Node4 VEC необходимо составить отчет со следующими рабочими параметрами: 1. Напряжение питания - фактическое напряжение в сети 2. Токи - рабочие токи электродвигателей вентиляторов и ТЭНов 3. Расход воздуха - фактический расход воздуха через установку 4. Температура воздуха - на входе и на выходе установки 5. Температура воды - на входе и на выходе (если установка с водяным калорифером) ## Дополнительные требования при запуске Перед запуском необходимо: - Проверить настройки пульта управления - Проверить правильность монтажа и электроподключений - Убедиться, что питающее напряжение соответствует номинальным параметрам - Проверить правильность направления вращения вентиляторов Запуск должен производить специально обученный персонал. ## После запуска необходимо: - Проверить рабочие токи электродвигателей и сравнить их с номинальными значениями - Если рабочие токи превышают номинальные значения более чем на 10%, дальнейшая эксплуатация запрещена - Завышение рабочих токов центробежных вентиляторов может быть связано с заниженным сопротивлением сети (как следствие - завышенным расходом воздуха) - В случае превышения токов необходимо снизить расход воздуха до расчетных параметров ## Примеры номинальных параметров для разных моделей Node4 VEC: ¦ Модель ¦ Питание, В ¦ Ток вентиляторов, А ¦ Ток ТЭНа (на фазу), А ¦ Расход воздуха, м3/ч ¦ ¦--------¦------------¦---------------------¦------------------------¦----------------------¦ ¦ 160(50m)/VEC(B190),E3.8 ¦ 1~220В ¦ 1,0 ¦ 21,0 ¦ 300 ¦ ¦ 200(50m)/VEC(B190),E 4.5 ¦ 3~380В ¦ 1,0 ¦ 10,5 ¦ 400 ¦ ¦ 200(50m)/VEC(B190),E 6 ¦ 3~380В ¦ 1,0 ¦ 15,8 ¦ 500 ¦ ¦ 200(50m)/VEC(B190),E7.6 ¦ 3~380В ¦ 1,0 ¦ 15,8 ¦ 500 ¦ Наладку необходимо проводить согласно пособию к СНиП 3.05.01-85 и другим нормативным документам. | false | Анализ чанков показал, что есть прямая информация для модели Node4 VEC(...) в чанках f0ddb813-afdb-4830-ad06-dc18936e577c и d2b6da75-eec4-4808-9a53-6b3d9381af33. Эти чанки содержат полную информацию о рабочих параметрах для гарантийного отчета. Также есть технические характеристики для разных модификаций Node4 VEC в чанках 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9, 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1, aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611, d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd. Все эти данные релевантны и достаточны для ответа без необходимости вызова search_more. | 32688.8 | 237.39 | 448.58 | 458.82 | 31540.96 | 4.21 | point_id: f0ddb813-afdb-4830-ad06-dc18936e577c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для сохранения гарантийных обязательств, после запуска необходимо составить отчет с указанием рабочих параметров установки (напряжение, токи, расход воздуха, температура воздуха на входе выходе, температура воды на входе/выходе). point_id: 829914e0-45be-4f85-81d9-eff00b7641ba Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для сохранения гарантийных обязательств, после запуска необходимо составить отчет с указанием рабочих параметров установки (напряжение, токи, расход воздуха, температура воздуха на входе выходе, температура воды на входе/выходе). point_id: ad93d772-77c3-4846-a702-42725d3ef019 Модель: Vast1 AQUA ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для сохранения гарантийных обязательств, после запуска необходимо составить подробный отчет с указанием рабочих параметров установки (напряжение, токи, расход воздуха, температура воздуха на входе выходе, температура воды на входе/выходе, проверенные устройства защиты). point_id: d2b6da75-eec4-4808-9a53-6b3d9381af33 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Запуск должен производить специально обученный персонал. Перед запуском установки, необходимо проверить настройки пульта управления. Перед запуском необходимо проверить правильность монтажа и электроподключений, убедиться, что питающее напряжение соответствует номинальным параметрам. Перед началом наладочных работ необходимо проверить правильность направления вращения вентиляторов. После запуска необходимо проверить рабочие токи электродвигателей и сравнить их с номинальными значениями. Если рабочие токи превышают номинальные значения более чем на 10%, то дальнейшая эксплуатация запрещена. Завышение рабочих токов электродвигателей центробежных вентиляторов может быть связано с заниженным сопротивлением сети (как следствие – завышенным расходом воздуха). В данном случае необходимо снизить расход воздуха до расчетных параметров. Наладку необходимо проводить согласно пособию к СНиП 3.05.01-85 и другим нормативным документам. point_id: 489c75b2-e934-44c1-8f92-07b680b205b9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, совпадает с эталоном по перечню параметров, не противоречит контексту и включает все релевантные факты.
452 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Как правильно выключать установку модели Node4 VEC? | ae6146c9-292b-4719-a9f7-0b34b34a58ba | Выключение установки Node4 VEC должно осуществляться с пульта управления. Не допускается выключать установку путем снятия питания, так как в этом случае не будет произведена штатная функция - продувка нагревателя, в результате чего может произойти повреждение элементов установки. | Правильное выключение установки Node4 VEC На основе паспорта от 01.01.2026 на установку Node4 VEC, вот правильная процедура выключения: Основное правило выключения Выключение установки должно осуществляться с пульта управления. Это единственный правильный способ выключения. Почему нельзя снимать питание Не допускается выключать установку путем снятия вводного электропитания. Это запрещено по следующим причинам: 1. Отсутствие продувки нагревателя - при выключении с пульта управления автоматика осуществляет штатную функцию продувки электронагревателя. Если снять питание, эта функция не будет выполнена. 2. Риск повреждения оборудования - отсутствие продувки может привести к повреждению элементов установки и перегреву внутренних элементов. Особое предупреждение для установок с водяным нагревателем Для установок с водяным нагревателем существует дополнительное важное ограничение: Недопустимо производить обесточивание установки и узла регулирования при наружной температуре ниже +5°C. При температуре ниже +5°C система автоматики не сможет предотвратить замерзание, что может привести к разморозке калорифера. Итог Правильная процедура: 1. Используйте пульт управления для выключения установки 2. Не отключайте вводное электропитание напрямую 3. Для установок с водяным нагревателем следите за температурой - при температуре ниже +5°C обесточивание недопустимо Эти правила гарантируют корректную работу автоматики и предотвращают повреждение оборудования. | false | Анализ чанков показал, что вся необходимая информация для ответа на вопрос о правильном выключении установки Node4 VEC уже присутствует в предоставленных чанках. Все 5 чанков относятся к одной модели Node4 VEC(...) из паспорта от 01.01.2026. Чанки содержат полную информацию о процедуре выключения: 1) выключение только с пульта управления, 2) запрет на снятие питания, 3) особые условия для установок с водяным нагревателем (температура ниже +5°C). Нет необходимости вызывать search_more, так как информация достаточна для полного ответа. Нужно объединить всю информацию из чанков в единый структурированный ответ на русском языке без использования форматирования типа **. | 22772.5 | 226.96 | 489.88 | 315.05 | 21737.74 | 4.41 | point_id: ae6146c9-292b-4719-a9f7-0b34b34a58ba Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Выключение установки должно осуществляться с пульта управления. Не допускается выключать установку путем снятия питания, так как в этом случае не будет произведена штатная функция - продувка нагревателя, в результате чего, может произойти повреждение элементов установки. point_id: 070b8330-3b5e-487c-a6ef-759dfc1d96d4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! При выключении установки с пульта управления автоматика осуществляет продувку электронагревателя. Не рекомендуется выключать установку путем отключение вводного электропитания — это может привести к перегреву внутренних элементов из-за отсутствия продувки. point_id: 301f88b7-c207-436a-93ad-7b60e929aaf4 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для установок с водяным нагревателем недопустимо производить обесточивание установки и узла регулирования при наружной температуре ниже +5℃, так как это может привести к разморозке калорифера – система автоматики не сможет предотвратить замерзание. point_id: f21b6662-8387-4c3b-8f5a-d7cc553c3eb9 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Запрещается производить электроподключения если отсутствует схема расключения! point_id: 7fa41780-2fe8-4445-8c04-e600584f0a22 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Установка должна быть смонтирована таким образом, чтобы её демонтаж мог быть выполнен без препятствий со стороны строительных и иных конструкций. |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу. Выводы и факты совпадают с эталоном. Ответ опирается на все релевантные фрагменты контекста, включая правило о пульте управления, запрет на снятие питания и предупреждение для водяного нагревателя.
453 | Установки | Node4 VEC(...) |  | Какой срок гарантии у модели Node4 VEC(...) и что поставляется комплектно с оборудованием? | cc73ac7e-baf5-449d-9bfb-fecfddfa2079 | Срок гарантии: 2 года (при оформлении расширенной гарантии актуальный срок указан в гарантийном талоне). Гарантийный талон с печатью и подписью поставляется комплектно с оборудованием. | На основе найденной документации по модели Node4 VEC(...), вот информация о гарантии и комплектности поставки: Срок гарантии Стандартный срок гарантии: 2 года При оформлении расширенной гарантии актуальный срок указан в гарантийном талоне. Комплектность поставки С оборудованием поставляется: - Гарантийный талон с печатью и подписью - Интегрированная система автоматики с дистанционным пультом управления Важное условие для сохранения гарантийных обязательств После запуска установки необходимо составить отчет с указанием рабочих параметров: - Напряжение - Токи - Расход воздуха - Температура воздуха на входе/выходе - Температура воды на входе/выходе Дополнительная информация - Ресурс работы (показатель надежности): 40 000 часов Вся информация взята из паспорта оборудования Node4 VEC(...) от 01.01.2026. | false | Анализ чанков показал, что есть достаточная информация для ответа на вопрос пользователя о гарантии и комплектности поставки модели Node4 VEC(...). В чанках cc73ac7e-baf5-449d-9bfb-fecfddfa2079 и f0ddb813-afdb-4830-ad06-dc18936e577c содержится информация о гарантийном сроке и условиях его сохранения. В чанке fed8e7d5-cbcf-41f9-a9fd-f0576a6c4c37 есть информация о комплектности поставки. Вызывать search_more не требуется, так как вся необходимая информация уже найдена в предоставленных чанках. | 23611.3 | 220.19 | 533.83 | 325 | 22529.73 | 4.54 | point_id: cc73ac7e-baf5-449d-9bfb-fecfddfa2079 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Срок гарантии: 2 года (при оформлении расширенной гарантии актуальный срок указан в гарантийном талоне). Гарантийный талон с печатью и подписью поставляется комплектно с оборудованием. point_id: ac89abe8-c09c-4e27-9cfd-66780c336054 [есть изображение] Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Заголовок или пояснение к картинке: Ресурс работы (Показатель надежности): 40 000 часов. Описание изображения: QR-код point_id: bea0b8c6-45c5-4504-9f87-a1112468098f Модель: Node1 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Срок гарантии: 2 года (при оформлении расширенной гарантии актуальный срок указан в гарантийном талоне). Гарантийный талон с печатью и подписью поставляется комплектно с оборудованием. point_id: f0ddb813-afdb-4830-ad06-dc18936e577c Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 ВНИМАНИЕ! Для сохранения гарантийных обязательств, после запуска необходимо составить отчет с указанием рабочих параметров установки (напряжение, токи, расход воздуха, температура воздуха на входе выходе, температура воды на входе/выходе). point_id: 63ac0286-61a4-4935-9055-870ed25cbccc Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Запуск, наладка, эксплуатация и техническое обслуживание point_id: be1afacd-a131-454b-a38a-f1362de7b024 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E1.5, Расход воздуха, м3/ч: 150, Площадь помещения, м2: 60, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 7,9, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 48a42c5b-12e8-4f64-bdf9-e70b906dea29 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E15, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 15,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 31,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: aea0ecda-cd4f-4c50-9510-adef80579611 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E7.6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,6, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: fc1dac66-2faf-4063-a8d4-4fbad112b2bd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 315(50m)/VEC(Bs280),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,49, Ток вентиляторов, А: 2,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 45,3 point_id: 112f2955-a1a2-4e9d-a6db-4a7e2807d08f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E11, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 11,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 8d718a4e-7a0e-4199-8de0-f5d759ece414 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 9, Расход воздуха, м3/ч: 800, Площадь помещения, м2: 320, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 9,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: d835697a-ad99-4f18-946d-e0b092dd63fd Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 200(50m)/VEC(B190),E 6, Расход воздуха, м3/ч: 500, Площадь помещения, м2: 200, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 6,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: 381a445a-5fd5-48ed-938b-a4161813de6f Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E7, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 7,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: a7a7d19c-0f12-4515-aa4c-dd0aa98812a7 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 1b0a2610-33ce-48da-a880-096ac11e11a1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E3.8, Расход воздуха, м3/ч: 300, Площадь помещения, м2: 120, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 3,8, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: c4cc55c2-e878-4cc2-8acc-82d0dc994990 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 125(50m)/VEC(Bs190),E3.4, Расход воздуха, м3/ч: 200, Площадь помещения, м2: 80, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 3,4, Ток ТЭНа (на фазу), А: 21,0, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: 30f45b36-fd7e-4076-b321-86bf510d10ac Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 250(50m)/VEC(B250),E 7.5, Расход воздуха, м3/ч: 600, Площадь помещения, м2: 240, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,23, Ток вентиляторов, А: 1,1, Мощность калорифера, кВт: 7,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 15,8, Уровень шума Lp, дБ(A): 42,0 point_id: 5aff57b2-3984-43b4-8f93-177150be8be2 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E2, Расход воздуха, м3/ч: 250, Площадь помещения, м2: 100, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 2,0, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 point_id: fed8e7d5-cbcf-41f9-a9fd-f0576a6c4c37 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 интегрированная система автоматики с дистанционным пультом управления; point_id: dca5e3a2-aaa8-4501-9746-ebd0585421b1 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 100(50m)/VEC(Bs190),E1.9, Расход воздуха, м3/ч: 100, Площадь помещения, м2: 40, Питание, В: 1~220В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,09, Ток вентиляторов, А: 0,4, Мощность калорифера, кВт: 1,9, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 35,9 point_id: dc3c710a-d0ae-406e-bf87-f44d725fad96 Модель: Node4 VEC(...) ¦ Паспорт от 01.01.2026 Технические характеристики (круглое сечение) Модель Node4 VEC(...): 160(50m)/VEC(B190),E4.5, Расход воздуха, м3/ч: 400, Площадь помещения, м2: 160, Питание, В: 3~380В, Мощность вентиляторов, кВт: 0,18, Ток вентиляторов, А: 1,0, Мощность калорифера, кВт: 4,5, Ток ТЭНа (на фазу), А: 10,5, Уровень шума Lp, дБ(A): 39,8 [контекст обрезан по лимиту символов] |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответ полностью соответствует запросу, все ключевые факты совпадают с эталоном и контекстом, без противоречий и искажений.

## Промпт_судьи
Ты эксперт-судья. Тебе даны: запрос пользователя, эталонный ответ (пример правильного ответа), ответ языковой модели, а также фрагменты документов, которые использовались как контекст при генерации (начальный контекст RAG и при необходимости результат уточняющего поиска).
Оцени ответ модели по четырём критериям независимо, каждый по шкале от 1 до 5 (1 очень плохо, 5 отлично).
Релевантность генерации (relevance). Насколько сгенерированный ответ соответствует намерениям и содержанию исходного запроса: тема, полнота по запросу, отсутствие ухода в сторону.
Корректность генерации (correctness). Насколько ответ согласован с эталоном по фактам и смыслу: те же выводы, нет противоречий эталону, допустимы перефразирование и другая структура при том же содержании.
Достоверность генерации (faithfulness). Насколько утверждения ответа не противоречат и не искажают факты, явно изложенные в контексте документов (извлеченные чанки из RAG). Это про правдивость относительно контекста, а не про полноту изложения контекста.
Полнота генерации (completeness). Насколько полно ответ включает факты из того же контекста, которые нужны для ответа на запрос пользователя (релевантные запросу сведения из фрагментов). Контекст часто шире вопроса: не требуй пересказа всего контекста; шум и факты, прямо не относящиеся к вопросу, не обязаны попадать в ответ.
С чем сравнивать ответ модели по каждому критерию (эталон, запрос и документы — разные оси оценки):
- relevance — только с запросом пользователя (блок «Запрос пользователя» в шаблоне ниже). Тему, полноту и фокус оценивай по формулировке запроса; эталон и фрагменты документов не подменяют собой вопрос пользователя.
- correctness — только с эталонным ответом (блок «Эталонный ответ»). Факты и выводы сверяй с эталоном; про дополнения из чанков — в абзацах ниже.
- faithfulness — с контекстом документов RAG: начальный контекст (блок «Начальный контекст для LLM») или контекст уточняющего поиска («Контекст уточняющего поиска для LLM»). Если уточняющий поиск пуст, опирайся только на начальный контекст. Проверяй противоречия и искажения фактов контекста; эталон для этого критерия не используется.
- completeness — с тем же контекстом, что и для faithfulness. Оценивай, насколько ответ использовал все релевантные запросу факты из контекста (цифры, формулировки, обязательные уточнения), не требуя включить весь контекст целиком; эталон для этого критерия не используется.
Интерпретация баллов по каждому критерию (официальные якоря шкалы 1–5):
Релевантность (relevance):
- 1 — ответ не по теме запроса, запрос по существу не выполнен либо выполнена иная задача;
- 2 — слабая связь с запросом, ответ в основном не отвечает на вопрос либо содержит существенную долю нерелевантного содержания;
- 3 — ответ частично соответствует запросу; имеются заметные пробелы, неполнота либо уход в сторону;
- 4 — ответ в целом соответствует запросу; возможны незначительные недочёты по полноте или фокусу;
- 5 — ответ прямо и в полной мере отвечает на запрос, без лишнего содержания, прямо или косвенно не относящегося к задаче. Допускается добавление фактов, прямо или косвенно относящихся к вопросу пользователя, даже если их нет в эталонном ответе.
Корректность (correctness) относительно эталона: в первую очередь сверяй факты и цифры с эталоном; путь рассуждений может отличаться, если итог и факты согласованы с эталоном.
- 1 — существенное расхождение с эталоном по смыслу или фактам, противоречия эталону;
- 2 — главный вывод или ключевые факты по сути не совпадают с эталоном (ответ в целом неверен относительно эталона); возможна лишь отдельная близость формулировок или совпадение второстепенных деталей при ошибке в главном;
- 3 — главный вывод в целом близок к эталону, но пропущено большое количество фактов из эталона и/или есть заметные ошибки в фактах и цифрах; либо совпадает лишь часть ключевых положений эталона без полного совпадения по главному;
- 4 — по тем фактам и цифрам, которые модель указала, согласованность с эталоном есть, ошибок в них нет, но из эталона пропущены один или два факта (в т.ч. цифры), которые эталон считает нужными для ответа;
- 5 — выводы и факты (включая цифры), приведённые в эталоне как существенные для ответа, отражены без пропусков и без искажений; допустимы перефразирование и иная структура при полном содержательном совпадении с эталоном.
Если ты видишь в контексте сведения, которые попали в ответ модели, но при этом их нет в эталонном ответе — снижать баллы нельзя. Эталонный ответ нужен для отражения сути, но он может не содержать всех сведений из чанков.
Достоверность (faithfulness) относительно контекста документов: только противоречие фактам контекста и искажение смысла; не снижай за краткий ответ, если в нём нет противоречий контексту (полнота из контекста оценивается в completeness).
- 1 — есть прямые противоречия фактам из контекста либо существенное искажение смысла изложенных в контексте фактов;
- 2 — заметные противоречия отдельным фактам из контекста или систематическое искажение формулировок так, что смысл фактов контекста меняется;
- 3 — в целом нет прямого опровержения контекста, но есть отдельные утверждения, трудно согласуемые с фактами фрагментов, или смягчение/усиление фактов до уровня искажения;
- 4 — факты ответа в основном согласованы с контекстом; возможны единичные неточности в деталях при отсутствии противоречий главному содержанию фрагментов;
- 5 — ни одно существенное утверждение ответа не противоречит фактам, явно изложенным в контексте; допустимы обобщения и перефраз без искажения фактов.
Полнота (completeness) относительно контекста в связке с запросом: какие факты из контекста были нужны, чтобы ответить на вопрос пользователя, и насколько они отражены в ответе модели.
- 1 — ключевые для ответа на запрос факты из контекста в ответе по сути отсутствуют;
- 2 — отражена лишь малая часть релевантных запросу фактов из контекста либо упущены главные из них;
- 3 — часть релевантных фактов из контекста учтена; есть заметные пробелы по сравнению с тем, что контекст позволял бы сообщить по запросу;
- 4 — в основном учтены все релевантные для запроса факты из контекста; возможен пропуск одного-двух второстепенных уточнений из контекста;
- 5 — в ответе присутствуют все релевантные для конкретного запроса факты, которые содержатся в контексте и подлежат передаче пользователю; допустимое сжатие формулировок без потери смысла не снижает балл.
Формат источника:
point_id: 5ea57107-42a7-4182-8959-eb2cd9a830f7 -- это внутренний id в Qdrant
Модель: Vast1 AQUA ¦ Паспорт от 01.01. - это название модели, и через ¦ название источника.
Модель может упоминать источник, даже если его нет в эталоне, это допускается, балл не снижаем.
Ответ — один JSON-объект ровно следующей формы: без текста до и после, без обёртки в markdown, без комментариев и лишних полей. Значения-заглушки ниже только поясняют поля; в ответе подставь реальные оценки и текст.
Если ты снижаешь балл — ты всегда подробно мотивируешь причину снижения.
Структура полей JSON (в ответе одна строка, без переносов; комментарии после // в свой ответ не включай):
{"relevance": 1, "correctness": 1, "faithfulness": 1, "completeness": 1, "comment": ""}
Пример допустимого ответа (одна строка JSON):
{"relevance":5,"correctness":5,"faithfulness":5,"completeness":5,"comment":"По теме запроса; выводы совпадают с эталоном; ответ опирается на контекст документов."}
Пример со снижением оценок (поле comment с мотивацией):
{"relevance":5,"correctness":4,"faithfulness":3,"completeness":3,"comment":"Ответ релевантен запросу; снижение correctness: в эталоне есть такой-то числовой параметр, о котором был вопрос, который отсутствует в ответе модели, остальные факты совпадают с эталоном; снижение faithfulness: значения таких-то параметров не соответствуют значениям из контекста, однако остальные значения верны; снижение completeness: не все релевантные запросу факты из контекста отражены в ответе"}
Шаблон входа. Подставь значения вместо плейсхолдеров.
Запрос пользователя: __USER_QUERY__
Эталонный ответ: __REFERENCE_ANSWER__
Ответ модели: __MODEL_ANSWER__
Начальный контекст для LLM (документы): __INITIAL_LLM_CONTEXT__
Контекст уточняющего поиска для LLM (если пусто — поиск не вызывался): __SEARCH_MORE_LLM_CONTEXT__